## Signals
Категория (group) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | type | units | minValue | maxValue | step | DefaultValue | 61850_TypeLN | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | 61850_LN | 61850_Attr | reserved1 | reserved2
setting | Д5Г | Отношение тока пятой гармоники к току основной гармоники | Ih5/Ih1 | Ih5/Ih1 | - | FLOAT32 | о.е. | 0.05 | 0.4 | 0.01 | 0.25 | OVDIFPHAR | ASG | setMag.f | FLOAT32 | - | SP | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HF5PHAR1 | RatIh5Ih1 | - | -
setting | Д5Г | Перекрестная блокировка | Перекр_блок | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | OVDIFPHAR | SPG | setVal | BOOLEAN | - | SP | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HF5PHAR1 | CrossBlk | - | -
setting | Д5Г | Выдержка времени ввода перекрестной блокировки | Tперек_блок | T2 | - | INT32 | мс | 60 | 4000 | 10 | 60 | OVDIFPHAR | ING | setVal | INT32 | - | SP | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HF5PHAR1 | CrossBlkDlTmms | - | -
setting | Д5Г | Выдержка времени на возврат | Tвоз | T1 | - | INT32 | мс | 0 | 100 | 1 | 15 | OVDIFPHAR | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HF5PHAR1 | - | - | -
status | Д5Г | Индикация исправности логического узла Д5Г | Исправность | Исправность | - | UINT16 | - | - | - | - | - | OVDIFPHAR | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | M | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | HF5PHAR1 | Health | - | -
status | Д5Г | Индикация поведения логического узла Д5Г | Поведение | Поведение | - | UINT16 | - | - | - | - | - | OVDIFPHAR | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | M | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | HF5PHAR1 | Beh | - | -
status | Д5Г | Пуск Д5Г | Пуск | Пуск Д2Г | - | BOOL | - | - | - | - | - | OVDIFPHAR | ACD | general | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | HF5PHAR1 | Str | - | -
status | Д5Г | Пуск Д5Г по фазе A | Пуск ф.А | Пуск ф.А | - | BOOL | - | - | - | - | - | OVDIFPHAR | ACD | phsA | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | HF5PHAR1 | Str | - | -
status | Д5Г | Пуск Д5Г по фазе В | Пуск ф.В | Пуск ф.В | - | BOOL | - | - | - | - | - | OVDIFPHAR | ACD | phsB | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | HF5PHAR1 | Str | - | -
status | Д5Г | Пуск Д5Г по фазе С | Пуск ф.С | Пуск ф.С | - | BOOL | - | - | - | - | - | OVDIFPHAR | ACD | phsC | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | HF5PHAR1 | Str | - | -

## Info
Parameter | Value
RussianName | ДЗТ
IEC61850Name | TDIF
Hash
DescriptionFunc | Детектор пятой гармоники
WeightFunc | 40