МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ ТРАНСФОРМАТОРА «ЮНИТ-М300-Т2»

БЛАНК УСТАВОК

| Код заказа устройства | ЮНИТ-М319-Т2-Р02с-х-К001-К001-К001-К001-К001-В021-В021-В021-В021-М046.3001-х-С01.00-1-1 |
| --- | --- |
| Код заказа ИЧМ | ЮНИТ-ИЧМ-КУГР-х-х-х-х-1 |

ЮТКБ.656122.609 БУ7

| Объект | ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ |
| --- | --- |
| Присоединение | ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ |

| Редакция: | 1.3 |
| --- | --- |
| Дата: | 07.05.2026 |

© 2026 Юнител Инжиниринг

Москва

Настоящий бланк уставок относится к микропроцессорным устройствам типа ЮНИТ-М300-Т2.

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

Данный документ тщательно подготовлен и проверен. Если, несмотря на это читатель найдет какие-либо ошибки, просьба информировать нас.

Содержащаяся здесь информация относится только к текущей версии аппаратуры. Исходя из интересов наших пользователей, мы стараемся улучшать нашу аппаратуру и идти в ногу с новейшими технологиями. Это может привести к различию между аппаратурой и ее техническим описанием или инструкциями по эксплуатации.

Версия пакета поддержки: 0.0.0.1

- СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	3

УСТАВКИ РЗиА

Логическая защита трансформатора (ЛЗТ)

ЛЗТ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Пуск от МТЗ 2 ступени | Пуск_МТЗ_ст2 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Пуск от МТЗ 3 ступени | Пуск_МТЗ_ст3 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00...2,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |

Токовая отсечка (ТО)

ТО

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Сборка токовых цепей | Сборка_ток_цепей | Звезда / Треугольник | - | - | Звезда |  |  |  |  |
| 3 | Ток срабатывания | Iср | 0,10...30,00 | о.е. | 0,01 | 0,50 |  |  |  |  |
| 4 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0...10000 | мс | 10 | 0 |  |  |  |  |

Максимальная токовая защита (МТЗ)

МТЗ 1 ст

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | 0,10...30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 3 | Ток срабатывания грубого органа в режиме управляющего напряжения | Iср_груб | 0,10...30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 4 | Тип пуска по напряжению | Тип_КПОН | Управляющее напряжение / Вольтметровая блокировка | - | - | Управляющее напряжение |  |  |  |  |
| 5 | Режим контроля от БНТ | Реж_БНТ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Режим КПОН при неисправности ЦН | Реж_БНН_КПОН | Деблокировка / Блокировка | - | - | Блокировка |  |  |  |  |
| 7 | Режим контроля от КПОН1 | Реж_КПОН1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Режим контроля от КПОН2 | Реж_КПОН2 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Режим контроля СВ НН | Контр_СВ | Не предусмотрено / Блокировка ступени при включенном СВ / Блокировка ступени при отключенном СВ | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | 0...100000 | мс | 10 | 500 |  |  |  |  |

МТЗ 2 ст

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | 0,10...30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 3 | Ток срабатывания грубого органа в режиме управляющего напряжения | Iср_груб | 0,10...30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 4 | Тип пуска по напряжению | Тип_КПОН | Управляющее напряжение / Вольтметровая блокировка | - | - | Управляющее напряжение |  |  |  |  |
| 5 | Режим контроля от БНТ | Реж_БНТ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Режим КПОН при неисправности ЦН | Реж_БНН_КПОН | Деблокировка / Блокировка | - | - | Блокировка |  |  |  |  |
| 7 | Режим контроля от КПОН1 | Реж_КПОН1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Режим контроля от КПОН2 | Реж_КПОН2 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Режим контроля СВ НН | Контр_СВ | Не предусмотрено / Блокировка ступени при включенном СВ / Блокировка ступени при отключенном СВ | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | 0...100000 | мс | 10 | 500 |  |  |  |  |

МТЗ 3 ст

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | 0,10...30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 3 | Ток срабатывания грубого органа в режиме управляющего напряжения | Iср_груб | 0,10...30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 4 | Тип пуска по напряжению | Тип_КПОН | Управляющее напряжение / Вольтметровая блокировка | - | - | Управляющее напряжение |  |  |  |  |
| 5 | Режим контроля от БНТ | Реж_БНТ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Режим КПОН при неисправности ЦН | Реж_БНН_КПОН | Деблокировка / Блокировка | - | - | Блокировка |  |  |  |  |
| 7 | Режим контроля от КПОН1 | Реж_КПОН1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Режим контроля от КПОН2 | Реж_КПОН2 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Режим контроля СВ НН | Контр_СВ | Не предусмотрено / Блокировка ступени при включенном СВ / Блокировка ступени при отключенном СВ | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | 0...100000 | мс | 10 | 500 |  |  |  |  |

КПОН1

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0...100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания ОП | U2ср | 2,0...50,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 3 | Режим пуска | Реж_пуска | По Uмин / Комбинированный / Внешний | - | - | По Uмин |  |  |  |  |

КПОН2

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0...100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания ОП | U2ср | 2,0...50,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 3 | Режим пуска | Реж_пуска | По Uмин / Комбинированный / Внешний | - | - | По Uмин |  |  |  |  |

БНТ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники | Ih2/Ih1 | 5...100 | % | 1 | 15 |  |  |  |  |
| 2 | Ток блокировки | Iср | 0,1...15,0 | о.е. | 0,1 | 7,5 |  |  |  |  |
| 3 | Перекрестная блокировка | Перекрест_блок | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

БЛЗШ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выбор ступени блокировки | БлокЛЗШ_выбор_ст | Не предусмотрено / 1 ступень / 2 ступень / 3 ступень | - | - | 3 ступень |  |  |  |  |

МТЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Сборка токовых цепей | Сборка_ток_цепей | Звезда / Треугольник | - | - | Звезда |  |  |  |  |

Токовый контроль ЗДЗ (ТК ЗДЗ)

ТК ЗДЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | 0,10...30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 3 | Выбор пускового органа | Выбор_пуск | Внутренний / МТЗ 1 ст / МТЗ 2 ст / МТЗ 3 ст | - | - | Внутренний |  |  |  |  |

Защита от обрыва провода (ЗОП)

ЗОП

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания ОП | I2ср | 0,04...4,00 | о.е. | 0,01 | 0,20 |  |  |  |  |
| 3 | Отношение тока ОП к току ПП | Kнесим | 0,02...1,00 | о.е. | 0,01 | 0,50 |  |  |  |  |
| 4 | Режим работы ЗОП | Реж_ЗОП | по I2 / по I2/I1 / по I2 или по I2/I1 | - | - | по I2/I1 |  |  |  |  |
| 5 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 100...20000 | мс | 10 | 100 |  |  |  |  |

Защита от перегрузки (ЗП)

ЗП

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | 0,10...5,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0...3600000 | мс | 100 | 9000 |  |  |  |  |

Токовый орган блокировки РПН (ТО РПН)

ТО РПН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | 0,10...30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |

Логика отключения от сигнального контакта газового реле (ЛО ГЗсигн)

ЛО

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Выдержка времени срабатывания на блокировку | Тбл | 0...30000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |
| 3 | Блокировка от низкой изоляции | Блок_от_НИ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Логика отключения от отключающего контакта газового реле (ЛО ГЗоткл)

БУ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выдержка времени срабатывания на блокировку | Тбл | 0...30000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

ЛО

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Блокировка от низкой изоляции | Блок_от_НИ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Логика отключения от струйного реле РПН (ЛО ГЗ РПН)

БУ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выдержка времени срабатывания на блокировку | Тбл | 0...30000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

ЛО

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Блокировка от низкой изоляции | Блок_от_НИ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Устройство резервирования при отказе выключателя стороны ВН (УРОВ ВН)

УРОВ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | 0,05...0,50 | о.е. | 0,01 | 0,05 |  |  |  |  |
| 3 | Ускорение при блокировке отключения В | Уск_при_блк_откл_В | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | УРОВ с подхватом по току | Подхват_по_току | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Контроль по току при действии "на себя" | Контр_тока_на_себя | Не предусмотрено / Предусмотрено по внутр. ПО / Предусмотрено по внеш. ПО | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Контроль ЭМО | Контроль_ЭМО | Не предусмотрено / Предусмотрено по ЭМО1 / Предусмотрено по ЭМО1 и ЭМО2 | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Действие внешнего УРОВ на вышестоящий выключатель | Действ_на_выш_выкл | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0...1000 | мс | 10 | 100 |  |  |  |  |

Контроль цепей напряжения стороны НН (КЦН НН)

КЦН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Режим пуска | Реж_пуска | Внутренний / Внешний | - | - | Внутренний |  |  |  |  |
| 3 | Напряжение срабатывания | Uср | 2...100 | В | 1 | 6 |  |  |  |  |
| 4 | Напряжение срабатывания ОП | U2ср | 2,0...50,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 5 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0...100000 | мс | 10 | 10 |  |  |  |  |

Контроль силового выключателя (КСВ)

КСВ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Контроль ОТ цепей ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 | Контроль_ОТ_ЭМ | Не предусмотрено / ЭМВ и ЭМО1 / ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Блокировка управления при снижении уровня изоляции В | Блок_упр_КИ_В | Не предусмотрено / От аварийного / От аварийного и низкого | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Блокировка включения при низком уровне изоляции В | Блок_вкл_низ_изол_В | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Блокировка включения при неисправности положения В | Блок_вкл_полож_В | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Блокировка включения при превышения ресурса В | Блок_вкл_ресурса_В | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Контроль ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 при формировании неисправности цепей ЭМУ | Контроль_ЭМ | Не предусмотрено / ЭМВ и ЭМО1 / ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Разрешение сброса "РФК" от кнопки | Контроль_кнопки | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Выдержка времени ожидания готовности привода выключателя | Tгот_в | 0...100000 | мс | 10 | 500 |  |  |  |  |
| 10 | Выдержка времени срабатывания неисправности цепей ЭМУ | Tдлит_неисп_ЭМУ | 0...10000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |
| 11 | Выдержка времени срабатывания защит электромагнитов | Tдлит_ЭМ | 0...10000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

ЛО

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

ЗАПВ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Режим запрета АПВ при срабатывании МТЗ 2 ступени | ЗАПВ_МТЗ_2ст | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Режим запрета АПВ при срабатывании МТЗ 3 ступени | ЗАПВ_МТЗ_3ст | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

ЗАВР

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Режим запрета АВР при срабатывании МТЗ 2 ступени | ЗАВР_МТЗ_2ст | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Режим запрета АВР при срабатывании МТЗ 3 ступени | ЗАВР_МТЗ_3ст | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Логика отключения стороны ВН (ЛО ВН)

ЛО

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Длительность импульса | Тимп | 50...60000 | мс | 10 | 500 |  |  |  |  |

Логика отключения стороны НН1 (ЛО НН1)

ЛО

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Длительность импульса | Тимп | 50...60000 | мс | 10 | 500 |  |  |  |  |

ЗАПВ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

ЗАВР

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Логика отключения стороны НН2 (ЛО НН2)

ЛО

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Длительность импульса | Тимп | 50...60000 | мс | 10 | 500 |  |  |  |  |

ЗАПВ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

ЗАВР

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Коммутационные аппараты (КА)

В

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Режим отключения В | Режим_откл | Длительный / Импульсный | - | - | Длительный |  |  |  |  |
| 3 | Контроль работы ЭМО | Контр_раб_ЭМО | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Режим включения В | Режим_вкл | Длительный / Импульсный | - | - | Длительный |  |  |  |  |
| 5 | Контроль работы ЭМВ | Контр_раб_ЭМВ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Длительность формирования сигнала о неисправном положении В | Tнеиспр_В | 10...10000 | мс | 10 | 10000 |  |  |  |  |
| 7 | Длительность формирования команды "Отключить В" | реле | 50...10000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |
| 8 | Длительность формирования команды "Включить В" | реле | 50...10000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |
| 9 | Время для исключения "опрокидывания" В | Тпрод_вкл | 0...1000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |

КА

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Контроллер присоединения (КП)

УВ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Блокировка включения от аварийного отключения В | Бл_вкл_от_авар_откл | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Допустимое время переключения выключателя | Tперекл | 10...10000 | мс | 10 | 10000 |  |  |  |  |
| 4 | Выдержка времени подавления выдачи положения "Не определено" | Tблк | 10...10000 | мс | 10 | 10000 |  |  |  |  |

КП

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Управление выключателем (УВ)

УВ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Предупредительная сигнализация (ПС)

ПС

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Контроль сигнала «ГЗ сигн» | Контр_ГЗ_сигн | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Контроль сигнала «Низ. изол. ГЗ» | Контр_Низ_изол_ГЗ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Контроль сигнала «ГЗ заблокирована» | Контр_ГЗ_блок | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Контроль сигнала «ОТ сигн» | Контр_ОТ_сигн | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Контроль сигнала «ОТ НН сигн» | Контр_ОТ_НН_сигн | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Контроль сигнала «Внеш. откл» | Контр_Внеш_откл | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Контроль сигнала «Вых. цепи разобраны» | Контр_Вых_цеп_разоб | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Контроль сигнала «БИ выведены» | Контр_БИ_выведены | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Контроль сигнала «Прев. вр. пер. КА» | Контр_Вр_пркл_КА | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Контроль общего внешнего сигнала | Контр_общ_внеш_сигн | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Преобразователь дискретных сигналов (ПДС)

ПДС

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Преобразователь дискретных сигналов НКУ (ПДС НКУ)

ПДС НКУ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Контроль ресурса выключателя (КРВ)

КРВ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Минимальный ток КРВ | Iмин_КРВ | 0,01...0,30 | о.е. | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |
| 3 | Номинальный ток выключателя | паспорт | 0...5000 | А | 1 | 1000 |  |  |  |  |
| 4 | Номинальный ток отключения выключателя | паспорт | 0...40000 | А | 1 | 31500 |  |  |  |  |
| 5 | Допустимое количество циклов при номинальном токе выключателя | паспорт | 0...200000 | - | 1 | 4000 |  |  |  |  |
| 6 | Допустимое количество циклов при номинальном токе отключения выключателя | паспорт | 0...500 | - | 1 | 100 |  |  |  |  |
| 7 | Допустимый механический ресурс выключателя | паспорт | 0...200000 | - | 1 | 200000 |  |  |  |  |
| 8 | Начальное значение коммутационного ресурса выключателя | Нач_знач_КРВ | 0,0...100,0 | % | 0,1 | 100,0 |  |  |  |  |
| 9 | Величина срабатывания коммутационного ресурса выключателя | КРВсраб | 0,0...100,0 | % | 0,1 | 20,0 |  |  |  |  |
| 10 | Начальное значение механического ресурса выключателя | Нач_знач_МРВ | 0...200000 | - | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 11 | Контроль КРВ по превышению МРВ | Контроль_КРВ_от_МРВ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 12 | Полное время отключения выключателя | Tмакс_В | 10...3000 | мс | 10 | 200 |  |  |  |  |

Сборка сигналов (СС)

CC

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Контроль положения SA1 | Контр_полож_SA1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Контроль положения SA2 | Контр_полож_SA2 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Контроль положения SA3 | Контр_полож_SA3 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Контроль положения SA4 | Контр_полож_SA4 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Контроль положения SA5 | Контр_полож_SA5 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Контроль положения SA6 | Контр_полож_SA6 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Контроль положения SG1 | Контр_полож_SG1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Контроль положения SG2 | Контр_полож_SG2 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Контроль положения SG3 | Контр_полож_SG3 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Контроль опер. тока цепей ГЗ | Контр_ОТ_ГЗ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Контроль опер. тока цепей сигнализации выключателя | Контр_ОТ_сигн_В | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 12 | Контроль опер. тока цепей ЗДЗ НН1 | Контр_ОТ_ЗДЗ1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 13 | Контроль опер. тока цепей ЗДЗ НН2 | Контр_ОТ_ЗДЗ2 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 14 | Контроль опер. тока цепей УРОВ НН1 | Контр_ОТ_УРОВ1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 15 | Контроль опер. тока цепей УРОВ НН2 | Контр_ОТ_УРОВ2 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 16 | Контроль опер. тока цепей ОТ ИЭУ ТН1 | Контр_ОТ_ТН1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 17 | Контроль опер. тока цепей ОТ ИЭУ ТН2 | Контр_ОТ_ТН2 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

МАТРИЦА ВХОДОВ И ВЫХОДНЫХ РЕЛЕ

Дискретные входы

Слот M8. Модуль дискретных входов (B021)

| Дискретный вход | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Слот M8. ДВ1 | Не назначено |
| Слот M8. ДВ2 | Не назначено |
| Слот M8. ДВ3 | Не назначено |
| Слот M8. ДВ4 | Не назначено |
| Слот M8. ДВ5 | Не назначено |
| Слот M8. ДВ6 | Не назначено |
| Слот M8. ДВ7 | Не назначено |
| Слот M8. ДВ8 | Не назначено |
| Слот M8. ДВ9 | Не назначено |
| Слот M8. ДВ10 | Не назначено |
| Слот M8. ДВ11 | Не назначено |
| Слот M8. ДВ12 | Не назначено |
| Слот M8. ДВ13 | Не назначено |
| Слот M8. ДВ14 | Не назначено |

Слот M9. Модуль дискретных входов (B021)

| Дискретный вход | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Слот M9. ДВ1 | Не назначено |
| Слот M9. ДВ2 | Не назначено |
| Слот M9. ДВ3 | Не назначено |
| Слот M9. ДВ4 | Не назначено |
| Слот M9. ДВ5 | Не назначено |
| Слот M9. ДВ6 | Не назначено |
| Слот M9. ДВ7 | Не назначено |
| Слот M9. ДВ8 | Не назначено |
| Слот M9. ДВ9 | Не назначено |
| Слот M9. ДВ10 | Не назначено |
| Слот M9. ДВ11 | Не назначено |
| Слот M9. ДВ12 | Не назначено |
| Слот M9. ДВ13 | Не назначено |
| Слот M9. ДВ14 | Не назначено |

Слот M10. Модуль дискретных входов (B021)

| Дискретный вход | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Слот M10. ДВ1 | Не назначено |
| Слот M10. ДВ2 | Не назначено |
| Слот M10. ДВ3 | Не назначено |
| Слот M10. ДВ4 | Не назначено |
| Слот M10. ДВ5 | Не назначено |
| Слот M10. ДВ6 | Не назначено |
| Слот M10. ДВ7 | Не назначено |
| Слот M10. ДВ8 | Не назначено |
| Слот M10. ДВ9 | Не назначено |
| Слот M10. ДВ10 | Не назначено |
| Слот M10. ДВ11 | Не назначено |
| Слот M10. ДВ12 | Не назначено |
| Слот M10. ДВ13 | Не назначено |
| Слот M10. ДВ14 | Не назначено |

Слот M11. Модуль дискретных входов (B021)

| Дискретный вход | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Слот M11. ДВ1 | Не назначено |
| Слот M11. ДВ2 | Не назначено |
| Слот M11. ДВ3 | Не назначено |
| Слот M11. ДВ4 | Не назначено |
| Слот M11. ДВ5 | Не назначено |
| Слот M11. ДВ6 | Не назначено |
| Слот M11. ДВ7 | Не назначено |
| Слот M11. ДВ8 | Не назначено |
| Слот M11. ДВ9 | Не назначено |
| Слот M11. ДВ10 | Не назначено |
| Слот M11. ДВ11 | Не назначено |
| Слот M11. ДВ12 | Не назначено |
| Слот M11. ДВ13 | Не назначено |
| Слот M11. ДВ14 | Не назначено |

Выходные реле

Слот M3. Модуль выходных реле (K001)

| Выходное реле | Назначенные сигналы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Слот M3.Реле1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M3.Реле2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M3.Реле3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M3.Реле4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M3.Реле5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M3.Реле6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M3.Реле7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M3.Реле8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Слот M4. Модуль выходных реле (K001)

| Выходное реле | Назначенные сигналы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Слот M4.Реле1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M4.Реле2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M4.Реле3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M4.Реле4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M4.Реле5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M4.Реле6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M4.Реле7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M4.Реле8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Слот M5. Модуль выходных реле (K001)

| Выходное реле | Назначенные сигналы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Слот M5.Реле1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M5.Реле2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M5.Реле3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M5.Реле4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M5.Реле5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M5.Реле6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M5.Реле7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M5.Реле8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Слот M6. Модуль выходных реле (K001)

| Выходное реле | Назначенные сигналы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Слот M6.Реле1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M6.Реле2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M6.Реле3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M6.Реле4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M6.Реле5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M6.Реле6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M6.Реле7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M6.Реле8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Слот M7. Модуль выходных реле (K001)

| Выходное реле | Назначенные сигналы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Слот M7.Реле1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M7.Реле2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M7.Реле3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M7.Реле4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M7.Реле5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M7.Реле6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M7.Реле7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M7.Реле8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

НАСТРОЙКА СВЕТОДИОДОВ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КЛАВИШ

Светодиоды

ИЧМ

| Светодиод | Режим работы | Цвет | Назначенный сигнал 1 | Назначенный сигнал 2 | Назначенный сигнал 3 | Назначенный сигнал 4 | Назначенный сигнал 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Светодиод 1 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 2 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 3 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 4 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 5 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 6 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 7 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 8 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 9 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 10 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 11 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 12 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 13 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 14 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 15 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 16 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Функциональные клавиши

ИЧМ

| Функциональная клавиша | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Функциональная клавиша 1 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 2 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 3 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 4 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 5 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 6 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 7 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 8 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 9 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 10 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 11 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 12 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 13 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 14 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 15 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 16 | Не назначено |

КОНФИГУРАЦИЯ

Синхронизация времени

Синхронизация времени

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник точного времени | Источник времени | Отсутствует / SNTP / PTP / SNTP+1PPS / Протокол / Протокол+1PPS | - | - | SNTP |  |
| 2 | Коррекция времени | Коррекция времени | -16777215 ... 16777215 | нс | 1 | 0 |  |
| 3 | Адрес сервера синхронизации времени 1 | SNTP сервер 1 | - | - | - | 192.168.0.1 |  |
| 4 | Адрес сервера синхронизации времени 2 | SNTP сервер 2 | - | - | - | 192.168.0.2 |  |
| 5 | Интерфейс PTP основной | Интерфейс PTP1 | - | - | - | 1 |  |
| 6 | Интерфейс PTP резервный | Интерфейс PTP2 | - | - | - | 0 |  |
| 7 | Смещение локального времени от UTC+0 | Смещение времени от UTC+0 | -720 ... 720 | минуты | 30 | 180 |  |
| 8 | Флаг использования летнего времени | Авт. переход на летнее время | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 9 | Время задержки импульса 1PPS | Время задержки импульса 1PPS | 0 ... 10 | мс | 1 | 0 |  |

Параметры летнего времени

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лето. Месяц | Лето. Месяц | 1 ... 12 | - | 1 | 3 |  |
| 2 | Лето. Неделя месяца | Лето. Неделя месяца | 1 ... 5 | - | 1 | 5 |  |
| 3 | Лето. День недели | Лето. День недели | 1 ... 7 | - | 1 | 7 |  |
| 4 | Лето. Час начала действия | Лето. Час начала действия | 0 ... 23 | - | 1 | 2 |  |

Параметры зимнего времени

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зима. Месяц | Зима. Месяц | 1 ... 12 | - | 1 | 10 |  |
| 2 | Зима. Неделя месяца | Зима. Неделя месяца | 1 ... 5 | - | 1 | 5 |  |
| 3 | Зима. День недели | Зима. День недели | 1 ... 7 | - | 1 | 7 |  |
| 4 | Зима. Час начала действия | Зима.Час начала действия | 0 ... 23 | - | 1 | 3 |  |

Модуль ЦП

Резервирование

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Интерфейс RED12 (порты Х1-Х2). Протокол | Протокол резервирования | Отключен / PRP (IEC 62439-3) / HSR (IEC 62439-3) / RSTP (IEEE 802.1w) | - | - | Отключен |  |
| 2 | Интерфейс RED34 (порты Х3-Х4). Протокол | Протокол резервирования | Отключен / PRP (IEC 62439-3) / HSR (IEC 62439-3) / RSTP (IEEE 802.1w) | - | - | Отключен |  |

Настройка регистрации

Настройка регистрации

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим пуска записи | Пуск записи | Автоматический пуск по заданным условиям / Внешний пуск / Оба критерия | - | - | Оба критерия |  |
| 2 | Режим работы при переполнении памяти | Режим работы памяти | Перезапись по кольцу / Остановка по заполнению памяти | - | - | Остановка по заполнению памяти |  |
| 3 | Сигнализация уровня заполненности памяти | Сигнал заполнения памяти | 0 ... 100 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Режим многократного пуска | Многократный пуск | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 5 | Длительность предаварийного режима | Длит. предавар. режим | 100 ... 500 | мс | 100 | 100 |  |
| 6 | Длительность аварийного режима | Длит. авар. режим | 500 ... 10000 | мс | 500 | 1000 |  |
| 7 | Режим пуска записи | Режим пуска записи | По переднему фронту / По заднему фронту / По переднему и заднему фронту / Другое | - | - | По переднему фронту |  |
| 8 | Максимальная длительность осциллограммы | Макс. длительность осциллограммы | 500 ... 10000 | мс | 500 | 1000 |  |

Слот M1. Модуль питания (P02c)

Слот M1. Модуль питания (P02c)

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Напряжение несимметрии | U несимм. пит. | 0 ... 220 | В | 10 | 0 |  |
| 2 | Формирование синхросигнала от PPS | Формирование синхросигнала от PPS | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |

Слот M3. Модуль выходных реле (K001)

Выходное реле 1

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M3.Реле1. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M3.Реле1. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M3.Реле1. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 2

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M3.Реле2. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M3.Реле2. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M3.Реле2. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 3

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M3.Реле3. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M3.Реле3. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M3.Реле3. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 4

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M3.Реле4. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M3.Реле4. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M3.Реле4. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 5

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M3.Реле5. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M3.Реле5. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M3.Реле5. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 6

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M3.Реле6. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M3.Реле6. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M3.Реле6. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 7

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M3.Реле7. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M3.Реле7. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M3.Реле7. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M3.Реле8. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M3.Реле8. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M3.Реле8. Описание | - | - | - |  |  |

Слот M4. Модуль выходных реле (K001)

Выходное реле 1

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M4.Реле1. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M4.Реле1. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M4.Реле1. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 2

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M4.Реле2. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M4.Реле2. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M4.Реле2. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 3

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M4.Реле3. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M4.Реле3. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M4.Реле3. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 4

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M4.Реле4. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M4.Реле4. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M4.Реле4. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 5

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M4.Реле5. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M4.Реле5. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M4.Реле5. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 6

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M4.Реле6. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M4.Реле6. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M4.Реле6. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 7

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M4.Реле7. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M4.Реле7. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M4.Реле7. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M4.Реле8. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M4.Реле8. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M4.Реле8. Описание | - | - | - |  |  |

Слот M5. Модуль выходных реле (K001)

Выходное реле 1

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M5.Реле1. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M5.Реле1. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M5.Реле1. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 2

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M5.Реле2. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M5.Реле2. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M5.Реле2. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 3

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M5.Реле3. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M5.Реле3. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M5.Реле3. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 4

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M5.Реле4. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M5.Реле4. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M5.Реле4. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 5

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M5.Реле5. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M5.Реле5. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M5.Реле5. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 6

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M5.Реле6. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M5.Реле6. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M5.Реле6. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 7

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M5.Реле7. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M5.Реле7. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M5.Реле7. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M5.Реле8. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M5.Реле8. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M5.Реле8. Описание | - | - | - |  |  |

Слот M6. Модуль выходных реле (K001)

Выходное реле 1

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M6.Реле1. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M6.Реле1. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M6.Реле1. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 2

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M6.Реле2. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M6.Реле2. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M6.Реле2. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 3

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M6.Реле3. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M6.Реле3. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M6.Реле3. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 4

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M6.Реле4. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M6.Реле4. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M6.Реле4. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 5

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M6.Реле5. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M6.Реле5. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M6.Реле5. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 6

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M6.Реле6. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M6.Реле6. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M6.Реле6. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 7

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M6.Реле7. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M6.Реле7. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M6.Реле7. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M6.Реле8. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M6.Реле8. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M6.Реле8. Описание | - | - | - |  |  |

Слот M7. Модуль выходных реле (K001)

Выходное реле 1

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M7.Реле1. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M7.Реле1. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M7.Реле1. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 2

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M7.Реле2. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M7.Реле2. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M7.Реле2. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 3

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M7.Реле3. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M7.Реле3. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M7.Реле3. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 4

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M7.Реле4. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M7.Реле4. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M7.Реле4. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 5

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M7.Реле5. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M7.Реле5. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M7.Реле5. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 6

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M7.Реле6. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M7.Реле6. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M7.Реле6. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 7

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M7.Реле7. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M7.Реле7. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M7.Реле7. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M7.Реле8. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M7.Реле8. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M7.Реле8. Описание | - | - | - |  |  |

Слот M8. Модуль дискретных входов (B021)

Дискретный вход 1 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M8. ДВ1. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ1. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ1. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M8. ДВ1. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 2 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M8. ДВ2. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ2. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ2. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M8. ДВ2. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 3 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M8. ДВ3. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ3. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ3. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M8. ДВ3. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 4 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M8. ДВ4. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ4. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ4. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M8. ДВ4. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 5 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M8. ДВ5. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ5. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ5. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M8. ДВ5. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 6 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M8. ДВ6. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ6. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ6. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M8. ДВ6. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 7 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M8. ДВ7. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ7. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ7. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M8. ДВ7. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 8 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M8. ДВ8. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ8. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ8. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M8. ДВ8. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 9 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M8. ДВ9. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ9. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ9. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M8. ДВ9. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 10 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M8. ДВ10. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ10. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ10. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M8. ДВ10. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 11 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M8. ДВ11. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ11. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ11. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M8. ДВ11. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 12 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M8. ДВ12. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ12. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ12. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M8. ДВ12. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 13 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M8. ДВ13. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ13. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ13. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M8. ДВ13. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 14 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M8. ДВ14. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ14. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ14. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M8. ДВ14. Описание | - | - | - |  |  |

Слот M9. Модуль дискретных входов (B021)

Дискретный вход 1 в слоте M9

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M9. ДВ1. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ1. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ1. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M9. ДВ1. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 2 в слоте M9

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M9. ДВ2. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ2. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ2. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M9. ДВ2. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 3 в слоте M9

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M9. ДВ3. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ3. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ3. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M9. ДВ3. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 4 в слоте M9

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M9. ДВ4. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ4. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ4. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M9. ДВ4. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 5 в слоте M9

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M9. ДВ5. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ5. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ5. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M9. ДВ5. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 6 в слоте M9

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M9. ДВ6. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ6. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ6. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M9. ДВ6. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 7 в слоте M9

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M9. ДВ7. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ7. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ7. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M9. ДВ7. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 8 в слоте M9

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M9. ДВ8. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ8. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ8. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M9. ДВ8. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 9 в слоте M9

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M9. ДВ9. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ9. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ9. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M9. ДВ9. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 10 в слоте M9

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M9. ДВ10. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ10. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ10. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M9. ДВ10. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 11 в слоте M9

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M9. ДВ11. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ11. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ11. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M9. ДВ11. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 12 в слоте M9

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M9. ДВ12. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ12. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ12. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M9. ДВ12. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 13 в слоте M9

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M9. ДВ13. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ13. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ13. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M9. ДВ13. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 14 в слоте M9

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M9. ДВ14. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ14. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ14. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M9. ДВ14. Описание | - | - | - |  |  |

Слот M10. Модуль дискретных входов (B021)

Дискретный вход 1 в слоте M10

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M10. ДВ1. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ1. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ1. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M10. ДВ1. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 2 в слоте M10

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M10. ДВ2. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ2. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ2. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M10. ДВ2. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 3 в слоте M10

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M10. ДВ3. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ3. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ3. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M10. ДВ3. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 4 в слоте M10

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M10. ДВ4. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ4. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ4. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M10. ДВ4. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 5 в слоте M10

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M10. ДВ5. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ5. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ5. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M10. ДВ5. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 6 в слоте M10

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M10. ДВ6. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ6. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ6. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M10. ДВ6. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 7 в слоте M10

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M10. ДВ7. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ7. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ7. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M10. ДВ7. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 8 в слоте M10

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M10. ДВ8. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ8. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ8. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M10. ДВ8. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 9 в слоте M10

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M10. ДВ9. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ9. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ9. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M10. ДВ9. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 10 в слоте M10

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M10. ДВ10. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ10. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ10. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M10. ДВ10. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 11 в слоте M10

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M10. ДВ11. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ11. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ11. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M10. ДВ11. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 12 в слоте M10

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M10. ДВ12. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ12. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ12. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M10. ДВ12. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 13 в слоте M10

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M10. ДВ13. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ13. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ13. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M10. ДВ13. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 14 в слоте M10

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M10. ДВ14. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ14. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ14. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M10. ДВ14. Описание | - | - | - |  |  |

Слот M11. Модуль дискретных входов (B021)

Дискретный вход 1 в слоте M11

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M11. ДВ1. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ1. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ1. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M11. ДВ1. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 2 в слоте M11

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M11. ДВ2. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ2. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ2. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M11. ДВ2. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 3 в слоте M11

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M11. ДВ3. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ3. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ3. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M11. ДВ3. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 4 в слоте M11

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M11. ДВ4. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ4. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ4. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M11. ДВ4. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 5 в слоте M11

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M11. ДВ5. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ5. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ5. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M11. ДВ5. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 6 в слоте M11

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M11. ДВ6. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ6. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ6. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M11. ДВ6. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 7 в слоте M11

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M11. ДВ7. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ7. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ7. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M11. ДВ7. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 8 в слоте M11

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M11. ДВ8. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ8. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ8. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M11. ДВ8. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 9 в слоте M11

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M11. ДВ9. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ9. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ9. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M11. ДВ9. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 10 в слоте M11

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M11. ДВ10. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ10. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ10. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M11. ДВ10. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 11 в слоте M11

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M11. ДВ11. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ11. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ11. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M11. ДВ11. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 12 в слоте M11

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M11. ДВ12. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ12. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ12. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M11. ДВ12. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 13 в слоте M11

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M11. ДВ13. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ13. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ13. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M11. ДВ13. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 14 в слоте M11

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M11. ДВ14. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ14. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ14. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M11. ДВ14. Описание | - | - | - |  |  |

Слот M12. Измерительный модуль (M046)

Измерительный вход напряжения 1 в слоте M12

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 1 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 1 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 1 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 1 | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 1 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 1 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 1 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 1 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 1 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 1 | - | - | - |  |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 1 | - | - | - |  |  |

Измерительный вход напряжения 2 в слоте M12

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 2 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 2 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 2 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 2 | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 2 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 2 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 2 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 2 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 2 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 2 | - | - | - |  |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 2 | - | - | - |  |  |

Измерительный вход напряжения 3 в слоте M12

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 3 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 3 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 3 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 3 | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 3 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 3 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 3 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 3 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 3 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 3 | - | - | - |  |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 3 | - | - | - |  |  |

Измерительный вход напряжения 4 в слоте M12

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 4 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 4 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 4 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 4 | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 4 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 4 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 4 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 4 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 4 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 4 | - | - | - |  |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 4 | - | - | - |  |  |

Измерительный вход напряжения 5 в слоте M12

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 5 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 5 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 5 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 5 | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 5 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 5 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 5 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 5 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 5 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 5 | - | - | - |  |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 5 | - | - | - |  |  |

Измерительный вход напряжения 6 в слоте M12

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 6 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 6 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 6 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 6 | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 6 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 6 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 6 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 6 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 6 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 6 | - | - | - |  |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 6 | - | - | - |  |  |

Измерительный токовый вход 7 в слоте M12

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 7 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 7 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 7 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 7 | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 7 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 7 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 7 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 7 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 7 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 7 | - | - | - |  |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 7 | - | - | - |  |  |

Измерительный токовый вход 8 в слоте M12

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 8 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 8 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 8 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 8 | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 8 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 8 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 8 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 8 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 8 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 8 | - | - | - |  |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 8 | - | - | - |  |  |

Измерительный токовый вход 9 в слоте M12

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 9 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 9 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 9 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 9 | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 9 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 9 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 9 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 9 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 9 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 9 | - | - | - |  |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 9 | - | - | - |  |  |

Измерительный токовый вход 10 в слоте M12

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 10 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 10 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 10 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 10 | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 10 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 10 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 10 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 10 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 10 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 10 | - | - | - |  |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 10 | - | - | - |  |  |

Слот M14. Центральный процессор (C01)

Слот M14. Центральный процессор (C01)

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адрес Mibus | Адрес Mibus | 1 ... 254 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Выдержка времени идентификации неисправности канала связи | Таймаут отсутствия связи | 1 ... 255 | с | 1 | 5 |  |
| 3 | Режим работы интерфейса Eth1 | Х1.Режим | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Режим работы интерфейса Eth2 | Х2.Режим | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 5 | Режим работы интерфейса Eth3 | Х3.Режим | 0 ... 2 | - | 1 | 1 |  |
| 6 | Режим работы интерфейса Eth4 | Х4.Режим | 0 ... 2 | - | 1 | 1 |  |
| 7 | Режим работы порта ИЧМ | Режим | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 8 | Время отстройки от случайных помех | Тосп | 0 ... 100 | мс | 1 | 0 |  |
| 9 | Время фильтрации входа | Тфильтр | 0 ... 100 | мс | 1 | 10 |  |
| 10 | Интерфейс Eth1. Адрес IP | Х1.Адрес IP | - | - | - | 192.168.0.1 |  |
| 11 | Интерфейс Eth1. Маска IP | Х1.Маска IP | - | - | - | 255.255.255.0 |  |
| 12 | Интерфейс Eth1. Адрес шлюза | Х1.Адрес шлюза | - | - | - |  |  |
| 13 | Интерфейс Eth2. Адрес IP | Х2.Адрес IP | - | - | - | 192.168.0.2 |  |
| 14 | Интерфейс Eth2. Маска IP | Х2.Маска IP | - | - | - | 255.255.255.0 |  |
| 15 | Интерфейс Eth2. Адрес шлюза | Х2.Адрес шлюза | - | - | - |  |  |
| 16 | Интерфейс Eth3. Адрес IP | Х3.Адрес IP | - | - | - | 192.168.0.3 |  |
| 17 | Интерфейс Eth3. Маска IP | Х3.Маска IP | - | - | - | 255.255.255.0 |  |
| 18 | Интерфейс Eth3. Адрес шлюза | Х3.Адрес шлюза | - | - | - |  |  |
| 19 | Интерфейс Eth4. Адрес IP | Х4.Адрес IP | - | - | - | 192.168.0.4 |  |
| 20 | Интерфейс Eth4. Маска IP | Х4.Маска IP | - | - | - | 255.255.255.0 |  |
| 21 | Интерфейс Eth4. Адрес шлюза | Х4.Адрес шлюза | - | - | - |  |  |

НАСТРОЙКА РЕГИСТРАЦИИ

Обобщенные сигналы

Обобщенные сигналы

Обобщенные сигналы

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Наличие внешнего питания (общий) | Наличие внешнего питания (общий) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отказ периферийного модуля (общий) | Отказ периферийного модуля (общий) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Сигналы функциональной логики

Общие сигналы ФС

Общие сигналы ФС

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| MMS. Контроль команды включить выключатель из АСУ | MMS. Конт. вкл В АСУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники тока Ia стороны ВН трансформатора | Ia ВН (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Контроль команды отключить выключатель из АСУ | MMS. Конт. откл В АСУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники тока Ib стороны ВН трансформатора | Ib ВН (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности SYSPhyHealth | Инд. испр. SYSPhyHealth | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники тока Ic стороны ВН трансформатора | Ic ВН (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности Health | Инд. испр. Health | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники тока Iab стороны ВН трансформатора | Iab ВН (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Текущее поведение SYS | Текущее поведение SYS | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники тока Ibc стороны ВН трансформатора | Ibc ВН (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Текущий режим работы SYS | Текущий режим SYS | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники тока Ica стороны ВН трансформатора | Ica ВН (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 2 гармоники тока Ia стороны ВН трансформатора | Ia ВН (2 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 2 гармоники тока Ib стороны ВН трансформатора | Ib ВН (2 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 2 гармоники тока Ic стороны ВН трансформатора | Ic ВН (2 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение тока Ia за половину периода стороны ВН трансформатора | Ia ВН (СКЗбыстр) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение тока Ib за половину периода стороны ВН трансформатора | Ib ВН (СКЗбыстр) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение тока Ic за половину периода стороны ВН трансформатора | Ic ВН (СКЗбыстр) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники тока прямой последовательности стороны ВН трансформатора | I1 ВН (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники тока обратной последовательности стороны ВН трансформатора | I2 ВН (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения прямой последовательности стороны НН1 трансформатора | U1 НН1 (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения обратной последовательности стороны НН1 трансформатора | U2 НН1 (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения Ua стороны НН1 трансформатора | Ua НН1 (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Угол вектора 1 гармоники напряжения Ua стороны НН1 трансформатора | Угол Ua НН1 (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения Ub стороны НН1 трансформатора | Ub НН1 (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Угол вектора 1 гармоники напряжения Ub стороны НН1 трансформатора | Угол Ub НН1 (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения Uc стороны НН1 трансформатора | Uc НН1 (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Угол вектора 1 гармоники напряжения Uc стороны НН1 трансформатора | Угол Uc НН1 (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения Uab стороны НН1 трансформатора | Uab НН1 (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения Ubc стороны НН1 трансформатора | Ubc НН1 (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения Uca стороны НН1 трансформатора | Uca НН1 (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения прямой последовательности стороны НН2 трансформатора | U1 НН2 (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения обратной последовательности стороны НН2 трансформатора | U2 НН2 (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения Ua стороны НН2 трансформатора | Ua НН2 (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Угол вектора 1 гармоники напряжения Ua стороны НН2 трансформатора | Угол Ua НН2 (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения Ub стороны НН2 трансформатора | Ub НН2 (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Угол вектора 1 гармоники напряжения Ub стороны НН2 трансформатора | Угол Ub НН2 (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения Uc стороны НН2 трансформатора | Uc НН2 (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Угол вектора 1 гармоники напряжения Uc стороны НН2 трансформатора | Угол Uc НН2 (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения Uab стороны НН2 трансформатора | Uab НН2 (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения Ubc стороны НН2 трансформатора | Ubc НН2 (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения Uca стороны НН2 трансформатора | Uca НН2 (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| СВ НН1 включен | СВ НН1 включен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| В НН1 включен | В НН1 включен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание внешнего КПОН1 | КПОН1 внеш. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировка ЛЗТ1 | Блокировка ЛЗТ1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание внешнего БНН1 | Сраб БНН1 внеш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| СВ НН2 включен | СВ НН2 включен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| В НН2 включен | В НН2 включен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание внешнего КПОН2 | КПОН2 внеш. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировка ЛЗТ2 | Блокировка ЛЗТ2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание внешнего БНН2 | Сраб БНН2 внеш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Внешний пуск ЛЗТ | Внеш. пуск ЛЗТ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание сигнального контакта газового реле | Сигн.конт.газ.реле | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание устройства контроля изоляции ГЗсигн | Сраб. КИ ГЗсигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание отключающего контакта газового реле | Откл.конт.газ.реле | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание устройства контроля изоляции ГЗоткл | Сраб. КИ ГЗоткл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание контакта струйного реле РПН | Конт.струйн.реле | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание устройства контроля изоляция ГЗ РПН | Сраб. КИ ГЗ РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Внешнее отключение от ЗДЗ НН1 | Внеш.откл. от ЗДЗ1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Внешнее отключение от ЗДЗ НН2 | Внеш.откл. от ЗДЗ2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Внешнее отключение от УРОВ НН1 | Внеш.откл. от УРОВ1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Внешнее отключение от УРОВ НН2 | Внеш.откл. от УРОВ2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность опер. тока цепей ЗДЗ НН1 | ОТ цепей ЗДЗ НН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность опер. тока цепей ЗДЗ НН2 | ОТ цепей ЗДЗ НН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность опер. тока цепей УРОВ НН1 | ОТ цепей УРОВ НН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность опер. тока цепей УРОВ НН2 | ОТ цепей УРОВ НН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность опер. тока ИЭУ ТН1 | ОТ ИЭУ ТН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность опер. тока ИЭУ ТН2 | ОТ ИЭУ ТН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Контроль цепи ЭМВ | Контроль цепи ЭМВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Контроль цепи ЭМО1 | Контроль цепи ЭМО1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Контроль цепи ЭМО2 | Контроль цепи ЭМО2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск УРОВ внешний | Пуск УРОВ внешний | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Контроль оперативного тока ЭМО1, ЭМВ | ОТ цепей ЭМО1,ЭМВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Контроль оперативного тока ЭМО2 | ОТ цепей ЭМО2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Аварийный уровень изоляции В | Авар.уров.изоляц. В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Низкий уровень изоляции В | Низ.уров.изоляц. В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пружина не заведена | Пружина не заведена | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Работа ЭМВ | Работа ЭМВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Работа ЭМО1 | Работа ЭМО1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Работа ЭМО2 | Работа ЭМО2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отключение от кнопки | Откл. от кнопки | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Внешняя блокировка управления В | Внеш. блок. упр. В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ключ М/Д привода В | Ключ М/Д привода В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отключить В от пульта управления | Отключить В от ПУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отключить В от телеуправления | Отключить В от ТУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Включить В от пульта управления | Включить В от ПУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Включить В от телеуправления | Включить В от ТУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Выключатель отключен (блок контакт) | В отключен (б/к) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Выключатель включен (блок контакт) | В включен (б/к) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность опер. тока цепей ГЗ | ОТ цепей ГЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность опер. тока цепей сигнализации выключателя | ОТ цепей сигн. В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение двери шкафа | Дверь шкафа | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение переключателя SA1 цепей управления | Положение SA1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение переключателя SA2 цепей управления | Положение SA2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение переключателя SA3 цепей управления | Положение SA3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение переключателя SA4 цепей управления | Положение SA4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение переключателя SA5 цепей управления | Положение SA5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение переключателя SA6 цепей управления | Положение SA6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение испытательного блока SG1 | Положение SG1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение испытательного блока SG2 | Положение SG2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение испытательного блока SG3 | Положение SG3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сигнал внешний 1 | Сигнал внешний 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сигнал внешний 2 | Сигнал внешний 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сигнал внешний 3 | Сигнал внешний 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сигнал внешний 4 | Сигнал внешний 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативно отключить В | Опер. отключить В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативно включить В | Опер. включить В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. СВ НН1 включен | GOOSE1. СВ НН1 включен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. СВ НН1 включен | GOOSE2. СВ НН1 включен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. СВ НН1 включен | q1. СВ НН1 включен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. СВ НН1 включен | q2. СВ НН1 включен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. В НН1 включен | GOOSE1. В НН1 включен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. В НН1 включен | GOOSE2. В НН1 включен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. В НН1 включен | q1. В НН1 включен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. В НН1 включен | q2. В НН1 включен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Срабатывание внешнего КПОН1 | GOOSE1. КПОН1 внеш. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Срабатывание внешнего КПОН1 | q1. КПОН1 внеш. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Блокировка ЛЗТ1 | GOOSE1. Блокировка ЛЗТ1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Блокировка ЛЗТ1 | q1. Блокировка ЛЗТ1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Срабатывание внешнего БНН1 | GOOSE1. Сраб БНН1 внеш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Срабатывание внешнего БНН1 | q1. Сраб БНН1 внеш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. СВ НН2 включен | GOOSE1. СВ НН2 включен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. СВ НН2 включен | GOOSE2. СВ НН2 включен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. СВ НН2 включен | q1. СВ НН2 включен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. СВ НН2 включен | q2. СВ НН2 включен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. В НН2 включен | GOOSE1. В НН2 включен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. В НН2 включен | GOOSE2. В НН2 включен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. В НН2 включен | q1. В НН2 включен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. В НН2 включен | q2. В НН2 включен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Срабатывание внешнего КПОН2 | GOOSE1. КПОН2 внеш. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Срабатывание внешнего КПОН2 | q1. КПОН2 внеш. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Блокировка ЛЗТ2 | GOOSE1. Блокировка ЛЗТ2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Блокировка ЛЗТ2 | q1. Блокировка ЛЗТ2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Срабатывание внешнего БНН2 | GOOSE1. Сраб БНН2 внеш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Срабатывание внешнего БНН2 | q1. Сраб БНН2 внеш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Внешний пуск ЛЗТ | GOOSE1. Внеш. пуск ЛЗТ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Внешний пуск ЛЗТ | GOOSE2. Внеш. пуск ЛЗТ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Внешний пуск ЛЗТ | q1. Внеш. пуск ЛЗТ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Внешний пуск ЛЗТ | q2. Внеш. пуск ЛЗТ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Срабатывание сигнального контакта газового реле | GOOSE1. Сигн.конт.газ.реле | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Срабатывание сигнального контакта газового реле | GOOSE2. Сигн.конт.газ.реле | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Срабатывание сигнального контакта газового реле | q1. Сигн.конт.газ.реле | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Срабатывание сигнального контакта газового реле | q2. Сигн.конт.газ.реле | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Срабатывание устройства контроля изоляции ГЗсигн | GOOSE1. Сраб. КИ ГЗсигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Срабатывание устройства контроля изоляции ГЗсигн | GOOSE2. Сраб. КИ ГЗсигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Срабатывание устройства контроля изоляции ГЗсигн | q1. Сраб. КИ ГЗсигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Срабатывание устройства контроля изоляции ГЗсигн | q2. Сраб. КИ ГЗсигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Срабатывание отключающего контакта газового реле | GOOSE1. Откл.конт.газ.реле | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Срабатывание отключающего контакта газового реле | GOOSE2. Откл.конт.газ.реле | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Срабатывание отключающего контакта газового реле | q1. Откл.конт.газ.реле | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Срабатывание отключающего контакта газового реле | q2. Откл.конт.газ.реле | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Срабатывание устройства контроля изоляции ГЗоткл | GOOSE1. Сраб. КИ ГЗоткл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Срабатывание устройства контроля изоляции ГЗоткл | GOOSE2. Сраб. КИ ГЗоткл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Срабатывание устройства контроля изоляции ГЗоткл | q1. Сраб. КИ ГЗоткл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Срабатывание устройства контроля изоляции ГЗоткл | q2. Сраб. КИ ГЗоткл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Срабатывание контакта струйного реле РПН | GOOSE1. Конт.струйн.реле | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Срабатывание контакта струйного реле РПН | GOOSE2. Конт.струйн.реле | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1.Срабатывание контакта струйного реле РПН | q1. Конт.струйн.реле | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Срабатывание контакта струйного реле РПН | q2. Конт.струйн.реле | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Срабатывание устройства контроля изоляция ГЗ РПН | GOOSE1. Сраб. КИ ГЗ РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Срабатывание устройства контроля изоляция ГЗ РПН | GOOSE2. Сраб. КИ ГЗ РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Срабатывание устройства контроля изоляция ГЗ РПН | q1. Сраб. КИ ГЗ РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Срабатывание устройства контроля изоляция ГЗ РПН | q2. Сраб. КИ ГЗ РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Внешнее отключение от ЗДЗ НН1 | GOOSE1.Внеш.откл. от ЗДЗ1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Внешнее отключение от ЗДЗ НН1 | q1. Внеш.откл. от ЗДЗ1. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Внешнее отключение от ЗДЗ НН2 | GOOSE1.Внеш.откл. от ЗДЗ2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Внешнее отключение от ЗДЗ НН2 | q1. Внеш.откл. от ЗДЗ2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Внешнее отключение от УРОВ НН1 | GOOSE1. Внеш.откл. от УРОВ1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Внешнее отключение от УРОВ НН1 | q1. Внеш.откл. от УРОВ1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Внешнее отключение от УРОВ НН2 | GOOSE1.Внеш.откл. от УРОВ2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Внешнее отключение от УРОВ НН2 | q1. Внеш.откл. от УРОВ2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Контроль цепи ЭМВ | GOOSE1. Контроль цепи ЭМВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Контроль цепи ЭМВ | GOOSE2. Контроль цепи ЭМВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Контроль цепи ЭМВ | q1. Контроль цепи ЭМВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Контроль цепи ЭМВ | q2. Контроль цепи ЭМВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Контроль цепи ЭМО1 | GOOSE1. Контроль цепи ЭМО1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Контроль цепи ЭМО1 | GOOSE2. Контроль цепи ЭМО1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Контроль цепи ЭМО1 | q1. Контроль цепи ЭМО1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Контроль цепи ЭМО1 | q2. Контроль цепи ЭМО1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Контроль цепи ЭМО2 | GOOSE1. Контроль цепи ЭМО2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Контроль цепи ЭМО2 | GOOSE2. Контроль цепи ЭМО2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Контроль цепи ЭМО2 | q1. Контроль цепи ЭМО2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Контроль цепи ЭМО2 | q2. Контроль цепи ЭМО2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Пуск УРОВ внешний | GOOSE1. Пуск УРОВ внешний | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Пуск УРОВ внешний | GOOSE2. Пуск УРОВ внешний | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Пуск УРОВ внешний | q1. Пуск УРОВ внешний | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Пуск УРОВ внешний | q2. Пуск УРОВ внешний | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Аварийный уровень изоляции В | GOOSE1. Авар.уров.изоляц. В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Аварийный уровень изоляции В | GOOSE2. Авар.уров.изоляц. В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Аварийный уровень изоляции В | q1. Авар.уров.изоляц. В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Аварийный уровень изоляции В | q2. Авар.уров.изоляц. В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Низкий уровень изоляции В | GOOSE1. Низ.уров.изоляц. В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Низкий уровень изоляции В | GOOSE2. Низ.уров.изоляц. В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Низкий уровень изоляции В | q1. Низ.уров.изоляц. В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Низкий уровень изоляции В | q2. Низ.уров.изоляц. В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Пружина не заведена | GOOSE1. Пружина не заведена | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Пружина не заведена | GOOSE2. Пружина не заведена | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Пружина не заведена | q1. Пружина не заведена | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Пружина не заведена | q2. Пружина не заведена | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Работа ЭМВ | GOOSE1. Работа ЭМВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Работа ЭМВ | GOOSE2. Работа ЭМВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Работа ЭМВ | q1. Работа ЭМВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Работа ЭМВ | q2. Работа ЭМВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Работа ЭМО1 | GOOSE1. Работа ЭМО1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Работа ЭМО1 | GOOSE2. Работа ЭМО1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Работа ЭМО1 | q1. Работа ЭМО1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Работа ЭМО1 | q2. Работа ЭМО1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Работа ЭМО2 | GOOSE1. Работа ЭМО2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Работа ЭМО2 | GOOSE2. Работа ЭМО2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Работа ЭМО2 | q1. Работа ЭМО2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Работа ЭМО2 | q2. Работа ЭМО2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Отключение от кнопки | GOOSE1. Откл. от кнопки | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Отключение от кнопки | GOOSE2. Откл. от кнопки | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Отключение от кнопки | q1. Откл. от кнопки | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Отключение от кнопки | q2. Откл. от кнопки | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Внешняя блокировка управления В | GOOSE1. Внеш. блок. упр. В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Внешняя блокировка управления В | GOOSE2. Внеш. блок. упр. В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Внешняя блокировка управления В | q1. Внеш. блок. упр. В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Внешняя блокировка управления В | q2. Внеш. блок. упр. В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Ключ М/Д привода В | GOOSE 1. Ключ М/Д привода В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Ключ М/Д привода В | GOOSE 2. Ключ М/Д привода В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Ключ М/Д привода В | q1. Ключ М/Д привода В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Ключ М/Д привода В | q2. Ключ М/Д привода В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Выключатель (блок контакт) | GOOSE 1. В (б/к) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Выключатель (блок контакт) | GOOSE 2. В (б/к) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Выключатель (блок контакт) | q1. В (б/к) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Выключатель (блок контакт) | q2. В (б/к) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Сигнал внешний 1 | GOOSE1. Сигнал внешний 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Сигнал внешний 1 | q1. Сигнал внешний 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Сигнал внешний 2 | GOOSE1. Сигнал внешний 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Сигнал внешний 2 | q1. Сигнал внешний 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Сигнал внешний 3 | GOOSE1. Сигнал внешний 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Сигнал внешний 3 | q1. Сигнал внешний 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Сигнал внешний 4 | GOOSE1. Сигнал внешний 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Сигнал внешний 4 | q1. Сигнал внешний 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Оперативно отключить В | GOOSE1. Опер. отключить В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Оперативно отключить В | GOOSE2. Опер. отключить В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Оперативно отключить В | q1. Опер. отключить В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Оперативно отключить В | q2. Опер. отключить В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Оперативно включить В | GOOSE1. Опер. включить В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Оперативно включить В | GOOSE2. Опер. включить В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Оперативно включить В | q1. Опер. включить В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Оперативно включить В | q2. Опер. включить В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отключить В с ИЧМ | Откл. В ИЧМ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Включить В с ИЧМ | Вкл. В ИЧМ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Команда отключить выключатель из АСУ | MMS. Откл. В АСУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Команда включить выключатель из АСУ | MMS. Вкл. В АСУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сброс счетчика операций В | Сброс счет.опер.В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сброс | Сброс | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Внутренняя неисправность | IRF | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим Test | Test | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Test/blocked | Test/blocked | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Поведение местного управления | Повед. местн. упр. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение ключа режима управления | Ключ упр. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Право на переключение на уровне станции | Перекл. ур. станц. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Установка режима работы | Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая неисправность | Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Некритическая ошибка | Ошибка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод терминала от ФК | ФК: Вывод терминала | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод терминала от ИЧМ | ИЧМ: Вывод терминала | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод терминала от ДВ | ДВ: Вывод терминала | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы МТЗ | MMS. Режим МТЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы МТЗ | MMS_t. Режим МТЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод МТЗ от ФК | ФК: ОВ МТЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод МТЗ от ИЧМ | ИЧМ: ОВ МТЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод МТЗ от ДВ | ДВ: ОВ МТЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы 1 ступени МТЗ | MMS. Режим МТЗ 1 ст | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы 1 ступени МТЗ | MMS_t. Режим МТЗ 1 ст | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод 1 ступени МТЗ от ФК | ФК: ОВ МТЗ 1 ст | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод 1 ступени МТЗ от ИЧМ | ИЧМ: ОВ МТЗ 1 ст | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод 1 ступени МТЗ от ДВ | ДВ: ОВ МТЗ 1 ст | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы 2 ступени МТЗ | MMS. Режим МТЗ 2 ст | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы 2 ступени МТЗ | MMS_t. Режим МТЗ 2 ст | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод 2 ступени МТЗ от ФК | ФК: ОВ МТЗ 2 ст | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод 2 ступени МТЗ от ИЧМ | ИЧМ: ОВ МТЗ 2 ст | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод 2 ступени МТЗ от ДВ | ДВ: ОВ МТЗ 2 ст | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы 3 ступени МТЗ | MMS. Режим МТЗ 3 ст | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы 3 ступени МТЗ | MMS_t. Режим МТЗ 3 ст | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод 3 ступени МТЗ от ФК | ФК: ОВ МТЗ 3 ст | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод 3 ступени МТЗ от ИЧМ | ИЧМ: ОВ МТЗ 3 ст | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод 3 ступени МТЗ от ДВ | ДВ: ОВ МТЗ 3 ст | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы МТЗ 1 ступени на сигнал | MMS. Режим МТЗ 1 ст на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы МТЗ 1 ступени на сигнал | MMS_t. Режим МТЗ 1 ст на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод МТЗ 1 ступени на сигнал от ФК | ФК: МТЗ 1 ст на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод МТЗ 1 ступени на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: МТЗ 1 ст на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод МТЗ 1 ступени на сигнал от ДВ | ДВ: МТЗ 1 ст на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы МТЗ 2 ступени на сигнал | MMS. Режим МТЗ 2 ст на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы МТЗ 2 ступени на сигнал | MMS_t. Режим МТЗ 2 ст на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод МТЗ 2 ступени на сигнал от ФК | ФК: МТЗ 2 ст на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод МТЗ 2 ступени на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: МТЗ 2 ст на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод МТЗ 2 ступени на сигнал от ДВ | ДВ: МТЗ 2 ст на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы МТЗ 3 ступени на сигнал | MMS. Режим МТЗ 3 ст на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы МТЗ 3 ступени на сигнал | MMS_t. Режим МТЗ 3 ст на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод МТЗ 3 ступени на сигнал от ФК | ФК: МТЗ 3 ст на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод МТЗ 3 ступени на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: МТЗ 3 ст на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод МТЗ 3 ступени на сигнал от ДВ | ДВ: МТЗ 3 ст на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ТО | MMS. Режим ТО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ТО | MMS_t. Режим ТО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ТО от ФК | ФК: ОВ ТО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ТО от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ТО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ТО от ДВ | ДВ: ОВ ТО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ТО на сигнал | MMS. Режим ТО на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ТО на сигнал | MMS_t. Режим ТО на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ТО на сигнал от ФК | ФК: ТО на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ТО на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: ТО на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ТО на сигнал от ДВ | ДВ: ТО на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛЗТ | MMS. Режим ЛЗТ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛЗТ | MMS_t. Режим ЛЗТ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛЗТ от ФК | ФК: ОВ ЛЗТ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛЗТ от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛЗТ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛЗТ от ДВ | ДВ: ОВ ЛЗТ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЗП | MMS. Режим ЗП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЗП | MMS_t. Режим ЗП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗП от ФК | ФК: ОВ ЗП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗП от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЗП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗП от ДВ | ДВ: ОВ ЗП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЗП на отключение | MMS. Режим ЗП на откл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЗП на отключение | MMS_t. Режим ЗП на откл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЗП на отключение от ФК | ФК: ЗП на откл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЗП на отключение от ИЧМ | ИЧМ: ЗП на откл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЗП на отключение от ДВ | ДВ: ЗП на откл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЗОП | MMS. Режим ЗОП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЗОП | MMS_t. Режим ЗОП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗОП от ФК | ФК: ОВ ЗОП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗОП от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЗОП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗОП от ДВ | ДВ: ОВ ЗОП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЗОП на сигнал | MMS. Режим ЗОП на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЗОП на сигнал | MMS_t. Режим ЗОП на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЗОП на сигнал от ФК | ФК: ЗОП на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЗОП на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: ЗОП на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЗОП на сигнал от ДВ | ДВ: ЗОП на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ТК ЗДЗ | MMS. Режим ТК ЗДЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ТК ЗДЗ | MMS_t. Режим ТК ЗДЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ТК ЗДЗ от ФК | ФК: ОВ ТК ЗДЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ТК ЗДЗ от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ТК ЗДЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ТК ЗДЗ от ДВ | ДВ: ОВ ТК ЗДЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ТО РПН | MMS. Режим ТО РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ТО РПН | MMS_t. Режим ТО РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ТО РПН от ФК | ФК: ОВ ТО РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ТО РПН от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ТО РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ТО РПН от ДВ | ДВ: ОВ ТО РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы КЦН НН1 | MMS. Режим КЦН НН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы КЦН НН1 | MMS_t. Режим КЦН НН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КЦН НН1 от ФК | ФК: ОВ КЦН НН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КЦН НН1 от ИЧМ | ИЧМ: ОВ КЦН НН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КЦН НН1 от ДВ | ДВ: ОВ КЦН НН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы КЦН НН2 | MMS. Режим КЦН НН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы КЦН НН2 | MMS_t. Режим КЦН НН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КЦН НН2 от ФК | ФК: ОВ КЦН НН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КЦН НН2 от ИЧМ | ИЧМ: ОВ КЦН НН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КЦН НН2 от ДВ | ДВ: ОВ КЦН НН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО ГЗсигн | MMS. Режим ЛО ГЗсигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛО ГЗсигн | MMS_t. Режим ЛО ГЗсигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ГЗсигн от ФК | ФК: ОВ ЛО ГЗсигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ГЗсигн от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛО Гзсигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ГЗсигн от ДВ | ДВ: ОВ ЛО Гзсигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО ГЗсигн на отключение | MMS. Режим ЛО ГЗсигн на откл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛО ГЗсигн на отключение | MMS_t. Режим ЛО ГЗсигн на откл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЛО ГЗсигн на отключение от ФК | ФК: ЛО ГЗсигн на откл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЛО ГЗсигн на отключение от ИЧМ | ИЧМ: ЛО ГЗсигн на откл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЛО ГЗсигн на отключение от ДВ | ДВ: ЛО ГЗсигн на откл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО ГЗоткл | MMS. Режим ЛО ГЗоткл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛО ГЗоткл | MMS_t. Режим ЛО ГЗоткл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ГЗоткл от ФК | ФК: ОВ ЛО ГЗоткл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ГЗоткл от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛО Гзоткл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ГЗоткл от ДВ | ДВ: ОВ ЛО Гзоткл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО ГЗоткл на сигнал | MMS. Режим ЛО ГЗоткл на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛО ГЗоткл на сигнал | MMS_t. Режим ЛО ГЗоткл на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЛО ГЗоткл на сигнал от ФК | ФК: ЛО ГЗоткл на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЛО ГЗоткл на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: ЛО ГЗоткл на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЛО ГЗоткл на сигнал от ДВ | ДВ: ЛО ГЗоткл на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО ГЗ РПН | MMS. Режим ЛО ГЗ РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛО ГЗ РПН | MMS_t. Режим ЛО ГЗ РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ГЗ РПН от ФК | ФК: ОВ ЛО ГЗ РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ГЗ РПН от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛО ГЗ РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ГЗ РПН от ДВ | ДВ: ОВ ЛО ГЗ РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО ГЗ РПН на сигнал | MMS. Режим ЛО ГЗ РПН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛО ГЗ РПН на сигнал | MMS_t. Режим ЛО ГЗ РПН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЛО ГЗ РПН на сигнал от ФК | ФК: ЛО ГЗ РПН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЛО ГЗ РПН на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: ЛО ГЗ РПН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЛО ГЗ РПН на сигнал от ДВ | ДВ: ЛО ГЗ РПН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО Т | MMS. Режим ЛО Т | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛО Т | MMS_t. Режим ЛО Т | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО Т от ФК | ФК: ОВ ЛО Т | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО Т от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛО Т | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО Т от ДВ | ДВ: ОВ ЛО Т | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО Т / ЛО | MMS. Режим ЛО Т / ЛО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛО Т / ЛО | MMS_t. Режим ЛО Т / ЛО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО Т / ЛО от ФК | ФК: ОВ ЛО Т / ЛО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО Т / ЛО от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛО Т / ЛО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО Т / ЛО от ДВ | ДВ: ОВ ЛО Т / ЛО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО Т / ЗАПВ | MMS. Режим ЛО Т / ЗАПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛО Т / ЗАПВ | MMS_t. Режим ЛО Т / ЗАПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ОВ ЛО Т / ЗАПВ от ФК | ФК: ОВ ЛО Т / ЗАПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ОВ ЛО Т / ЗАПВ от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛО Т / ЗАПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ОВ ЛО Т / ЗАПВ от ДВ | ДВ: ОВ ЛО Т / ЗАПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО Т / ЗАВР | MMS. Режим ЛО Т / ЗАВР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛО Т / ЗАВР | MMS_t. Режим ЛО Т / ЗАВР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО Т / ЗАВР от ФК | ФК: ОВ ЛО Т / ЗАВР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО Т / ЗАВР от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛО Т / ЗАВР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО Т / ЗАВР от ДВ | ДВ: ОВ ЛО Т / ЗАВР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО ВН | MMS. Режим ЛО ВН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛО ВН | MMS_t. Режим ЛО ВН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ВН от ФК | ФК: ОВ ЛО ВН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ВН от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛО ВН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ВН от ДВ | ДВ: ОВ ЛО ВН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО НН1 | MMS. Режим ЛО НН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛО НН1 | MMS_t. Режим ЛО НН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО НН1 от ФК | ФК: ОВ ЛО НН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО НН1 от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛО НН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО НН1 от ДВ | ДВ: ОВ ЛО НН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО НН1 / ЛО | MMS. Режим ЛО НН1 / ЛО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛО НН1 / ЛО | MMS_t. Режим ЛО НН1 / ЛО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО НН1 / ЛО от ФК | ФК: ОВ ЛО НН1 / ЛО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО НН1 / ЛО от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛО НН1 / ЛО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО НН1 / ЛО от ДВ | ДВ: ОВ ЛО НН1 / ЛО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО НН1 / ЗАПВ | MMS. Режим ЛО НН1 / ЗАПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛО НН1 / ЗАПВ | MMS_t. Режим ЛО НН1 / ЗАПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ОВ ЛО НН1 / ЗАПВ от ФК | ФК: ОВ ЛО НН1 / ЗАПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ОВ ЛО НН1 / ЗАПВ от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛО НН1 / ЗАПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ОВ ЛО НН1 / ЗАПВ от ДВ | ДВ: ОВ ЛО НН1 / ЗАПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО НН1 / ЗАВР | MMS. Режим ЛО НН1 / ЗАВР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛО НН1 / ЗАВР | MMS_t. Режим ЛО НН1 / ЗАВР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО НН1 / ЗАВР от ФК | ФК: ОВ ЛО НН1 / ЗАВР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО НН1 / ЗАВР от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛО НН1 / ЗАВР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО НН1 / ЗАВР от ДВ | ДВ: ОВ ЛО НН1 / ЗАВР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО НН2 | MMS. Режим ЛО НН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛО НН2 | MMS_t. Режим ЛО НН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО НН2 от ФК | ФК: ОВ ЛО НН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО НН2 от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛО НН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО НН2 от ДВ | ДВ: ОВ ЛО НН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО НН2 / ЛО | MMS. Режим ЛО НН2 / ЛО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛО НН2 / ЛО | MMS_t. Режим ЛО НН2 / ЛО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО НН2 / ЛО от ФК | ФК: ОВ ЛО НН2 / ЛО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО НН2 / ЛО от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛО НН2 / ЛО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО НН2 / ЛО от ДВ | ДВ: ОВ ЛО НН2 / ЛО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО НН2 / ЗАПВ | MMS. Режим ЛО НН2 / ЗАПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛО НН2 / ЗАПВ | MMS_t. Режим ЛО НН2 / ЗАПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ОВ ЛО НН2 / ЗАПВ от ФК | ФК: ОВ ЛО НН2 / ЗАПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ОВ ЛО НН2 / ЗАПВ от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛО НН2 / ЗАПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ОВ ЛО НН2 / ЗАПВ от ДВ | ДВ: ОВ ЛО НН2 / ЗАПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО НН2 / ЗАВР | MMS. Режим ЛО НН2 / ЗАВР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛО НН2 / ЗАВР | MMS_t. Режим ЛО НН2 / ЗАВР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО НН2 / ЗАВР от ФК | ФК: ОВ ЛО НН2 / ЗАВР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО НН2 / ЗАВР от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛО НН2 / ЗАВР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО НН2 / ЗАВР от ДВ | ДВ: ОВ ЛО НН2 / ЗАВР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы УРОВ ВН | MMS. Режим УРОВ ВН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы УРОВ ВН | MMS_t. Режим УРОВ ВН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УРОВ ВН от ФК | ФК: ОВ УРОВ ВН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УРОВ ВН от ИЧМ | ИЧМ: ОВ УРОВ ВН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УРОВ ВН от ДВ | ДВ: ОВ УРОВ ВН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы КСВ | MMS. Режим КСВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы КСВ | MMS_t. Режим КСВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КСВ от ФК | ФК: ОВ КСВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КСВ от ИЧМ | ИЧМ: ОВ КСВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КСВ от ДВ | ДВ: ОВ КСВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы КП | MMS. Режим КП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы КП | MMS_t. Режим КП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КП от ФК | ФК: ОВ КП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КП от ИЧМ | ИЧМ: ОВ КП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КП от ДВ | ДВ: ОВ КП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы УВ | MMS. Режим УВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы УВ | MMS_t. Режим УВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УВ от ФК | ФК: ОВ УВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УВ от ИЧМ | ИЧМ: ОВ УВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УВ от ДВ | ДВ: ОВ УВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы КА | MMS. Режим КА | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы КА | MMS_t. Режим КА | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КА от ФК | ФК: ОВ КА | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КА от ИЧМ | ИЧМ: ОВ КА | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КА от ДВ | ДВ: ОВ КА | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ПДС | MMS. Режим ПДС | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ПДС | MMS_t. Режим ПДС | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ПДС от ФК | ФК: ОВ ПДС | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ПДС от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ПДС | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ПДС от ДВ | ДВ: ОВ ПДС | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ПДС НКУ | MMS. Режим ПДС НКУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ПДС НКУ | MMS_t. Режим ПДС НКУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ПДС НКУ от ФК | ФК: ОВ ПДС НКУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ПДС НКУ от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ПДС НКУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ПДС НКУ от ДВ | ДВ: ОВ ПДС НКУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сброс счетчиков ресурса выключателя от АСУ | АСУ: Сброс КРВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сброс счетчиков ресурса выключателя от ФК | ФК: Сброс КРВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сброс счетчиков ресурса выключателя от ИЧМ | ИЧМ: Сброс КРВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сброс счетчиков ресурса выключателя от ДВ | ДВ: Сброс КРВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Логическая защита трансформатора (ЛЗТ)

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ЛЗТ / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ЛЗТ / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ЛЗТ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЛЗТ / ЛЗТ: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЛЗТ / ЛЗТ: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | ЛЗТ / ЛЗТ: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | ЛЗТ / ЛЗТ: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЛЗТ | ЛЗТ / ЛЗТ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЛЗТ | ЛЗТ / ЛЗТ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Токовая отсечка (ТО)

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ТО / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ТО / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ТО

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ТО / ТО: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ТО / ТО: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО максимального тока | ТО / ТО: ИО Iмакс | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | ТО / ТО: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | ТО / ТО: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | ТО / ТО: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ТО | ТО / ТО: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ТО | ТО / ТО: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Максимальная токовая защита (МТЗ)

МТЗ 1 ст

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | МТЗ / МТЗ 1 ст: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | МТЗ / МТЗ 1 ст: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО тока по фазе А | МТЗ / МТЗ 1 ст: ИО IA | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО тока по фазе B | МТЗ / МТЗ 1 ст: ИО IB | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО тока по фазе C | МТЗ / МТЗ 1 ст: ИО IC | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск по фазе А | МТЗ / МТЗ 1 ст: Пуск ф.А | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск по фазе B | МТЗ / МТЗ 1 ст: Пуск ф.B | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск по фазе C | МТЗ / МТЗ 1 ст: Пуск ф.C | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | МТЗ / МТЗ 1 ст: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | МТЗ / МТЗ 1 ст: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | МТЗ / МТЗ 1 ст: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла МТЗ 1 ст | МТЗ / МТЗ 1 ст: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла МТЗ 1 ст | МТЗ / МТЗ 1 ст: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

МТЗ 2 ст

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | МТЗ / МТЗ 2 ст: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | МТЗ / МТЗ 2 ст: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО тока по фазе А | МТЗ / МТЗ 2 ст: ИО IA | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО тока по фазе B | МТЗ / МТЗ 2 ст: ИО IB | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО тока по фазе C | МТЗ / МТЗ 2 ст: ИО IC | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск по фазе А | МТЗ / МТЗ 2 ст: Пуск ф.А | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск по фазе B | МТЗ / МТЗ 2 ст: Пуск ф.B | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск по фазе C | МТЗ / МТЗ 2 ст: Пуск ф.C | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | МТЗ / МТЗ 2 ст: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | МТЗ / МТЗ 2 ст: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | МТЗ / МТЗ 2 ст: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла МТЗ 2 ст | МТЗ / МТЗ 2 ст: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла МТЗ 2 ст | МТЗ / МТЗ 2 ст: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

МТЗ 3 ст

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | МТЗ / МТЗ 3 ст: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | МТЗ / МТЗ 3 ст: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО тока по фазе А | МТЗ / МТЗ 3 ст: ИО IA | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО тока по фазе B | МТЗ / МТЗ 3 ст: ИО IB | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО тока по фазе C | МТЗ / МТЗ 3 ст: ИО IC | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск по фазе А | МТЗ / МТЗ 3 ст: Пуск ф.А | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск по фазе B | МТЗ / МТЗ 3 ст: Пуск ф.B | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск по фазе C | МТЗ / МТЗ 3 ст: Пуск ф.C | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | МТЗ / МТЗ 3 ст: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | МТЗ / МТЗ 3 ст: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | МТЗ / МТЗ 3 ст: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла МТЗ 3 ст | МТЗ / МТЗ 3 ст: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла МТЗ 3 ст | МТЗ / МТЗ 3 ст: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

КПОН1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Пуск КПОН | МТЗ / КПОН1: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла КПОН1 | МТЗ / КПОН1: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла КПОН1 | МТЗ / КПОН1: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

КПОН2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Пуск КПОН | МТЗ / КПОН2: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла КПОН2 | МТЗ / КПОН2: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла КПОН2 | МТЗ / КПОН2: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БНТ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Пуск БНТ по фазе A | МТЗ / БНТ: Пуск ф.A | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск БНТ по фазе B | МТЗ / БНТ: Пуск ф.B | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск БНТ по фазе C | МТЗ / БНТ: Пуск ф.C | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск БНТ | МТЗ / БНТ: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла БНТ | МТЗ / БНТ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла БНТ | МТЗ / БНТ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БЛЗШ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Блокировка | МТЗ / БЛЗШ: Блокировка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла БЛЗШ | МТЗ / БЛЗШ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла БЛЗШ | МТЗ / БЛЗШ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | МТЗ / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | МТЗ / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

МТЗ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Пуск | МТЗ / МТЗ: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Токовый контроль ЗДЗ (ТК ЗДЗ)

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ТК ЗДЗ / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ТК ЗДЗ / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ТК ЗДЗ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО максимального тока | ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: ИО Iмакс | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ТК ЗДЗ | ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ТК ЗДЗ | ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Защита от обрыва провода (ЗОП)

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ЗОП / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ЗОП / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ЗОП

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЗОП / ЗОП: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЗОП / ЗОП: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО тока обратной последовательности | ЗОП / ЗОП: ИО I2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО по несимметрии токов прямой и обратной последовательности | ЗОП / ЗОП: ИО I2/I1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | ЗОП / ЗОП: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | ЗОП / ЗОП: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | ЗОП / ЗОП: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЗОП | ЗОП / ЗОП: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЗОП | ЗОП / ЗОП: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Защита от перегрузки (ЗП)

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ЗП / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ЗП / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ЗП

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЗП / ЗП: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЗП / ЗП: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО максимального тока | ЗП / ЗП: ИО Iмакс | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | ЗП / ЗП: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | ЗП / ЗП: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на отключение | ЗП / ЗП: Сраб. на откл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЗП | ЗП / ЗП: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЗП | ЗП / ЗП: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Токовый орган блокировки РПН (ТО РПН)

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ТО РПН / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ТО РПН / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ТО РПН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ТО РПН / ТО РПН: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ТО РПН / ТО РПН: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО максимального тока | ТО РПН / ТО РПН: ИО Iмакс | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | ТО РПН / ТО РПН: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ТО РПН | ТО РПН / ТО РПН: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ТО РПН | ТО РПН / ТО РПН: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Логика отключения от сигнального контакта газового реле (ЛО ГЗсигн)

ЛО

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЛО ГЗсигн / ЛО: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЛО ГЗсигн / ЛО: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировка ГЗсигн | ЛО ГЗсигн / ЛО: Заблокировано | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | ЛО ГЗсигн / ЛО: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | ЛО ГЗсигн / ЛО: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЛО ГЗсигн | ЛО ГЗсигн / ЛО: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЛО ГЗсигн | ЛО ГЗсигн / ЛО: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ЛО ГЗсигн / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ЛО ГЗсигн / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Логика отключения от отключающего контакта газового реле (ЛО ГЗоткл)

ЛО

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЛО ГЗоткл / ЛО: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЛО ГЗоткл / ЛО: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировка ГЗоткл | ЛО ГЗоткл / ЛО: Заблокировано | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | ЛО ГЗоткл / ЛО: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | ЛО ГЗоткл / ЛО: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЛО ГЗоткл | ЛО ГЗоткл / ЛО: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЛО ГЗоткл | ЛО ГЗоткл / ЛО: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ЛО ГЗоткл / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ЛО ГЗоткл / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Логика отключения от струйного реле РПН (ЛО ГЗ РПН)

ЛО

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЛО ГЗ РПН / ЛО: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЛО ГЗ РПН / ЛО: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировка ГЗ РПН | ЛО ГЗ РПН / ЛО: Заблокировано | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание ГЗ РПН на сигнал | ЛО ГЗ РПН / ЛО: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание ГЗ РПН | ЛО ГЗ РПН / ЛО: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЛО | ЛО ГЗ РПН / ЛО: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЛО | ЛО ГЗ РПН / ЛО: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ЛО ГЗ РПН / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ЛО ГЗ РПН / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Устройство резервирования при отказе выключателя стороны ВН (УРОВ ВН)

УРОВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | УРОВ ВН / УРОВ: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | УРОВ ВН / УРОВ: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ускорение | УРОВ ВН / УРОВ: Ускорение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО максимального тока | УРОВ ВН / УРОВ: ИО Iмакс | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | УРОВ ВН / УРОВ: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | УРОВ ВН / УРОВ: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание "на себя" | УРОВ ВН / УРОВ: Сраб "на себя" | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла УРОВ | УРОВ ВН / УРОВ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла УРОВ | УРОВ ВН / УРОВ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | УРОВ ВН / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | УРОВ ВН / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Контроль цепей напряжения стороны НН (КЦН НН)

КЦН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | КЦН НН 1 / КЦН: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | КЦН НН 1 / КЦН: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск органа минимального напряжения | КЦН НН 1 / КЦН: Пуск по Uлин | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск органа максимального напряжения ОП | КЦН НН 1 / КЦН: Пуск по U2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | КЦН НН 1 / КЦН: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность цепей напряжения | КЦН НН 1 / КЦН: Неисправность ЦН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла КЦН | КЦН НН 1 / КЦН: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла КЦН | КЦН НН 1 / КЦН: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | КЦН НН 1 / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | КЦН НН 1 / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Контроль цепей напряжения стороны НН (КЦН НН)

КЦН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | КЦН НН 2 / КЦН: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | КЦН НН 2 / КЦН: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск органа минимального напряжения | КЦН НН 2 / КЦН: Пуск по Uлин | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск органа максимального напряжения ОП | КЦН НН 2 / КЦН: Пуск по U2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | КЦН НН 2 / КЦН: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность цепей напряжения | КЦН НН 2 / КЦН: Неисправность ЦН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла КЦН | КЦН НН 2 / КЦН: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла КЦН | КЦН НН 2 / КЦН: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | КЦН НН 2 / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | КЦН НН 2 / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Контроль силового выключателя (КСВ)

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | КСВ / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | КСВ / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

КСВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | КСВ / КСВ: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | КСВ / КСВ: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| В самопроизвольно отключен | КСВ / КСВ: В самопр. отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность В | КСВ / КСВ: Неисправность В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| В аварийно отключен | КСВ / КСВ: В аварийно отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Реле фиксации команды | КСВ / КСВ: РФК | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировка включения В | КСВ / КСВ: Блокировка вкл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировка отключения В | КСВ / КСВ: Блокировка откл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность цепей ЭМУ | КСВ / КСВ: Неиспр. цепей ЭМУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Защита ЭМВ | КСВ / КСВ: Защита ЭМВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Защита ЭМО1 | КСВ / КСВ: Защита ЭМО1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Защита ЭМО2 | КСВ / КСВ: Защита ЭМО2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла КСВ | КСВ / КСВ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла КСВ | КСВ / КСВ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

ЛО

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЛО Т / ЛО: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЛО Т / ЛО: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | ЛО Т / ЛО: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЛО | ЛО Т / ЛО: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЛО | ЛО Т / ЛО: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ЗАПВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЛО Т / ЗАПВ: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЛО Т / ЗАПВ: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Запрет АПВ | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЗАПВ | ЛО Т / ЗАПВ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЗАПВ | ЛО Т / ЗАПВ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ЗАВР

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЛО Т / ЗАВР: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЛО Т / ЗАВР: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Запрет АВР | ЛО Т / ЗАВР: Запрет АВР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЗАВР | ЛО Т / ЗАВР: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЗАВР | ЛО Т / ЗАВР: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ЛО Т / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ЛО Т / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Логика отключения стороны ВН (ЛО ВН)

ЛО

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЛО ВН / ЛО: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЛО ВН / ЛО: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отключение | ЛО ВН / ЛО: Отключение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отключить аварийно | ЛО ВН / ЛО: Отключить аварийно | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЛО | ЛО ВН / ЛО: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЛО | ЛО ВН / ЛО: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ЛО ВН / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ЛО ВН / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Логика отключения стороны НН1 (ЛО НН1)

ЛО

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЛО НН1 / ЛО: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЛО НН1 / ЛО: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отключение | ЛО НН1 / ЛО: Отключение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отключить аварийно | ЛО НН1 / ЛО: Отключить аварийно | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЛО | ЛО НН1 / ЛО: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЛО | ЛО НН1 / ЛО: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ЗАПВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЛО НН1 / ЗАПВ: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЛО НН1 / ЗАПВ: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Запрет АПВ | ЛО НН1 / ЗАПВ: Запрет АПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЗАПВ | ЛО НН1 / ЗАПВ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЗАПВ | ЛО НН1 / ЗАПВ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ЗАВР

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЛО НН1 / ЗАВР: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЛО НН1 / ЗАВР: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Запрет АВР | ЛО НН1 / ЗАВР: Запрет АВР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЗАВР | ЛО НН1 / ЗАВР: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЗАВР | ЛО НН1 / ЗАВР: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ЛО НН1 / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ЛО НН1 / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Логика отключения стороны НН2 (ЛО НН2)

ЛО

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЛО НН2 / ЛО: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЛО НН2 / ЛО: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отключение | ЛО НН2 / ЛО: Отключение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отключить аварийно | ЛО НН2 / ЛО: Отключить аварийно | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЛО | ЛО НН2 / ЛО: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЛО | ЛО НН2 / ЛО: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ЗАПВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЛО НН2 / ЗАПВ: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЛО НН2 / ЗАПВ: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Запрет АПВ | ЛО НН2 / ЗАПВ: Запрет АПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЗАПВ | ЛО НН2 / ЗАПВ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЗАПВ | ЛО НН2 / ЗАПВ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ЗАВР

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЛО НН2 / ЗАВР: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЛО НН2 / ЗАВР: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Запрет АВР | ЛО НН2 / ЗАВР: Запрет АВР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЗАВР | ЛО НН2 / ЗАВР: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЗАВР | ЛО НН2 / ЗАВР: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ЛО НН2 / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ЛО НН2 / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Коммутационные аппараты (КА)

В

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | КА / В: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Промежуточное положение выключателя | КА / В: Промеж. положение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Выключатель отключен | КА / В: Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Выключатель включен | КА / В: Включен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправное положение выключателя | КА / В: Неиспр. положение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Команда "отключить" выключатель через выходное реле | КА / В: Отключить (реле) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Команда "включить" выключатель через выходное реле | КА / В: Включить (реле) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

КА

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | КА / КА: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | КА / КА: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Контроллер присоединения (КП)

УВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | КП / УВ: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отключить выключатель | КП / УВ: Отключить | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Включить выключатель | КП / УВ: Включить | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Идет переключение | КП / УВ: Идет переключение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сигнал превышения допустимого времени переключения | КП / УВ: Прев. времени пер. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение В (Не определено) | КП / УВ: Не определено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение В (Отключено) | КП / УВ: Отключено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение В (Включено) | КП / УВ: Включено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение В (Неисправность) | КП / УВ: Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Поведение местного управления | КП / УВ: Повед. местн. упр. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение ключа режима управления | КП / УВ: Ключ упр. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Право переключения на уровне станции | КП / УВ: Перекр. ур. станц. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение | КП / УВ: Положение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла УВ | КП / УВ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла УВ | КП / УВ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | КП / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | КП / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

КП

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | КП / КП: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | КП / КП: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Управление выключателем (УВ)

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | УВ / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | УВ / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

УВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | УВ / УВ: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | УВ / УВ: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Включить | УВ / УВ: Включить | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла УВ | УВ / УВ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла УВ | УВ / УВ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Предупредительная сигнализация (ПС)

ПС

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Пуск (импульс) | ПС / ПС: Пуск (имп) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | ПС / ПС: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Преобразователь дискретных сигналов (ПДС)

В

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Положение | ПДС / В: Положение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение ключа режима управления привода В | ПДС / В: Ключ М/Д Привода В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Количество операций "В - О" выключателя | ПДС / В: Количество операций | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Поведение местного управления | ПДС / В: Повед. местн. упр. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение ключа режима управления | ПДС / В: Ключ упр. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Право переключения на уровне станции | ПДС / В: Перекр. ур. станц. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла В | ПДС / В: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла В | ПДС / В: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

КЦВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Контроль цепи ЭМВ | ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Контроль цепи ЭМО1 | ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМО1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Контроль цепи ЭМО2 | ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМО2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Работа ЭМВ | ПДС / КЦВ: Работа ЭМВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Работа ЭМО1 | ПДС / КЦВ: Работа ЭМО1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Работа ЭМО2 | ПДС / КЦВ: Работа ЭМО2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла КЦВ | ПДС / КЦВ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла КЦВ | ПДС / КЦВ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

КПруж

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Пружина не заведена | ПДС / КПруж: Пружина не заведена | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла КПруж | ПДС / КПруж: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла КПруж | ПДС / КПруж: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

КИ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Аварийный уровень изоляции | ПДС / КИ: Авар.уров.изоляции | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Низкий уровень изоляции | ПДС / КИ: Низ.уров.изоляции | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла КИ | ПДС / КИ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла КИ | ПДС / КИ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ГЗ Т

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Сигнал | ПДС / ГЗ Т: Сигнал | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отключение | ПДС / ГЗ Т: Отключение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Низкая изоляция ГЗсигн | ПДС / ГЗ Т: Низкая изол. ГЗсигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Низкая изоляция ГЗоткл | ПДС / ГЗ Т: Низкая изол. ГЗоткл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ГЗ Т | ПДС / ГЗ Т: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ГЗ Т | ПДС / ГЗ Т: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ГЗ РПН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Отключение | ПДС / ГЗ РПН: Отключение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Низкая изоляция | ПДС / ГЗ РПН: Низкая изоляция | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ГЗ РПН | ПДС / ГЗ РПН: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла КГЗ РПН | ПДС / ГЗ РПН: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ПДС / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ПДС / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ПДС

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ПДС / ПДС: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ПДС / ПДС: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Преобразователь дискретных сигналов НКУ (ПДС НКУ)

Дверь

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Дверь шкафа закрыта | ПДС НКУ / Дверь: Шкаф закрыт | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Дверь шкафа открыта | ПДС НКУ / Дверь: Шкаф открыт | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла Дверь | ПДС НКУ / Дверь: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла Дверь | ПДС НКУ / Дверь: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

SA1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Цепь управления введена | ПДС НКУ / SA1: Цепь введена | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла SA1 | ПДС НКУ / SA1: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла SA1 | ПДС НКУ / SA1: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

SA2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Цепь управления введена | ПДС НКУ / SA2: Цепь введена | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла SA2 | ПДС НКУ / SA2: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла SA2 | ПДС НКУ / SA2: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

SA3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Цепь управления введена | ПДС НКУ / SA3: Цепь введена | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла SA3 | ПДС НКУ / SA3: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла SA3 | ПДС НКУ / SA3: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

SA4

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Цепь управления введена | ПДС НКУ / SA4: Цепь введена | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла SA4 | ПДС НКУ / SA4: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла SA4 | ПДС НКУ / SA4: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

SA5

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Цепь управления введена | ПДС НКУ / SA5: Цепь введена | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла SA5 | ПДС НКУ / SA5: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла SA5 | ПДС НКУ / SA5: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

SA6

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Цепь управления введена | ПДС НКУ / SA6: Цепь введена | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла SA6 | ПДС НКУ / SA6: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла SA6 | ПДС НКУ / SA6: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

SG1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Рабочее положение испытательного блока | ПДС НКУ / SG1: Рабочее положение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла SG1 | ПДС НКУ / SG1: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла SG1 | ПДС НКУ / SG1: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

SG2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Рабочее положение испытательного блока | ПДС НКУ / SG2: Рабочее положение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла SG2 | ПДС НКУ / SG2: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла SG2 | ПДС НКУ / SG2: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

SG3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Рабочее положение испытательного блока | ПДС НКУ / SG3: Рабочее положение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла SG3 | ПДС НКУ / SG3: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла SG3 | ПДС НКУ / SG3: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОТ цепей сигн. В ВН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Неисправность оперативного тока цепей сигнализации В | ПДС НКУ / ОТ цепей сигн. В ВН: Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ОТ цепей сигн. В ВН | ПДС НКУ / ОТ цепей сигн. В ВН: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ОТ цепей сигн. В ВН | ПДС НКУ / ОТ цепей сигн. В ВН: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОТ ЭМО1, ЭМВ В ВН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Неисправность оперативного тока цепей ЭМО1, ЭМВ | ПДС НКУ / ОТ ЭМО1, ЭМВ В ВН: Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ОТ ЭМО1, ЭМВ В ВН | ПДС НКУ / ОТ ЭМО1, ЭМВ В ВН: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ОТ ЭМО1, ЭМВ В ВН | ПДС НКУ / ОТ ЭМО1, ЭМВ В ВН: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОТ ЭМО2 В ВН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Неисправность оперативного тока цепей ЭМО2 | ПДС НКУ / ОТ ЭМО2 В ВН: Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ОТ ЭМО2 В ВН | ПДС НКУ / ОТ ЭМО2 В ВН: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ОТ ЭМО2 В ВН | ПДС НКУ / ОТ ЭМО2 В ВН: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОТ ГЗ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Неисправность оперативного тока цепей ГЗ | ПДС НКУ / ОТ ГЗ: Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ОТ ГЗ | ПДС НКУ / ОТ ГЗ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ОТ ГЗ | ПДС НКУ / ОТ ГЗ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОТ ЗДЗ1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Неисправность оперативного тока цепей ЗДЗ НН1 | ПДС НКУ / ОТ ЗДЗ1: Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ОТ ЗДЗ1 | ПДС НКУ / ОТ ЗДЗ1: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ОТ ЗДЗ1 | ПДС НКУ / ОТ ЗДЗ1: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОТ УРОВ1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Неисправность оперативного тока цепей УРОВ НН1 | ПДС НКУ / ОТ УРОВ1: Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ОТ УРОВ1 | ПДС НКУ / ОТ УРОВ1: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ОТ УРОВ1 | ПДС НКУ / ОТ УРОВ1: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОТ ИЭУ ТН1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Неисправность оперативного тока ИЭУ ТН1 | ПДС НКУ / ОТ ИЭУ ТН1: Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ОТ ИЭУ ТН1 | ПДС НКУ / ОТ ИЭУ ТН1: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ОТ ИЭУ ТН1 | ПДС НКУ / ОТ ИЭУ ТН1: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОТ ЗДЗ2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Неисправность оперативного тока цепей ЗДЗ НН2 | ПДС НКУ / ОТ ЗДЗ2: Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ОТ ЗДЗ2 | ПДС НКУ / ОТ ЗДЗ2: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ОТ ЗДЗ2 | ПДС НКУ / ОТ ЗДЗ2: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОТ УРОВ2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Неисправность оперативного тока цепей УРОВ НН2 | ПДС НКУ / ОТ УРОВ2: Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ОТ УРОВ2 | ПДС НКУ / ОТ УРОВ2: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ОТ УРОВ2 | ПДС НКУ / ОТ УРОВ2: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОТ ИЭУ ТН2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Неисправность оперативного тока ИЭУ ТН2 | ПДС НКУ / ОТ ИЭУ ТН2: Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ОТ ИЭУ ТН2 | ПДС НКУ / ОТ ИЭУ ТН2: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ОТ ИЭУ ТН2 | ПДС НКУ / ОТ ИЭУ ТН2: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ПДС НКУ / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ПДС НКУ / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ПДС НКУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ПДС НКУ / ПДС НКУ: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ПДС НКУ / ПДС НКУ: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Контроль ресурса выключателя (КРВ)

КРВ_1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | КРВ_Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Превышен коммутационный ресурс выключателя | КРВ_Превышен ком.рес. В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Превышен механический ресурс выключателя | КРВ_Превышен мех.рес. В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Превышен ресурс выключателя | КРВ_Превышен ресурс В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Остаточный коммутационный ресурс выключателя ф.A | КРВ_Ресурс ф.A | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Остаточный коммутационный ресурс выключателя ф.B | КРВ_Ресурс ф.B | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Остаточный коммутационный ресурс выключателя ф.C | КРВ_Ресурс ф.C | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Количество выполненных циклов механического ресурса выключателя | КРВ_Кол-во циклов В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Сборка сигналов (СС)

СС

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Сигнализация от ГЗ | СС / СС: ГЗ сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Низкая изоляция ГЗ | СС / СС: Низ.изол. ГЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ГЗ заблокирована | СС / СС: ГЗ заблокирована | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Внешнее отключение | СС / СС: Внеш. откл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Выходные цепи разобраны | СС / СС: Вых.цепи разобраны | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БИ выведены | СС / СС: БИ выведены | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сигнализация цепей опер.тока | СС / СС: ОТ сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ОТ цепей ГЗ | СС / СС: Неисп. ОТ ГЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ОТ цепей сигнализации В | СС / СС: Неисп. ОТ сигн. В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сигнализация цепей опер.тока НН | СС / СС: ОТ НН сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Превышение времени переключения КА | СС / СС: Прев. вр. пер. КА | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Общий внешний сигнал | СС / СС: Общ. внеш. сигнал | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: Вывод терминала

ВКл: Вывод терминала

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-1_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ МТЗ

ВКл: ОВ МТЗ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-2_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ МТЗ 1 ст

ВКл: ОВ МТЗ 1 ст

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-3_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ МТЗ 2 ст

ВКл: ОВ МТЗ 2 ст

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-4_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ МТЗ 3 ст

ВКл: ОВ МТЗ 3 ст

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-5_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: МТЗ 1 ст на сигн

ВКл: МТЗ 1 ст на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-6_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: МТЗ 2 ст на сигн

ВКл: МТЗ 2 ст на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-7_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: МТЗ 3 ст на сигн

ВКл: МТЗ 3 ст на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-8_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ТО

ВКл: ОВ ТО

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-9_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ТО на сигн

ВКл: ТО на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-10_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛЗТ

ВКл: ОВ ЛЗТ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-11_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЗП

ВКл: ОВ ЗП

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-12_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ЗП на откл

ВКл: ЗП на откл

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-13_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЗОП

ВКл: ОВ ЗОП

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-14_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ЗОП на сигн

ВКл: ЗОП на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-15_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ТК ЗДЗ

ВКл: ОВ ТК ЗДЗ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-16_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ТО РПН

ВКл: ОВ ТО РПН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-17_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ КЦН НН1

ВКл: ОВ КЦН НН1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-18_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ КЦН НН2

ВКл: ОВ КЦН НН2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-19_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛО ГЗсигн

ВКл: ОВ ЛО ГЗсигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-20_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ЛО ГЗсигн на откл

ВКл: ЛО ГЗсигн на откл

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-21_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛО ГЗоткл

ВКл: ОВ ЛО ГЗоткл

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-22_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ЛО ГЗоткл на сигн

ВКл: ЛО ГЗоткл на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-23_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛО ГЗ РПН

ВКл: ОВ ЛО ГЗ РПН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-24_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ЛО ГЗ РПН на сигн

ВКл: ЛО ГЗ РПН на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-25_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛО Т

ВКл: ОВ ЛО Т

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-26_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛО Т / ЛО

ВКл: ОВ ЛО Т / ЛО

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-27_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛО Т / ЗАПВ

ВКл: ОВ ЛО Т / ЗАПВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-28_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛО Т / ЗАВР

ВКл: ОВ ЛО Т / ЗАВР

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-29_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛО ВН

ВКл: ОВ ЛО ВН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-30_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛО НН1

ВКл: ОВ ЛО НН1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-31_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛО НН1 / ЛО

ВКл: ОВ ЛО НН1 / ЛО

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-32_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛО НН1 / ЗАПВ

ВКл: ОВ ЛО НН1 / ЗАПВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-33_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛО НН1 / ЗАВР

ВКл: ОВ ЛО НН1 / ЗАВР

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-34_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛО НН2

ВКл: ОВ ЛО НН2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-35_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛО НН2 / ЛО

ВКл: ОВ ЛО НН2 / ЛО

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-36_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛО НН2 / ЗАПВ

ВКл: ОВ ЛО НН2 / ЗАПВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-37_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛО НН2 / ЗАВР

ВКл: ОВ ЛО НН2 / ЗАВР

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-38_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ УРОВ ВН

ВКл: ОВ УРОВ ВН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-39_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ КСВ

ВКл: ОВ КСВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-40_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ КП

ВКл: ОВ КП

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-41_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ УВ

ВКл: ОВ УВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-42_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ КА

ВКл: ОВ КА

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-43_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ПДС

ВКл: ОВ ПДС

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-44_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ПДС НКУ

ВКл: ОВ ПДС НКУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-45_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКн: Сброс КРВ

ВКн: Сброс КРВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный сброс функции | Виртуальная кнопка_Опер. сброс | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. В (б/к)

GOOSE1. В (б/к)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Реле положение "Отключено" | Конвертер POS-56_РПО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Реле положение "Включено" | Конвертер POS-56_РПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значений на выходах РПО и РПВ | Конвертер POS-56_Достоверность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. В (б/к)

GOOSE2. В (б/к)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Реле положение "Отключено" | Конвертер POS-58_РПО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Реле положение "Включено" | Конвертер POS-58_РПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значений на выходах РПО и РПВ | Конвертер POS-58_Достоверность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Пуск УРОВ внешний

GOOSE1. Пуск УРОВ внешний

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-35_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-35_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Работа ЭМО2

GOOSE1. Работа ЭМО2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-47_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-47_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Работа ЭМО2

GOOSE2. Работа ЭМО2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-49_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-49_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Откл. от кнопки

GOOSE1. Откл. от кнопки

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-50_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-50_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Пружина не заведена

GOOSE1. Пружина не заведена

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-51_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-51_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Пружина не заведена

GOOSE2. Пружина не заведена

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-53_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-53_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Откл. от кнопки

GOOSE2. Откл. от кнопки

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-55_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-55_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Внеш. блок. упр. В

GOOSE1. Внеш. блок. упр. В

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-57_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-57_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Сигнал внешний 1

GOOSE1. Сигнал внешний 1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-59_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-59_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Сигнал внешний 4

GOOSE1. Сигнал внешний 4

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-64_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-64_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Сигнал внешний 2

GOOSE1. Сигнал внешний 2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-65_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-65_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Сигнал внешний 3

GOOSE1. Сигнал внешний 3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-66_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-66_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Опер. отключить В

GOOSE1. Опер. отключить В

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-67_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-67_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Опер. отключить В

GOOSE2. Опер. отключить В

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-68_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-68_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Опер. включить В

GOOSE1. Опер. включить В

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-69_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-69_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. СВ НН1 включен

GOOSE1. СВ НН1 включен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-121_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-121_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. СВ НН1 включен

GOOSE2. СВ НН1 включен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-122_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-122_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. В НН1 включен

GOOSE1. В НН1 включен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-123_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-123_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. В НН1 включен

GOOSE2. В НН1 включен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-124_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-124_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. КПОН1 внеш.

GOOSE1. КПОН1 внеш.

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-125_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-125_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Блокировка ЛЗТ1

GOOSE1. Блокировка ЛЗТ1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-126_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-126_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Сраб БНН1 внеш

GOOSE1. Сраб БНН1 внеш

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-127_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-127_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. СВ НН2 включен

GOOSE1. СВ НН2 включен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-128_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-128_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. СВ НН2 включен

GOOSE2. СВ НН2 включен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-129_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-129_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. В НН2 включен

GOOSE1. В НН2 включен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-130_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-130_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. В НН2 включен

GOOSE2. В НН2 включен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-131_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-131_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. КПОН2 внеш.

GOOSE1. КПОН2 внеш.

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-133_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-133_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Блокировка ЛЗТ2

GOOSE1. Блокировка ЛЗТ2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-134_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-134_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Сраб БНН2 внеш

GOOSE1. Сраб БНН2 внеш

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-135_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-135_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Внеш. пуск ЛЗТ

GOOSE1. Внеш. пуск ЛЗТ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-136_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-136_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Внеш. пуск ЛЗТ

GOOSE2. Внеш. пуск ЛЗТ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-137_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-137_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Сигн.конт.газ.реле

GOOSE1. Сигн.конт.газ.реле

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-138_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-138_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Сигн.конт.газ.реле

GOOSE2. Сигн.конт.газ.реле

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-139_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-139_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Сраб. КИ ГЗсигн

GOOSE1. Сраб. КИ ГЗсигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-140_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-140_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Сраб. КИ ГЗсигн

GOOSE2. Сраб. КИ ГЗсигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-141_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-141_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Откл.конт.газ.реле

GOOSE1. Откл.конт.газ.реле

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-143_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-143_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Откл.конт.газ.реле

GOOSE2. Откл.конт.газ.реле

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-144_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-144_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Сраб. КИ ГЗоткл

GOOSE1. Сраб. КИ ГЗоткл

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-145_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-145_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Сраб. КИ ГЗоткл

GOOSE2. Сраб. КИ ГЗоткл

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-146_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-146_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Конт.струйн.реле

GOOSE1. Конт.струйн.реле

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-147_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-147_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Конт.струйн.реле

GOOSE2. Конт.струйн.реле

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-148_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-148_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Сраб. КИ ГЗ РПН

GOOSE1. Сраб. КИ ГЗ РПН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-149_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-149_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Сраб. КИ ГЗ РПН

GOOSE2. Сраб. КИ ГЗ РПН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-150_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-150_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1.Внеш.откл. от ЗДЗ1

GOOSE1.Внеш.откл. от ЗДЗ1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-151_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-151_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1.Внеш.откл. от ЗДЗ2

GOOSE1.Внеш.откл. от ЗДЗ2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-152_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-152_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Внеш.откл. от УРОВ1

GOOSE1. Внеш.откл. от УРОВ1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-153_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-153_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Внеш.откл. от УРОВ2

GOOSE1. Внеш.откл. от УРОВ2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-154_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-154_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Контроль цепи ЭМВ

GOOSE1. Контроль цепи ЭМВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-155_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-155_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Контроль цепи ЭМВ

GOOSE2. Контроль цепи ЭМВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-156_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-156_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Контроль цепи ЭМО1

GOOSE1. Контроль цепи ЭМО1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-157_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-157_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Контроль цепи ЭМО1

GOOSE2. Контроль цепи ЭМО1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-158_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-158_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Контроль цепи ЭМО2

GOOSE1. Контроль цепи ЭМО2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-159_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-159_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Контроль цепи ЭМО2

GOOSE2. Контроль цепи ЭМО2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-160_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-160_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Низ.уров.изоляц. В

GOOSE1. Низ.уров.изоляц. В

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-165_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-165_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Пуск УРОВ внешний

GOOSE2. Пуск УРОВ внешний

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-166_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-166_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Авар.уров.изоляц. В

GOOSE1. Авар.уров.изоляц. В

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-167_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-167_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Авар.уров.изоляц. В

GOOSE2. Авар.уров.изоляц. В

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-168_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-168_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Низ.уров.изоляц. В

GOOSE2. Низ.уров.изоляц. В

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-169_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-169_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Работа ЭМВ

GOOSE1. Работа ЭМВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-170_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-170_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Работа ЭМВ

GOOSE2. Работа ЭМВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-171_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-171_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Работа ЭМО1

GOOSE1. Работа ЭМО1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-172_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-172_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Работа ЭМО1

GOOSE2. Работа ЭМО1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-173_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-173_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Внеш. блок. упр. В

GOOSE2. Внеш. блок. упр. В

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-174_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-174_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Ключ М/Д привода В

GOOSE1. Ключ М/Д привода В

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-175_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-175_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Ключ М/Д привода В

GOOSE2. Ключ М/Д привода В

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-176_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-176_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Опер. включить В

GOOSE2. Опер. включить В

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-177_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-177_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M1. Модуль питания (P02c)

Слот M1. Модуль питания (P02c)

Слот M1. Модуль питания (P02c)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Некритическая неисправность 12 В | Слот M1. Некрит. неисправность 12 В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Некритическая неисправность внешнего питания | Слот M1. Некрит. неисправность внешнего питания | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Некритическая неисправность модуля питания | Слот M1. Некрит. неисправность модуля питания | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Несимметрия внешнего питания | Несимметрия питания | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перегрузка по питанию | Перегрузка по питанию | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность АЦП | Неисправность АЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Входное напряжение положительного плеча | Входное напряжение положительного плеча | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Входное напряжение отрицательного плеча | Входное напряжение отрицательного плеча | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Выходное напряжение 12В | Выходное напряжение 12В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус сигнального реле | Статус сигнального реле | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Команда на сигнальное реле | Команда на сигнальное реле | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус светодиода "Готовность" | Статус светодиода "Готовность" | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Команда на светодиод "Готовность" | Команда на светодиод "Готовность" | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус светодиода "Тест" | Статус светодиода "Тест" | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Команда на светодиод "Тест" | Команда на светодиод "Тест" | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус сигнализации "Неисправность" | Статус сигнализации "Неисправность" | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Команда на сигнализацию "Неисправность" | Команда на сигнализацию "Неисправность" | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус входа PPS | Статус входа PPS | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Наличие внешнего питания | Наличие внешнего питания | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Внутренняя неисправность | Внутренняя неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Слово самодиагностики модуля | Слот M1. Слово-состояния | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка | Слот M1. Модуль не определен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Напряжение несимметрии | U несимм. пит. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Формирование синхросигнала от PPS | Формирование синхросигнала от PPS | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Заводской номер модуля источника питания | Заводской номер БП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО БП | Версия ВПО БП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля БП | Версия модуля БП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M3. Модуль выходных реле (K001)

Выходное реле 1

Выходное реле 1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M3.Реле1. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M3.Реле1. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M3.Реле1. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M3.Реле1. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M3.Реле1. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M3.Реле1. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 2

Выходное реле 2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M3.Реле2. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M3.Реле2. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M3.Реле2. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M3.Реле2. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M3.Реле2. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M3.Реле2. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 3

Выходное реле 3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M3.Реле3. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M3.Реле3. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M3.Реле3. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M3.Реле3. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M3.Реле3. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M3.Реле3. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 4

Выходное реле 4

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M3.Реле4. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M3.Реле4. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M3.Реле4. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M3.Реле4. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M3.Реле4. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M3.Реле4. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 5

Выходное реле 5

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M3.Реле5. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M3.Реле5. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M3.Реле5. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M3.Реле5. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M3.Реле5. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M3.Реле5. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 6

Выходное реле 6

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M3.Реле6. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M3.Реле6. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M3.Реле6. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M3.Реле6. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M3.Реле6. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M3.Реле6. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 7

Выходное реле 7

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M3.Реле7. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M3.Реле7. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M3.Реле7. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M3.Реле7. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M3.Реле7. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M3.Реле7. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 8

Выходное реле 8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M3.Реле8. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M3.Реле8. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M3.Реле8. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M3.Реле8. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M3.Реле8. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M3.Реле8. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M3. Модуль выходных реле (K001)

Слот M3. Модуль выходных реле (K001)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Отказ модуля | Слот M3. Отказ модуля | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка | Слот M3. Модуль не определен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Слово самодиагностики модуля | Слот M3. Слово-состояния | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Заводской номер модуля слот M3 | Заводской номер слот M3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО модуля слот M3 | Версия ВПО модуля слот M3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля слот M3 | Версия модуля слот M3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M4. Модуль выходных реле (K001)

Выходное реле 1

Выходное реле 1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M4.Реле1. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M4.Реле1. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M4.Реле1. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M4.Реле1. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M4.Реле1. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M4.Реле1. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 2

Выходное реле 2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M4.Реле2. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M4.Реле2. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M4.Реле2. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M4.Реле2. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M4.Реле2. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M4.Реле2. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 3

Выходное реле 3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M4.Реле3. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M4.Реле3. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M4.Реле3. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M4.Реле3. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M4.Реле3. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M4.Реле3. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 4

Выходное реле 4

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M4.Реле4. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M4.Реле4. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M4.Реле4. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M4.Реле4. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M4.Реле4. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M4.Реле4. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 5

Выходное реле 5

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M4.Реле5. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M4.Реле5. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M4.Реле5. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M4.Реле5. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M4.Реле5. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M4.Реле5. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 6

Выходное реле 6

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M4.Реле6. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M4.Реле6. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M4.Реле6. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M4.Реле6. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M4.Реле6. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M4.Реле6. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 7

Выходное реле 7

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M4.Реле7. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M4.Реле7. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M4.Реле7. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M4.Реле7. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M4.Реле7. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M4.Реле7. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 8

Выходное реле 8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M4.Реле8. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M4.Реле8. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M4.Реле8. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M4.Реле8. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M4.Реле8. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M4.Реле8. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M4. Модуль выходных реле (K001)

Слот M4. Модуль выходных реле (K001)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Отказ модуля | Слот M4. Отказ модуля | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка | Слот M4. Модуль не определен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Слово самодиагностики модуля | Слот M4. Слово-состояния | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Заводской номер модуля слот M4 | Заводской номер слот M4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО модуля слот M4 | Версия ВПО модуля слот M4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля слот M4 | Версия модуля слот M4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M5. Модуль выходных реле (K001)

Выходное реле 1

Выходное реле 1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M5.Реле1. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M5.Реле1. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M5.Реле1. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M5.Реле1. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M5.Реле1. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M5.Реле1. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 2

Выходное реле 2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M5.Реле2. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M5.Реле2. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M5.Реле2. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M5.Реле2. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M5.Реле2. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M5.Реле2. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 3

Выходное реле 3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M5.Реле3. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M5.Реле3. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M5.Реле3. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M5.Реле3. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M5.Реле3. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M5.Реле3. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 4

Выходное реле 4

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M5.Реле4. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M5.Реле4. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M5.Реле4. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M5.Реле4. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M5.Реле4. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M5.Реле4. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 5

Выходное реле 5

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M5.Реле5. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M5.Реле5. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M5.Реле5. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M5.Реле5. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M5.Реле5. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M5.Реле5. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 6

Выходное реле 6

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M5.Реле6. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M5.Реле6. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M5.Реле6. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M5.Реле6. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M5.Реле6. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M5.Реле6. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 7

Выходное реле 7

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M5.Реле7. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M5.Реле7. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M5.Реле7. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M5.Реле7. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M5.Реле7. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M5.Реле7. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 8

Выходное реле 8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M5.Реле8. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M5.Реле8. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M5.Реле8. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M5.Реле8. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M5.Реле8. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M5.Реле8. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M5. Модуль выходных реле (K001)

Слот M5. Модуль выходных реле (K001)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Отказ модуля | Слот M5. Отказ модуля | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка | Слот M5. Модуль не определен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Слово самодиагностики модуля | Слот M5. Слово-состояния | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Заводской номер модуля слот M5 | Заводской номер слот M5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО модуля слот M5 | Версия ВПО модуля слот M5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля слот M5 | Версия модуля слот M5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M6. Модуль выходных реле (K001)

Выходное реле 1

Выходное реле 1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M6.Реле1. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M6.Реле1. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M6.Реле1. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M6.Реле1. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M6.Реле1. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M6.Реле1. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 2

Выходное реле 2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M6.Реле2. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M6.Реле2. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M6.Реле2. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M6.Реле2. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M6.Реле2. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M6.Реле2. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 3

Выходное реле 3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M6.Реле3. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M6.Реле3. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M6.Реле3. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M6.Реле3. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M6.Реле3. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M6.Реле3. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 4

Выходное реле 4

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M6.Реле4. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M6.Реле4. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M6.Реле4. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M6.Реле4. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M6.Реле4. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M6.Реле4. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 5

Выходное реле 5

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M6.Реле5. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M6.Реле5. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M6.Реле5. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M6.Реле5. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M6.Реле5. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M6.Реле5. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 6

Выходное реле 6

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M6.Реле6. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M6.Реле6. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M6.Реле6. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M6.Реле6. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M6.Реле6. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M6.Реле6. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 7

Выходное реле 7

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M6.Реле7. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M6.Реле7. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M6.Реле7. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M6.Реле7. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M6.Реле7. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M6.Реле7. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 8

Выходное реле 8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M6.Реле8. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M6.Реле8. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M6.Реле8. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M6.Реле8. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M6.Реле8. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M6.Реле8. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M6. Модуль выходных реле (K001)

Слот M6. Модуль выходных реле (K001)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Отказ модуля | Слот M6. Отказ модуля | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка | Слот M6. Модуль не определен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Слово самодиагностики модуля | Слот M6. Слово-состояния | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Заводской номер модуля слот M6 | Заводской номер слот M6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО модуля слот M6 | Версия ВПО модуля слот M6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля слот M6 | Версия модуля слот M6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M7. Модуль выходных реле (K001)

Выходное реле 1

Выходное реле 1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M7.Реле1. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M7.Реле1. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M7.Реле1. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M7.Реле1. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M7.Реле1. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M7.Реле1. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 2

Выходное реле 2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M7.Реле2. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M7.Реле2. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M7.Реле2. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M7.Реле2. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M7.Реле2. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M7.Реле2. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 3

Выходное реле 3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M7.Реле3. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M7.Реле3. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M7.Реле3. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M7.Реле3. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M7.Реле3. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M7.Реле3. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 4

Выходное реле 4

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M7.Реле4. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M7.Реле4. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M7.Реле4. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M7.Реле4. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M7.Реле4. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M7.Реле4. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 5

Выходное реле 5

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M7.Реле5. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M7.Реле5. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M7.Реле5. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M7.Реле5. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M7.Реле5. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M7.Реле5. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 6

Выходное реле 6

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M7.Реле6. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M7.Реле6. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M7.Реле6. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M7.Реле6. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M7.Реле6. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M7.Реле6. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 7

Выходное реле 7

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M7.Реле7. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M7.Реле7. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M7.Реле7. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M7.Реле7. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M7.Реле7. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M7.Реле7. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 8

Выходное реле 8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M7.Реле8. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M7.Реле8. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M7.Реле8. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M7.Реле8. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M7.Реле8. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M7.Реле8. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M7. Модуль выходных реле (K001)

Слот M7. Модуль выходных реле (K001)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Отказ модуля | Слот M7. Отказ модуля | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка | Слот M7. Модуль не определен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Слово самодиагностики модуля | Слот M7. Слово-состояния | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Заводской номер модуля слот M7 | Заводской номер слот M7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО модуля слот M7 | Версия ВПО модуля слот M7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля слот M7 | Версия модуля слот M7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M8. Модуль дискретных входов (B021)

Дискретный вход 1 в слоте M8

Дискретный вход 1 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M8. ДВ1. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M8. ДВ1. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ1. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ1. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M8. ДВ1. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 2 в слоте M8

Дискретный вход 2 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M8. ДВ2. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M8. ДВ2. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ2. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ2. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M8. ДВ2. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 3 в слоте M8

Дискретный вход 3 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M8. ДВ3. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M8. ДВ3. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ3. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ3. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M8. ДВ3. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 4 в слоте M8

Дискретный вход 4 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M8. ДВ4. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M8. ДВ4. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ4. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ4. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M8. ДВ4. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 5 в слоте M8

Дискретный вход 5 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M8. ДВ5. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M8. ДВ5. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ5. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ5. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M8. ДВ5. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 6 в слоте M8

Дискретный вход 6 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M8. ДВ6. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M8. ДВ6. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ6. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ6. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M8. ДВ6. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 7 в слоте M8

Дискретный вход 7 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M8. ДВ7. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M8. ДВ7. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ7. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ7. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M8. ДВ7. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 8 в слоте M8

Дискретный вход 8 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M8. ДВ8. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M8. ДВ8. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ8. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ8. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M8. ДВ8. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 9 в слоте M8

Дискретный вход 9 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M8. ДВ9. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M8. ДВ9. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ9. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ9. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M8. ДВ9. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 10 в слоте M8

Дискретный вход 10 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M8. ДВ10. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M8. ДВ10. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ10. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ10. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M8. ДВ10. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 11 в слоте M8

Дискретный вход 11 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M8. ДВ11. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M8. ДВ11. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ11. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ11. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M8. ДВ11. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 12 в слоте M8

Дискретный вход 12 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M8. ДВ12. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M8. ДВ12. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ12. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ12. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M8. ДВ12. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 13 в слоте M8

Дискретный вход 13 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M8. ДВ13. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M8. ДВ13. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ13. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ13. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M8. ДВ13. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 14 в слоте M8

Дискретный вход 14 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M8. ДВ14. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M8. ДВ14. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ14. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ14. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M8. ДВ14. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M8. Модуль дискретных входов (B021)

Слот M8. Модуль дискретных входов (B021)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Отказ модуля | Слот M8. Отказ модуля | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка | Слот M8. Модуль не определен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Слово самодиагностики модуля | Слот M8. Слово-состояния | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Заводской номер модуля слот M8 | Заводской номер слот M8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО модуля слот M8 | Версия ВПО модуля слот M8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля слот M8 | Версия модуля слот M8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M9. Модуль дискретных входов (B021)

Дискретный вход 1 в слоте M9

Дискретный вход 1 в слоте M9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M9. ДВ1. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M9. ДВ1. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ1. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ1. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M9. ДВ1. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 2 в слоте M9

Дискретный вход 2 в слоте M9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M9. ДВ2. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M9. ДВ2. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ2. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ2. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M9. ДВ2. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 3 в слоте M9

Дискретный вход 3 в слоте M9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M9. ДВ3. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M9. ДВ3. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ3. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ3. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M9. ДВ3. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 4 в слоте M9

Дискретный вход 4 в слоте M9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M9. ДВ4. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M9. ДВ4. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ4. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ4. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M9. ДВ4. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 5 в слоте M9

Дискретный вход 5 в слоте M9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M9. ДВ5. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M9. ДВ5. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ5. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ5. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M9. ДВ5. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 6 в слоте M9

Дискретный вход 6 в слоте M9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M9. ДВ6. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M9. ДВ6. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ6. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ6. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M9. ДВ6. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 7 в слоте M9

Дискретный вход 7 в слоте M9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M9. ДВ7. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M9. ДВ7. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ7. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ7. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M9. ДВ7. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 8 в слоте M9

Дискретный вход 8 в слоте M9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M9. ДВ8. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M9. ДВ8. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ8. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ8. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M9. ДВ8. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 9 в слоте M9

Дискретный вход 9 в слоте M9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M9. ДВ9. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M9. ДВ9. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ9. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ9. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M9. ДВ9. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 10 в слоте M9

Дискретный вход 10 в слоте M9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M9. ДВ10. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M9. ДВ10. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ10. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ10. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M9. ДВ10. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 11 в слоте M9

Дискретный вход 11 в слоте M9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M9. ДВ11. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M9. ДВ11. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ11. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ11. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M9. ДВ11. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 12 в слоте M9

Дискретный вход 12 в слоте M9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M9. ДВ12. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M9. ДВ12. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ12. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ12. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M9. ДВ12. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 13 в слоте M9

Дискретный вход 13 в слоте M9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M9. ДВ13. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M9. ДВ13. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ13. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ13. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M9. ДВ13. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 14 в слоте M9

Дискретный вход 14 в слоте M9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M9. ДВ14. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M9. ДВ14. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ14. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ14. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M9. ДВ14. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M9. Модуль дискретных входов (B021)

Слот M9. Модуль дискретных входов (B021)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Отказ модуля | Слот M9. Отказ модуля | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка | Слот M9. Модуль не определен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Слово самодиагностики модуля | Слот M9. Слово-состояния | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Заводской номер модуля слот M9 | Заводской номер слот M9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО модуля слот M9 | Версия ВПО модуля слот M9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля слот M9 | Версия модуля слот M9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M10. Модуль дискретных входов (B021)

Дискретный вход 1 в слоте M10

Дискретный вход 1 в слоте M10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M10. ДВ1. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M10. ДВ1. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ1. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ1. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M10. ДВ1. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 2 в слоте M10

Дискретный вход 2 в слоте M10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M10. ДВ2. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M10. ДВ2. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ2. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ2. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M10. ДВ2. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 3 в слоте M10

Дискретный вход 3 в слоте M10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M10. ДВ3. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M10. ДВ3. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ3. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ3. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M10. ДВ3. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 4 в слоте M10

Дискретный вход 4 в слоте M10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M10. ДВ4. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M10. ДВ4. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ4. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ4. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M10. ДВ4. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 5 в слоте M10

Дискретный вход 5 в слоте M10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M10. ДВ5. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M10. ДВ5. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ5. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ5. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M10. ДВ5. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 6 в слоте M10

Дискретный вход 6 в слоте M10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M10. ДВ6. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M10. ДВ6. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ6. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ6. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M10. ДВ6. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 7 в слоте M10

Дискретный вход 7 в слоте M10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M10. ДВ7. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M10. ДВ7. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ7. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ7. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M10. ДВ7. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 8 в слоте M10

Дискретный вход 8 в слоте M10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M10. ДВ8. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M10. ДВ8. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ8. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ8. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M10. ДВ8. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 9 в слоте M10

Дискретный вход 9 в слоте M10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M10. ДВ9. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M10. ДВ9. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ9. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ9. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M10. ДВ9. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 10 в слоте M10

Дискретный вход 10 в слоте M10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M10. ДВ10. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M10. ДВ10. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ10. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ10. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M10. ДВ10. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 11 в слоте M10

Дискретный вход 11 в слоте M10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M10. ДВ11. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M10. ДВ11. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ11. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ11. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M10. ДВ11. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 12 в слоте M10

Дискретный вход 12 в слоте M10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M10. ДВ12. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M10. ДВ12. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ12. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ12. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M10. ДВ12. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 13 в слоте M10

Дискретный вход 13 в слоте M10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M10. ДВ13. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M10. ДВ13. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ13. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ13. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M10. ДВ13. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 14 в слоте M10

Дискретный вход 14 в слоте M10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M10. ДВ14. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M10. ДВ14. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ14. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ14. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M10. ДВ14. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M10. Модуль дискретных входов (B021)

Слот M10. Модуль дискретных входов (B021)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Отказ модуля | Слот M10. Отказ модуля | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка | Слот M10. Модуль не определен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Слово самодиагностики модуля | Слот M10. Слово-состояния | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Заводской номер модуля слот M10 | Заводской номер слот M10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО модуля слот M10 | Версия ВПО модуля слот M10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля слот M10 | Версия модуля слот M10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M11. Модуль дискретных входов (B021)

Дискретный вход 1 в слоте M11

Дискретный вход 1 в слоте M11

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M11. ДВ1. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M11. ДВ1. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ1. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ1. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M11. ДВ1. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 2 в слоте M11

Дискретный вход 2 в слоте M11

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M11. ДВ2. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M11. ДВ2. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ2. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ2. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M11. ДВ2. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 3 в слоте M11

Дискретный вход 3 в слоте M11

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M11. ДВ3. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M11. ДВ3. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ3. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ3. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M11. ДВ3. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 4 в слоте M11

Дискретный вход 4 в слоте M11

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M11. ДВ4. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M11. ДВ4. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ4. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ4. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M11. ДВ4. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 5 в слоте M11

Дискретный вход 5 в слоте M11

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M11. ДВ5. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M11. ДВ5. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ5. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ5. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M11. ДВ5. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 6 в слоте M11

Дискретный вход 6 в слоте M11

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M11. ДВ6. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M11. ДВ6. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ6. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ6. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M11. ДВ6. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 7 в слоте M11

Дискретный вход 7 в слоте M11

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M11. ДВ7. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M11. ДВ7. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ7. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ7. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M11. ДВ7. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 8 в слоте M11

Дискретный вход 8 в слоте M11

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M11. ДВ8. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M11. ДВ8. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ8. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ8. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M11. ДВ8. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 9 в слоте M11

Дискретный вход 9 в слоте M11

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M11. ДВ9. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M11. ДВ9. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ9. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ9. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M11. ДВ9. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 10 в слоте M11

Дискретный вход 10 в слоте M11

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M11. ДВ10. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M11. ДВ10. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ10. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ10. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M11. ДВ10. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 11 в слоте M11

Дискретный вход 11 в слоте M11

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M11. ДВ11. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M11. ДВ11. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ11. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ11. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M11. ДВ11. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 12 в слоте M11

Дискретный вход 12 в слоте M11

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M11. ДВ12. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M11. ДВ12. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ12. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ12. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M11. ДВ12. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 13 в слоте M11

Дискретный вход 13 в слоте M11

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M11. ДВ13. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M11. ДВ13. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ13. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ13. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M11. ДВ13. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 14 в слоте M11

Дискретный вход 14 в слоте M11

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M11. ДВ14. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M11. ДВ14. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ14. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ14. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M11. ДВ14. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M11. Модуль дискретных входов (B021)

Слот M11. Модуль дискретных входов (B021)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Отказ модуля | Слот M11. Отказ модуля | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка | Слот M11. Модуль не определен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Слово самодиагностики модуля | Слот M11. Слово-состояния | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Заводской номер модуля слот M11 | Заводской номер слот M11 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО модуля слот M11 | Версия ВПО модуля слот M11 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля слот M11 | Версия модуля слот M11 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M12. Измерительный модуль (M046)

Измерительный вход напряжения 1 в слоте M12

Измерительный вход напряжения 1 в слоте M12

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Напряжение входа | Напряжение входа 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U1ном ТН первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U1ном ТН вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный вход напряжения 2 в слоте M12

Измерительный вход напряжения 2 в слоте M12

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Напряжение входа | Напряжение входа 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U2ном ТН первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U2ном ТН вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный вход напряжения 3 в слоте M12

Измерительный вход напряжения 3 в слоте M12

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Напряжение входа | Напряжение входа 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U3ном ТН первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U3ном ТН вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный вход напряжения 4 в слоте M12

Измерительный вход напряжения 4 в слоте M12

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Напряжение входа | Напряжение входа 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U4ном ТН первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U4ном ТН вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный вход напряжения 5 в слоте M12

Измерительный вход напряжения 5 в слоте M12

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Напряжение входа | Напряжение входа 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U5ном ТН первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U5ном ТН вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный вход напряжения 6 в слоте M12

Измерительный вход напряжения 6 в слоте M12

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Напряжение входа | Напряжение входа 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U6ном ТН первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U6ном ТН вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный токовый вход 7 в слоте M12

Измерительный токовый вход 7 в слоте M12

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ток входа | Ток входа 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора тока входа | I7ном ТТ первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора тока входа | I7ном ТТ вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный токовый вход 8 в слоте M12

Измерительный токовый вход 8 в слоте M12

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ток входа | Ток входа 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора тока входа | I8ном ТТ первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора тока входа | I8ном ТТ вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный токовый вход 9 в слоте M12

Измерительный токовый вход 9 в слоте M12

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ток входа | Ток входа 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора тока входа | I9ном ТТ первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора тока входа | I9ном ТТ вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный токовый вход 10 в слоте M12

Измерительный токовый вход 10 в слоте M12

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ток входа | Ток входа 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора тока входа | I10ном ТТ первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора тока входа | I10ном ТТ вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M12. Измерительный модуль (M046)

Слот M12. Измерительный модуль (M046)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Отказ модуля | Слот M12. Отказ модуля | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Модуль не определен | Слот M12. Модуль не определен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность АЦП | Слот M12. Неисправность АЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Обрыв цепей напряжения ТН | Обрыв цепей ТН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Несимметрия измерений | Несимметрия измерений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Несоответствие заданного номинала ТТ | Ошибка номинала ТТ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Слово самодиагностики модуля | Слот M12. Слово-состояния | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Заводской номер модуля слот M12 | Заводской номер модуля слот M12 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО модуля слот M12 | Версия ВПО модуля слот M12 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля | Версия модуля | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M14. Центральный процессор (C01)

Слот M14. Центральный процессор (C01)

Слот M14. Центральный процессор (C01)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Отказ модуля | Отказ модуля ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ПЗУ | Неисправность ПЗУ ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ПЗУ MPU | Неисправность ПЗУ MPU | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ПЗУ DSP1 | Неисправность ПЗУ DSP1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность flash | Неисправность flash | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ОЗУ | Неисправность ОЗУ ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ОЗУ MPU | Неисправность ОЗУ MPU | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ОЗУ DSP1 | Неисправность ОЗУ DSP1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ОЗУ IPU1 | Неисправность ОЗУ IPU1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность часов реального времени | Неисправность часов ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка I2C | Ошибка I2C ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ошибка контрольной суммы уставок/конфигурации | Ошибка КС уставок | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ПО | Неисправность ПО ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Несовместимая версия ПО | Несовместимая версия ПО ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка SPI | Неисправность SPI ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ошибка конфигурации модуля ЦП | Ошибка конфигурации ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неверно заданы уставки | Неверные уставки | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность IPC | Неисправность IPC | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность IPC для MPU-DSP1 | Неисправность IPC для MPU-DSP1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность IPC для DSP1-IPU1 | Неисправность IPC для DSP1-IPU1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность IPC для MPU-IPU1 | Неисправность IPC для MPU-IPU1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс RED12.Неисправность связи | RED12. Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс RED34.Неисправность связи | RED34. Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность связи по интерфейсу Eth1 | Х1.Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность связи по интерфейсу Eth1 | Х1.Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth1. Переполнение буфера выходных данных | Х1.Переп.вых.буфер | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth1. Переполнение буфера входных данных | Х1.Переп.вх.буфер | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность связи по интерфейсу Eth2 | Х2.Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность связи по интерфейсу Eth2 | Х2.Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth2. Переполнение буфера выходных данных | Х2.Переп.вых.буфер | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth2. Переполнение буфера входных данных | Х2.Переп.вх.буфер | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность связи по интерфейсу Eth3 | Х3.Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность связи по интерфейсу Eth3 | Х3.Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth3. Переполнение буфера выходных данных | Х3.Переп.вых.буфер | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth3. Переполнение буфера входных данных | Х3.Переп.вх.буфер | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность связи по интерфейсу Eth4 | Х4.Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность связи по интерфейсу Eth4 | Х4.Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth4. Переполнение буфера выходных данных | Х4.Переп.вых.буфер | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth4. Переполнение буфера входных данных | Х4.Переп.вх.буфер | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Температура ЦП ниже допустимой | Температура ЦП << | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Температура ЦП выше допустимой | Температура ЦП >> | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Температура ЦП выше нормы | Температура ЦП > | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Температура ЦП ниже нормы | Температура ЦП < | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сброс встроенных часов или памяти вследствие перезагрузки | Сброс часов | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность памяти архивов (flash-память) | Неисправность архивов | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth1. Частота возникновения ошибок | Х1.Частота ошибок | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth1. Количество принятых сообщений | Х1.Принято сообщений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth1. Количество переданных сообщений | Х1.Передано сообщений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth2. Частота возникновения ошибок | Х2.Частота ошибок | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth2. Количество принятых сообщений | Х2.Принято сообщений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth2. Количество переданных сообщений | Х2.Передано сообщений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth3. Частота возникновения ошибок | Х3.Частота ошибок | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth3. Количество принятых сообщений | Х3.Принято сообщений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth3. Количество переданных сообщений | Х3.Передано сообщений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth4.Частота возникновения ошибок | Х4.Частота ошибок | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth4. Количество принятых сообщений | Х4.Принято сообщений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth4. Количество переданных сообщений | Х4.Передано сообщений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Число включений устройства | Включений устройства | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Программная перезагрузка | Перезагрузка ПО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перезагрузка в результате потери питания | Перезапуск по питанию | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перезагрузка при ошибке ПО | Перезапусков по ошибкам ПО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Изменение уставок | Изменение уставок | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Адрес Mibus | Адрес Mibus | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Выдержка времени идентификации неисправности канала связи | Таймаут отсутствия связи | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы интерфейса Eth1 | Х1.Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы интерфейса Eth2 | Х2.Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы интерфейса Eth3 | Х3.Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы интерфейса Eth4 | Х4.Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы порта ИЧМ | Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Время отстройки от случайных помех | Тосп | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Время фильтрации входа | Тфильтр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Заводской номер ЦП | Заводской номер ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО ЦП | Версия ВПО ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ФСУ | Версия ФСУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля ЦП | Версия модуля ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth1. MAC-адрес | Х1.Адрес MAC | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth1. Наименование | Х1.Наименование | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth2. MAC-адрес | Х2.Адрес MAC | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth2. Наименование | Х2.Наименование | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth3. MAC-адрес | Х3.Адрес MAC | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth3. Наименование | Х3.Наименование | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth4. MAC-адрес | Х4.Адрес MAC | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth4. Наименование | Х4.Наименование | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth1. Адрес IP | Х1.Адрес IP | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth1. Маска IP | Х1.Маска IP | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth1. Адрес шлюза | Х1.Адрес шлюза | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth2. Адрес IP | Х2.Адрес IP | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth2. Маска IP | Х2.Маска IP | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth2. Адрес шлюза | Х2.Адрес шлюза | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth3. Адрес IP | Х3.Адрес IP | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth3. Маска IP | Х3.Маска IP | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth3. Адрес шлюза | Х3.Адрес шлюза | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth4. Адрес IP | Х4.Адрес IP | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth4. Маска IP | Х4.Маска IP | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth4. Адрес шлюза | Х4.Адрес шлюза | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

| ФИО составителя: |  |
| --- | --- |
| Номер и дата составления: |  |
| Дата выдачи: |  |
| Дата окончания: |  |