## Controls
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание

## Status information
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| status |  | Модуль | Отказ модуля | Отказ модуля | Отказ модуля |  | 12 | Отказ модуля | ARCPTOC1_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Отказ модуля", note: "Отказ модуля", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | Модуль | Критическая ошибка | Модуль не определен | Модуль не определен |  | 19 | Модуль не определен | ARCPTOC1_Fault | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Модуль не определен", note: "Критическая ошибка", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | Модуль | Неисправность АЦП | Неисправность АЦП | Неисправность АЦП |  | 17 | Неисправность АЦП | ARCPTOC1_Fault | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Неисправность АЦП", note: "Неисправность АЦП", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | Модуль | Обрыв цепей напряжения ТН | Обрыв цепей ТН | Обрыв цепей ТН |  | 14 | Обрыв цепей ТН | ARCPTOC1_Fault | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Обрыв цепей ТН", note: "Обрыв цепей напряжения ТН", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | Модуль | Несимметрия измерений | Несимметрия измерений | Несимметрия измерений |  | 21 |  | ARCPTOC1_Fault | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Несимметрия измерений", note: "Несимметрия измерений", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | Модуль | Несоответствие заданного номинала ТТ | Ошибка номинала ТТ | Ошибка номинала ТТ |  | 18 | Ошибка номинала ТТ | ARCPTOC1_Fault | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Ошибка номинала ТТ", note: "Несоответствие заданного номинала ТТ", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2

## Settings
[9 empty] | 19 | [23 empty] | #REF! | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | MappingMask | Extension_enum | Extension_enum_HMI | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| setting |  | ТокВ1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 1 | Вид представляемой величины 1 |  | 29 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Вид представляемой величины 1", note: "Вид представляемой величины", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 6, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ТокВ1 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 1 | Тип измерительного датчика 1 |  | 28 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Тип измерительного датчика 1", note: "Тип измерительного датчика", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 4, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ТокВ1 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 1 | Вид замера (фазное/линейное) 1 |  | 30 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Вид замера (фазное/линейное) 1", note: "Вид замера (фазное/линейное)", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 2, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ТокВ1 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 1 | Тип представляемой величины 1 |  | 29 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Тип представляемой величины 1", note: "Тип представляемой величины", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ТокВ1 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 1 | Номинальное значение (первичное) 1 |  | 34 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0.1 | 1000000 | 0.001 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Номинальное значение (первичное) 1", note: "Номинальное значение сигнала (первичное)", group: "setting", minValue: 0.1, maxValue: 1000000, step: 0.001, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | ТокВ1 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 1 | Номинальное значение (вторичное) 1 |  | 34 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0.1 | 1000000 | 0.001 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Номинальное значение (вторичное) 1", note: "Номинальное значение сигнала (вторичное)", group: "setting", minValue: 0.1, maxValue: 1000000, step: 0.001, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | ТокВ1 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 1 | Коэффициент трансформации 1 |  | 27 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0.1 | 1000000 | 0.001 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Коэффициент трансформации 1", note: "Коэффициент трансформации", group: "setting", minValue: 0.1, maxValue: 1000000, step: 0.001, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | ТокВ1 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 1 | Базисное значение сигнала (первичное) 1 |  | 39 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0.1 | 1000000 | 0.001 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Базисное значение сигнала (первичное) 1", note: "Базисное значение сигнала (первичное)", group: "setting", minValue: 0.1, maxValue: 1000000, step: 0.001, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | ТокВ1 | Математический метод расчета | Метод расчета 1 | Метод расчета 1 |  | 15 | Метод расчета 1 | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Метод расчета 1", note: "Математический метод расчета", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 5, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ТокВ1 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 1 | Имя сигнала для отображения в схемах 1 |  | 38 |  | ARCPTOC1_U0op | INT32 | false | false |  | 0 |  | Символ | 0 | 99 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Имя сигнала для отображения в схемах 1", note: "Пользовательское имя сигнала для отображения", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 99, step: 1, units: "Символ", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ТокВ2 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 2 | Вид представляемой величины 2 |  | 29 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Вид представляемой величины 2", note: "Вид представляемой величины", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 6, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ТокВ2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 2 | Тип измерительного датчика 2 |  | 28 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Тип измерительного датчика 2", note: "Тип измерительного датчика", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 4, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ТокВ2 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 2 | Вид замера (фазное/линейное) 2 |  | 30 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Вид замера (фазное/линейное) 2", note: "Вид замера (фазное/линейное)", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 2, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ТокВ2 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 2 | Тип представляемой величины 2 |  | 29 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Тип представляемой величины 2", note: "Тип представляемой величины", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ТокВ2 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 2 | Номинальное значение (первичное) 2 |  | 34 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0.1 | 1000000 | 0.001 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Номинальное значение (первичное) 2", note: "Номинальное значение сигнала (первичное)", group: "setting", minValue: 0.1, maxValue: 1000000, step: 0.001, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | ТокВ2 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 2 | Номинальное значение (вторичное) 2 |  | 34 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0.1 | 1000000 | 0.001 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Номинальное значение (вторичное) 2", note: "Номинальное значение сигнала (вторичное)", group: "setting", minValue: 0.1, maxValue: 1000000, step: 0.001, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | ТокВ2 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 2 | Коэффициент трансформации 2 |  | 27 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0.1 | 1000000 | 0.001 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Коэффициент трансформации 2", note: "Коэффициент трансформации", group: "setting", minValue: 0.1, maxValue: 1000000, step: 0.001, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | ТокВ2 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 2 | Базисное значение сигнала (первичное) 2 |  | 39 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0.1 | 1000000 | 0.001 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Базисное значение сигнала (первичное) 2", note: "Базисное значение сигнала (первичное)", group: "setting", minValue: 0.1, maxValue: 1000000, step: 0.001, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | ТокВ2 | Математический метод расчета | Метод расчета 2 | Метод расчета 2 |  | 15 | Метод расчета 2 | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Метод расчета 2", note: "Математический метод расчета", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 5, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ТокВ2 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 2 | Имя сигнала для отображения в схемах 2 |  | 38 |  | ARCPTOC1_U0op | INT32 | false | false |  | 0 |  | Символ | 0 | 99 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Имя сигнала для отображения в схемах 2", note: "Пользовательское имя сигнала для отображения", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 99, step: 1, units: "Символ", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ТокВ3 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 3 | Вид представляемой величины 3 |  | 29 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Вид представляемой величины 3", note: "Вид представляемой величины", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 6, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ТокВ3 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 3 | Тип измерительного датчика 3 |  | 28 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Тип измерительного датчика 3", note: "Тип измерительного датчика", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 4, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ТокВ3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 3 | Вид замера (фазное/линейное) 3 |  | 30 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Вид замера (фазное/линейное) 3", note: "Вид замера (фазное/линейное)", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 2, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ТокВ3 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 3 | Тип представляемой величины 3 |  | 29 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Тип представляемой величины 3", note: "Тип представляемой величины", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ТокВ3 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 3 | Номинальное значение (первичное) 3 |  | 34 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0.1 | 1000000 | 0.001 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Номинальное значение (первичное) 3", note: "Номинальное значение сигнала (первичное)", group: "setting", minValue: 0.1, maxValue: 1000000, step: 0.001, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | ТокВ3 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 3 | Номинальное значение (вторичное) 3 |  | 34 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0.1 | 1000000 | 0.001 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Номинальное значение (вторичное) 3", note: "Номинальное значение сигнала (вторичное)", group: "setting", minValue: 0.1, maxValue: 1000000, step: 0.001, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | ТокВ3 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 3 | Коэффициент трансформации 3 |  | 27 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0.1 | 1000000 | 0.001 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Коэффициент трансформации 3", note: "Коэффициент трансформации", group: "setting", minValue: 0.1, maxValue: 1000000, step: 0.001, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | ТокВ3 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 3 | Базисное значение сигнала (первичное) 3 |  | 39 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0.1 | 1000000 | 0.001 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Базисное значение сигнала (первичное) 3", note: "Базисное значение сигнала (первичное)", group: "setting", minValue: 0.1, maxValue: 1000000, step: 0.001, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | ТокВ3 | Математический метод расчета | Метод расчета 3 | Метод расчета 3 |  | 15 | Метод расчета 3 | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Метод расчета 3", note: "Математический метод расчета", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 5, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ТокВ3 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 3 | Имя сигнала для отображения в схемах 3 |  | 38 |  | ARCPTOC1_U0op | INT32 | false | false |  | 0 |  | Символ | 0 | 99 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Имя сигнала для отображения в схемах 3", note: "Пользовательское имя сигнала для отображения", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 99, step: 1, units: "Символ", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ТокВ4 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 4 | Вид представляемой величины 4 |  | 29 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Вид представляемой величины 4", note: "Вид представляемой величины", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 6, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ТокВ4 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 4 | Тип измерительного датчика 4 |  | 28 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Тип измерительного датчика 4", note: "Тип измерительного датчика", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 4, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ТокВ4 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 4 | Вид замера (фазное/линейное) 4 |  | 30 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Вид замера (фазное/линейное) 4", note: "Вид замера (фазное/линейное)", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 2, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ТокВ4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 4 | Тип представляемой величины 4 |  | 29 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Тип представляемой величины 4", note: "Тип представляемой величины", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ТокВ4 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 4 | Номинальное значение (первичное) 4 |  | 34 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0.1 | 1000000 | 0.001 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Номинальное значение (первичное) 4", note: "Номинальное значение сигнала (первичное)", group: "setting", minValue: 0.1, maxValue: 1000000, step: 0.001, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | ТокВ4 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 4 | Номинальное значение (вторичное) 4 |  | 34 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0.1 | 1000000 | 0.001 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Номинальное значение (вторичное) 4", note: "Номинальное значение сигнала (вторичное)", group: "setting", minValue: 0.1, maxValue: 1000000, step: 0.001, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | ТокВ4 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 4 | Коэффициент трансформации 4 |  | 27 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0.1 | 1000000 | 0.001 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Коэффициент трансформации 4", note: "Коэффициент трансформации", group: "setting", minValue: 0.1, maxValue: 1000000, step: 0.001, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | ТокВ4 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 4 | Базисное значение сигнала (первичное) 4 |  | 39 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0.1 | 1000000 | 0.001 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Базисное значение сигнала (первичное) 4", note: "Базисное значение сигнала (первичное)", group: "setting", minValue: 0.1, maxValue: 1000000, step: 0.001, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | ТокВ4 | Математический метод расчета | Метод расчета 4 | Метод расчета 4 |  | 15 | Метод расчета 4 | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Метод расчета 4", note: "Математический метод расчета", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 5, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ТокВ4 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 4 | Имя сигнала для отображения в схемах 4 |  | 38 |  | ARCPTOC1_U0op | INT32 | false | false |  | 0 |  | Символ | 0 | 99 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Имя сигнала для отображения в схемах 4", note: "Пользовательское имя сигнала для отображения", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 99, step: 1, units: "Символ", defaultValue: 0, eventRegistration: 0

## TechInfo
Parameter | Value
RussianName | А004
WeightCoefficient | 130
IsCoded | false
IEC61850Name | А004
FbVersion | 1
DescriptionFB | Модуль сопряжения
DescriptionFuncList
Модуль | Модуль сопряжения
Общие настройки конфигурации | Общие настройки конфигурации
Входы | 4
Выходы | 0
ТокВ1 | Измерительный токовый вход 1
ТокВ2 | Измерительный токовый вход 2
ТокВ3 | Измерительный токовый вход 3
ТокВ4 | Измерительный токовый вход 4
DescriptionFuncList