Микропроцессорное устройство
защиты и автоматики отходящей линии

ЮНИТ-М300-ОЛ

Бланк уставок

| Код заказа устройства | ЮНИТ-М314-ОЛ-Р02с-х-К001-х-В001-х-х-М046.3001-х-С01.00-1-1 |
| --- | --- |
| Код заказа ИЧМ | ЮНИТ-ИЧМ-КУГР-х-х-х-х-1 |

ЮТКБ.656122.609 БУ2

| Объект | ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ |
| --- | --- |
| Присоединение | ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ |

| Редакция: | 1.4 |
| --- | --- |
| Дата: | 14.10.2026 |

© 2026 Юнител Инжиниринг

Москва

Настоящий бланк уставок относится к микропроцессорным устройствам типа ЮНИТ-М300-ОЛ.

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

Данный документ тщательно подготовлен и проверен. Если, несмотря на это читатель найдет какие-либо ошибки, просьба информировать нас.

Содержащаяся здесь информация относится только к текущей версии аппаратуры. Исходя из интересов наших пользователей, мы стараемся улучшать нашу аппаратуру и идти в ногу с новейшими технологиями. Это может привести к различию между аппаратурой и ее техническим описанием или инструкциями по эксплуатации.

Версия пакета поддержки: 0.0.0.1

- СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	3

УСТАВКИ РЗиА

Дистанционная защита (ДЗ)

ДЗ-фф 1 ст

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки | Фкн | -45,0...0,0 | град. | 0,1 | -10,0 |  |  |  |  |
| 3 | Активное сопротивление срабатывания | Rср | 0,01...500,00 | Ом | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |
| 4 | Реактивное сопротивление срабатывания | Xср | 0,01...500,00 | Ом | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |
| 5 | Угол наклона характеристики срабатывания | Фхс | 30,0...89,9 | град. | 0,1 | 70,0 |  |  |  |  |
| 6 | Режим направленности | Направленность | Ненаправленная / Прямонаправленная / Обратнонаправленная | - | - | Ненаправленная |  |  |  |  |
| 7 | Подхват от ненаправленного пуска или отдельной ступени | Подхват | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Режим контроля от БК | Реж_БК | С контролем от БК-б / С контролем от БК-м | - | - | С контролем от БК-б |  |  |  |  |
| 9 | Режим контроля от БНН | Реж_БНН | Без контроля / С контролем | - | - | С контролем |  |  |  |  |
| 10 | Режим контроля от ОПО | Реж_ОПО | По току / По току и напряжению / По току или по току и напряжению | - | - | По току |  |  |  |  |
| 11 | Тип ПО | Контр_ПО | Без контроля / С контролем от БК / С контролем от ОПО | - | - | С контролем от ОПО |  |  |  |  |
| 12 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 13 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0...10000 | мс | 10 | 10000 |  |  |  |  |

ДЗ-фф 2 ст

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки | Фкн | -45,0...0,0 | град. | 0,1 | -10,0 |  |  |  |  |
| 3 | Активное сопротивление срабатывания | Rср | 0,01...500,00 | Ом | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |
| 4 | Реактивное сопротивление срабатывания | Xср | 0,01...500,00 | Ом | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |
| 5 | Угол наклона характеристики срабатывания | Фхс | 30,0...89,9 | град. | 0,1 | 70,0 |  |  |  |  |
| 6 | Режим направленности | Направленность | Ненаправленная / Прямонаправленная / Обратнонаправленная | - | - | Ненаправленная |  |  |  |  |
| 7 | Режим контроля от БК | Реж_БК | С контролем от БК-б / С контролем от БК-м | - | - | С контролем от БК-б |  |  |  |  |
| 8 | Режим контроля от БНН | Реж_БНН | Без контроля / С контролем | - | - | С контролем |  |  |  |  |
| 9 | Режим контроля от ОПО | Реж_ОПО | По току / По току и напряжению / По току или по току и напряжению | - | - | По току |  |  |  |  |
| 10 | Тип ПО | Контр_ПО | Без контроля / С контролем от БК / С контролем от ОПО | - | - | С контролем от ОПО |  |  |  |  |
| 11 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 12 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0...10000 | мс | 10 | 10000 |  |  |  |  |

ДЗ-фф 3 ст

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки | Фкн | -45,0...0,0 | град. | 0,1 | -10,0 |  |  |  |  |
| 3 | Активное сопротивление срабатывания | Rср | 0,01...500,00 | Ом | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |
| 4 | Реактивное сопротивление срабатывания | Xср | 0,01...500,00 | Ом | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |
| 5 | Угол наклона характеристики срабатывания | Фхс | 30,0...89,9 | град. | 0,1 | 70,0 |  |  |  |  |
| 6 | Режим направленности | Направленность | Ненаправленная / Прямонаправленная / Обратнонаправленная | - | - | Ненаправленная |  |  |  |  |
| 7 | Режим контроля от БК | Реж_БК | С контролем от БК-б / С контролем от БК-м | - | - | С контролем от БК-м |  |  |  |  |
| 8 | Режим контроля от БНН | Реж_БНН | Без контроля / С контролем | - | - | С контролем |  |  |  |  |
| 9 | Режим контроля от ОПО | Реж_ОПО | По току / По току и напряжению / По току или по току и напряжению | - | - | По току |  |  |  |  |
| 10 | Тип ПО | Контр_ПО | Без контроля / С контролем от БК / С контролем от ОПО | - | - | С контролем от ОПО |  |  |  |  |
| 11 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 12 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0...10000 | мс | 10 | 10000 |  |  |  |  |

ДЗ-фз 1 ст

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки | Фкн | -45,0...0,0 | град. | 0,1 | -10,0 |  |  |  |  |
| 3 | Активное сопротивление срабатывания | Rср | 0,01...500,00 | Ом | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |
| 4 | Реактивное сопротивление срабатывания | Xср | 0,01...500,00 | Ом | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |
| 5 | Угол наклона характеристики срабатывания | Фхс | 30,0...89,9 | град. | 0,1 | 70,0 |  |  |  |  |
| 6 | Режим направленности | Направленность | Ненаправленная / Прямонаправленная / Обратнонаправленная | - | - | Ненаправленная |  |  |  |  |
| 7 | Подхват от ненаправленного пуска или отдельной ступени | Подхват | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Режим контроля от БК | Реж_БК | С контролем от БК-б / С контролем от БК-м | - | - | С контролем от БК-б |  |  |  |  |
| 9 | Режим контроля от БНН | Реж_БНН | Без контроля / С контролем | - | - | С контролем |  |  |  |  |
| 10 | Режим контроля от ОПО | Реж_ОПО | По току / По току и напряжению / По току или по току и напряжению | - | - | По току |  |  |  |  |
| 11 | Тип ПО | Контр_ПО | Без контроля / С контролем от БК / С контролем от ОПО | - | - | С контролем от ОПО |  |  |  |  |
| 12 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 13 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0...10000 | мс | 10 | 10000 |  |  |  |  |

ДЗ-фз 2 ст

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки | Фкн | -45,0...0,0 | град. | 0,1 | -10,0 |  |  |  |  |
| 3 | Активное сопротивление срабатывания | Rср | 0,01...500,00 | Ом | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |
| 4 | Реактивное сопротивление срабатывания | Xср | 0,01...500,00 | Ом | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |
| 5 | Угол наклона характеристики срабатывания | Фхс | 30,0...89,9 | град. | 0,1 | 70,0 |  |  |  |  |
| 6 | Режим направленности | Направленность | Ненаправленная / Прямонаправленная / Обратнонаправленная | - | - | Ненаправленная |  |  |  |  |
| 7 | Режим контроля от БК | Реж_БК | С контролем от БК-б / С контролем от БК-м | - | - | С контролем от БК-б |  |  |  |  |
| 8 | Режим контроля от БНН | Реж_БНН | Без контроля / С контролем | - | - | С контролем |  |  |  |  |
| 9 | Режим контроля от ОПО | Реж_ОПО | По току / По току и напряжению / По току или по току и напряжению | - | - | По току |  |  |  |  |
| 10 | Тип ПО | Контр_ПО | Без контроля / С контролем от БК / С контролем от ОПО | - | - | С контролем от ОПО |  |  |  |  |
| 11 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 12 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0...10000 | мс | 10 | 10000 |  |  |  |  |

АУ ДЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выбор ускоряемой ступени | Выбор_ст | 2 ступень / 3 ступень | - | - | 3 ступень |  |  |  |  |

ОПО

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ток срабатывания ПО ДЗ по току | Iср | 0,500...25,000 | А (вторич.) | 0,001 | 2,500 |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания ПО ДЗ по току и напряжению | IсрU | 0,500...25,000 | А (вторич.) | 0,001 | 2,500 |  |  |  |  |
| 3 | Напряжение срабатывания ПО по току и напряжению | Uср | 2,0...100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 4 | Режим контроля от БНН | Реж_БНН | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Предусмотрено |  |  |  |  |

ОВП

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Коэффициент отношения тока нулевой последовательности к току прямой последовательности | Kдел. | 0,10...2,00 | о.е. | 0,01 | 0,50 |  |  |  |  |
| 2 | Уставка по напряжению 3U0 | 3U0ср | 2,0...100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 3 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0...100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 4 | Режим контроля от БНН | Реж_БНН | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Предусмотрено |  |  |  |  |

ОН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Угол направленности во II квадранте | Фнапр_II | 90,0...130,0 | град. | 0,1 | 115,0 |  |  |  |  |
| 2 | Угол направленности в IV квадранте | Фнапр_IV | -40,0...0,0 | град. | 0,1 | -15,0 |  |  |  |  |

ОУ ДЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выбор оперативно ускоряемой ступени | Выбор_ст_ОУ | 2 ступень / 3 ступень | - | - | 3 ступень |  |  |  |  |
| 2 | Выдержка времени срабатывания оперативного ускорения | T_ОУ | 0...3000 | мс | 10 | 3000 |  |  |  |  |

ДЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Учет нагрузочного режима в характеристике срабатывания | Вырез_нагрузки | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Активное сопротивление для отстройки от режима максимальной нагрузки | Rнг | 0,01...500,00 | Ом | 0,01 | 500,00 |  |  |  |  |
| 3 | Угол наклона для отстройки от режима максимальной нагрузки | Фнг | 5,0...60,0 | град. | 0,1 | 20,0 |  |  |  |  |
| 4 | Режим работы ДЗ по контуру "фаза В - земля" | Ввод_B0 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Удельное активное сопротивление прямой последовательности | R1уд | 0,001...100,000 | Ом/км | 0,001 | 0,078 |  |  |  |  |
| 6 | Удельное реактивное сопротивление прямой последовательности | X1уд | 0,001...100,000 | Ом/км | 0,001 | 0,413 |  |  |  |  |
| 7 | Удельное активное сопротивление нулевой последовательности | R0уд | 0,001...100,000 | Ом/км | 0,001 | 0,228 |  |  |  |  |
| 8 | Удельное реактивное сопротивление нулевой последовательности | X0уд | 0,001...100,000 | Ом/км | 0,001 | 1,479 |  |  |  |  |

Блокировка при качаниях (БК)

БК

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Приращение тока ПП чувствительного органа | dI1_чув | 0,400...15,000 | А (вторич.) | 0,001 | 15,000 |  |  |  |  |
| 3 | Приращение тока ПП грубого органа | dI1_груб | 0,600...25,000 | А (вторич.) | 0,001 | 25,000 |  |  |  |  |
| 4 | Приращение тока ОП чувствительного органа | dI2_чув | 0,200...7,500 | А (вторич.) | 0,001 | 7,500 |  |  |  |  |
| 5 | Приращение тока ОП грубого органа | dI2_груб | 0,300...12,500 | А (вторич.) | 0,001 | 12,500 |  |  |  |  |
| 6 | Время ввода быстродействующих ступеней ДЗ от чувствительных органов | Тб_чув | 200...1000 | мс | 10 | 200 |  |  |  |  |
| 7 | Время ввода быстродействующих ступеней ДЗ от грубых органов | Тб_груб | 200...1000 | мс | 10 | 200 |  |  |  |  |
| 8 | Время ввода медленнодействующих ступеней ДЗ | Тм | 1000...15000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |
| 9 | Ускоренный возврат логики БК при отключении выключателя | Ускор_возврат | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Автоматическое ускорение (АУ)

АУ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Автоматическое ускорение МТЗ | АУ_МТЗ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Автоматическое ускорение ДЗ | АУ_ДЗ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Автоматическое ускорение ТЗНП | АУ_ТЗНП | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Выдержка времени срабатывания ускоряемой ступени МТЗ | Тср_МТЗ | 0...3000 | мс | 10 | 0 |  |  |  |  |
| 6 | Выдержка времени срабатывания ускоряемой ступени ДЗ | Тср_ДЗ | 0...3000 | мс | 10 | 0 |  |  |  |  |
| 7 | Выдержка времени срабатывания ускоряемой ступени ТЗНП | Тср_ТЗНП | 0...3000 | мс | 10 | 0 |  |  |  |  |
| 8 | Время ввода ускорения при включении выключателя | Твв | 0...5000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

Токовая отсечка (ТО)

ТО

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | 0,500...150,000 | А (вторич.) | 0,001 | 2,500 |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0...10000 | мс | 10 | 0 |  |  |  |  |

Максимальная токовая защита (МТЗ)

МТЗ 1 ст

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | 0,500...150,000 | А (вторич.) | 0,001 | 5,000 |  |  |  |  |
| 3 | Ток срабатывания грубого органа в режиме управляющего напряжения | Iср_груб. | 0,500...150,000 | А (вторич.) | 0,001 | 5,000 |  |  |  |  |
| 4 | Ток срабатывания функции включения под нагрузку | Iфвн | 0,500...150,000 | А (вторич.) | 0,001 | 5,000 |  |  |  |  |
| 5 | Ввод функции включения на "холодную" нагрузку | Ввод_ФВН | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Время отключенного состояния выключателя | Тзагруб. | 0...20000 | мс | 10 | 15000 |  |  |  |  |
| 7 | Время ввода загрубления | Тсброс.загруб. | 0...20000 | мс | 10 | 10000 |  |  |  |  |
| 8 | Тип пуска по напряжению | Тип_КПОН | Управляющее напряжение / Вольтметровая блокировка | - | - | Управляющее напряжение |  |  |  |  |
| 9 | Режим контроля от БНТ | Реж_БНТ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Режим направленности | Направленность | Ненаправленная / Прямонаправленная / Обратнонаправленная | - | - | Ненаправленная |  |  |  |  |
| 11 | Режим ОНМ при неисправности ЦН | Реж_БНН_ОНМ | Блокировка / Деблокировка | - | - | Блокировка |  |  |  |  |
| 12 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 13 | Режим КПОН при неисправности ЦН | Реж_БНН_КПОН | Деблокировка / Блокировка | - | - | Блокировка |  |  |  |  |
| 14 | Режим контроля от КПОН | Реж_КПОН | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 15 | Характеристика срабатывания | Характеристика | Независимая / Кривая A / Кривая B / Кривая C / Кривая D / Кривая E / Кривая F / Кривая RXIDG | - | - | Независимая |  |  |  |  |
| 16 | Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики | К | 0,05...15,00 | - | 0,01 | 0,80 |  |  |  |  |
| 17 | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | 0...100000 | мс | 10 | 500 |  |  |  |  |

МТЗ 2 ст

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | 0,500...150,000 | А (вторич.) | 0,001 | 5,000 |  |  |  |  |
| 3 | Ток срабатывания грубого органа в режиме управляющего напряжения | Iср_груб. | 0,500...150,000 | А (вторич.) | 0,001 | 5,000 |  |  |  |  |
| 4 | Ток срабатывания функции включения под нагрузку | Iфвн | 0,500...150,000 | А (вторич.) | 0,001 | 5,000 |  |  |  |  |
| 5 | Ввод функции включения на "холодную" нагрузку | Ввод_ФВН | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Время отключенного состояния выключателя | Тзагруб. | 0...20000 | мс | 10 | 15000 |  |  |  |  |
| 7 | Время ввода загрубления | Тсброс.загруб. | 0...20000 | мс | 10 | 10000 |  |  |  |  |
| 8 | Тип пуска по напряжению | Тип_КПОН | Управляющее напряжение / Вольтметровая блокировка | - | - | Управляющее напряжение |  |  |  |  |
| 9 | Режим контроля от БНТ | Реж_БНТ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Режим направленности | Направленность | Ненаправленная / Прямонаправленная / Обратнонаправленная | - | - | Ненаправленная |  |  |  |  |
| 11 | Режим ОНМ при неисправности ЦН | Реж_БНН_ОНМ | Блокировка / Деблокировка | - | - | Блокировка |  |  |  |  |
| 12 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 13 | Режим КПОН при неисправности ЦН | Реж_БНН_КПОН | Деблокировка / Блокировка | - | - | Блокировка |  |  |  |  |
| 14 | Режим контроля от КПОН | Реж_КПОН | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 15 | Характеристика срабатывания | Характеристика | Независимая / Кривая A / Кривая B / Кривая C / Кривая D / Кривая E / Кривая F / Кривая RXIDG | - | - | Независимая |  |  |  |  |
| 16 | Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики | К | 0,05...15,00 | - | 0,01 | 0,80 |  |  |  |  |
| 17 | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | 0...100000 | мс | 10 | 500 |  |  |  |  |

МТЗ 3 ст

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | 0,500...150,000 | А (вторич.) | 0,001 | 5,000 |  |  |  |  |
| 3 | Ток срабатывания грубого органа в режиме управляющего напряжения | Iср_груб. | 0,500...150,000 | А (вторич.) | 0,001 | 5,000 |  |  |  |  |
| 4 | Ток срабатывания функции включения под нагрузку | Iфвн | 0,500...150,000 | А (вторич.) | 0,001 | 5,000 |  |  |  |  |
| 5 | Ввод функции включения на "холодную" нагрузку | Ввод_ФВН | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Время отключенного состояния выключателя | Тзагруб. | 0...20000 | мс | 10 | 15000 |  |  |  |  |
| 7 | Время ввода загрубления | Тсброс.загруб. | 0...20000 | мс | 10 | 10000 |  |  |  |  |
| 8 | Тип пуска по напряжению | Тип_КПОН | Управляющее напряжение / Вольтметровая блокировка | - | - | Управляющее напряжение |  |  |  |  |
| 9 | Режим контроля от БНТ | Реж_БНТ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Режим направленности | Направленность | Ненаправленная / Прямонаправленная / Обратнонаправленная | - | - | Ненаправленная |  |  |  |  |
| 11 | Режим ОНМ при неисправности ЦН | Реж_БНН_ОНМ | Блокировка / Деблокировка | - | - | Блокировка |  |  |  |  |
| 12 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 13 | Режим КПОН при неисправности ЦН | Реж_БНН_КПОН | Деблокировка / Блокировка | - | - | Блокировка |  |  |  |  |
| 14 | Режим контроля от КПОН | Реж_КПОН | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 15 | Характеристика срабатывания | Характеристика | Независимая / Кривая A / Кривая B / Кривая C / Кривая D / Кривая E / Кривая F / Кривая RXIDG | - | - | Независимая |  |  |  |  |
| 16 | Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики | К | 0,05...15,00 | - | 0,01 | 0,80 |  |  |  |  |
| 17 | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | 0...100000 | мс | 10 | 500 |  |  |  |  |

КПОН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0...100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания ОП | U2ср | 2,0...50,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 3 | Режим пуска | Реж_пуска | По Uмин / Комбинированный / Внешний | - | - | По Uмин |  |  |  |  |

ОНМ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Угол максимальной чувствительности | Фмч | -179,0...180,0 | град. | 0,1 | 45,0 |  |  |  |  |

БНТ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники | Ih2/Ih1 | 5...100 | % | 1 | 15 |  |  |  |  |
| 2 | Ток блокировки | Iср | 0,500...75,000 | А (вторич.) | 0,001 | 37,500 |  |  |  |  |
| 3 | Перекрестная блокировка | Перекрест_блок | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

БЛЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выбор ступени блокировки | БлокЛЗ_выбор_ст | Не предусмотрено / 1 ступень / 2 ступень / 3 ступень | - | - | 3 ступень |  |  |  |  |

АУ МТЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выбор ускоряемой ступени | Выбор_ст | 1 ступень / 2 ступень / 3 ступень | - | - | 3 ступень |  |  |  |  |

ОУ МТЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выбор оперативно ускоряемой ступени | Выбор_ст_ОУ | 2 ступень / 3 ступень | - | - | 3 ступень |  |  |  |  |
| 2 | Выдержка времени срабатывания оперативного ускорения | T_ОУ | 0...3000 | мс | 10 | 3000 |  |  |  |  |

Токовая защита нулевой последовательности (ТЗНП)

ТЗНП 1 ст

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Режим оперативного блокирования ЧС | Реж_БЧС | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Режим контроля от БНТ | Реж_БНТ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Ток срабатывания НП | 3I0ср | 0,020...6,000 | А (вторич.) | 0,001 | 0,200 |  |  |  |  |
| 5 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Режим направленности | Направленность | Ненаправленная / Прямонаправленная / Обратнонаправленная | - | - | Прямонаправленная |  |  |  |  |
| 7 | Режим ОНМ НП при неисправности ЦН | Реж_БНН_ОНМ_НП | Блокировка / Деблокировка | - | - | Блокировка |  |  |  |  |
| 8 | Режим ПО 3U0 при неисправности ЦН | Реж_БНН_3U0 | Блокировка / Деблокировка | - | - | Деблокировка |  |  |  |  |
| 9 | Напряжение срабатывания НП | 3U0ср | 2,0...100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 10 | Режим контроля от ПО 3U0 | Реж_3U0 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Характеристика срабатывания | Характеристика | Независимая / Кривая A / Кривая B / Кривая C / Кривая D / Кривая E / Кривая F / Кривая RXIDG | - | - | Независимая |  |  |  |  |
| 12 | Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики | К | 0,05...15,00 | - | 0,01 | 0,80 |  |  |  |  |
| 13 | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | 0...100000 | мс | 10 | 0 |  |  |  |  |

ТЗНП 2 ст

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Режим оперативного блокирования ЧС | Реж_БЧС | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Режим контроля от БНТ | Реж_БНТ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Ток срабатывания НП | 3I0ср | 0,020...6,000 | А (вторич.) | 0,001 | 0,200 |  |  |  |  |
| 5 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Режим направленности | Направленность | Ненаправленная / Прямонаправленная / Обратнонаправленная | - | - | Прямонаправленная |  |  |  |  |
| 7 | Режим ОНМ НП при неисправности ЦН | Реж_БНН_ОНМ_НП | Блокировка / Деблокировка | - | - | Блокировка |  |  |  |  |
| 8 | Режим ПО 3U0 при неисправности ЦН | Реж_БНН_3U0 | Блокировка / Деблокировка | - | - | Деблокировка |  |  |  |  |
| 9 | Напряжение срабатывания НП | 3U0ср | 2,0...100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 10 | Режим контроля от ПО 3U0 | Реж_3U0 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Характеристика срабатывания | Характеристика | Независимая / Кривая A / Кривая B / Кривая C / Кривая D / Кривая E / Кривая F / Кривая RXIDG | - | - | Независимая |  |  |  |  |
| 12 | Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики | К | 0,05...15,00 | - | 0,01 | 0,80 |  |  |  |  |
| 13 | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | 0...100000 | мс | 10 | 0 |  |  |  |  |

АУ ТЗНП

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выбор ускоряемой ступени | Выбор_ст | 1 ступень / 2 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |

ОНМ НП

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Угол максимальной чувствительности | Фмч | -179,0...180,0 | град. | 0,1 | 45,0 |  |  |  |  |

БНТ НП

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники | Ih2/Ih1 | 5...100 | % | 1 | 15 |  |  |  |  |
| 2 | Ток блокировки НП | 3I0ср | 0,020...3,000 | А (вторич.) | 0,001 | 1,500 |  |  |  |  |

ОУ ТЗНП

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выбор оперативно ускоряемой ступени | Выбор_ст_ОУ | 1 ступень / 2 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 2 | Выдержка времени срабатывания оперативного ускорения | T_ОУ | 0...3000 | мс | 10 | 3000 |  |  |  |  |

Направленная защита от однофазных замыканий на землю (НЗОЗЗ)

ВыхЛогНЗОЗЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Режим работы выходной логики НЗОЗЗ | Реж_НЗОЗЗ | 3I0 или 3I0вг / 3I0 и 3U0 или 3I0вг и 3U0 / 3U0 | - | - | 3I0 или 3I0вг |  |  |  |  |
| 3 | Действие от логики обнаружения замыканий по переходным процессам | Действие_ЛОУППЗ | Не предусмотрено / На отключение / На сигнал | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Характеристика срабатывания | Характ_ср | Независимая / Кривая A / Кривая B / Кривая C / Кривая D / Кривая E / Кривая F / Кривая RXIDG | - | - | Независимая |  |  |  |  |
| 5 | Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики | Kср | 0,05...15,00 | - | 0,01 | 0,80 |  |  |  |  |
| 6 | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | 0...100000 | мс | 10 | 100 |  |  |  |  |
| 7 | Характеристика срабатывания на сигнал | Характ_сигн | Независимая / Кривая A / Кривая B / Кривая C / Кривая D / Кривая E / Кривая F / Кривая RXIDG | - | - | Независимая |  |  |  |  |
| 8 | Коэффициент регулировки времени срабатывания на сигнал зависимой характеристики | Kсигн | 0,05...15,00 | - | 0,01 | 0,80 |  |  |  |  |
| 9 | Независимая выдержка времени срабатывания на сигнал | Tсигн | 0...100000 | мс | 10 | 100 |  |  |  |  |

ПО 3I0

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания НП | 3I0ср | 0,01...3,00 | А | 0,01 | 0,50 |  |  |  |  |
| 3 | Режим направленности | Направленность | Ненаправленная / Прямонаправленная / Обратнонаправленная | - | - | Прямонаправленная |  |  |  |  |
| 4 | Работа ПО 3I0 при неисправности ЦН | Реж_БНН_3U0 | Не предусмотрено / Блокировка / Деблокировка | - | - | Блокировка |  |  |  |  |

ПО 3I0вг

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания высших гармоник | 3I0вг | 0,001...1,000 | А | 0,001 | 0,050 |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени для защиты от дребезга контактов | Tдреб | 0...20 | мс | 1 | 0 |  |  |  |  |

ПО 3U0

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания НП | 3U0ср | 2,0...100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 3 | Режим ПО 3U0 при неисправности ЦН | Реж_БНН_3U0 | Не предусмотрено / Блокировка / Деблокировка | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Выдержка времени на возврат ИО напряжения | Tвоз_напр | 0...1000 | мс | 10 | 10 |  |  |  |  |

ОНМ НП

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Угол максимальной чувствительности | Фмч | -179,0...180,0 | град. | 0,1 | 45,0 |  |  |  |  |

ЛОУППЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Работа логики отключения устойчивого замыкания | Работа_ЛОУЗ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Работа логики отключения перемежающегося замыкания | Работа_ЛОПЗ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Работа логики отключения прерывистого замыкания | Работа_ЛОПрЗ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Направление замыкания | Направление | Прямое / Обратное | - | - | Прямое |  |  |  |  |
| 5 | Нейтраль сети | Нейтраль | Изолированная / Компенсированная | - | - | Изолированная |  |  |  |  |
| 6 | Работа логики определения двойных замыканий | Работа_ДвЗЗ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Независимая выдержка времени срабатывания ЛОУППЗ | Тср_ЛОУППЗ | 0...10000 | мс | 10 | 300 |  |  |  |  |
| 8 | Выдержка времени возврата ИО 3U0max | Tвозв3U0max | 0...1000 | мс | 1 | 20 |  |  |  |  |
| 9 | Интервал определения перемежающегося замыкания | Tопр_пер_зам | 0...1000 | мс | 1 | 50 |  |  |  |  |
| 10 | Независимая выдержка времени срабатывания ДвЗЗ | Тср_ДвЗЗ | 0...10000 | мс | 10 | 100 |  |  |  |  |
| 11 | Выдержка времени для блокировки глухого ОЗЗ | Т_блк | 0...1000 | мс | 1 | 5 |  |  |  |  |
| 12 | Число импульсов | Kср | 1...100 | - | 1 | 4 |  |  |  |  |
| 13 | Ток срабатывания НП по мгновенным величинам | 3I0мгн_ср | 0,05...40,00 | А | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 14 | Ток срабатывания НП | 3I0ср | 0,05...40,00 | А | 0,01 | 2,00 |  |  |  |  |
| 15 | Напряжение срабатывания НП | 3U0ср | 5,0...150,0 | В | 0,1 | 20,0 |  |  |  |  |

Защита от дуговых замыканий (ЗДЗ)

ЗДЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | 0,500...150,000 | А (вторич.) | 0,001 | 2,500 |  |  |  |  |
| 3 | Напряжение срабатывания | 3U0ср | 2,0...150,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 4 | Блокировка при неисправности ЗДЗ | Блок_неиспр_ЗДЗ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Контроль тока | Контр_тока | Не предусмотрено / Контроль I / Контроль I или 3U0 / Внешний | - | - | Контроль I |  |  |  |  |
| 6 | Режим контроля от БНН | Реж_БНН | Без контроля / С контролем | - | - | С контролем |  |  |  |  |
| 7 | Выдержка времени неисправности ЗДЗ | Tнеисп | 0...10000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |
| 8 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0...10000 | мс | 10 | 100 |  |  |  |  |

Защита от обрыва провода (ЗОП)

ЗОП

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания ОП | I2ср | 0,200...20,000 | А (вторич.) | 0,001 | 1,000 |  |  |  |  |
| 3 | Отношение тока ОП к току ПП | Kнесим | 0,02...1,00 | о.е. | 0,01 | 0,50 |  |  |  |  |
| 4 | Режим работы ЗОП | Реж_ЗОП | по I2 / по I2/I1 / по I2 или по I2/I1 | - | - | по I2/I1 |  |  |  |  |
| 5 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 100...20000 | мс | 10 | 100 |  |  |  |  |

Защита от перегрузки (ЗП)

ЗП

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | 0,500...25,000 | А (вторич.) | 0,001 | 2,500 |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0...600000 | мс | 100 | 0 |  |  |  |  |

Групповая селективная сигнализация от замыканий на землю (ГСОЗЗ)

ГСОЗЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания НП | 3I0ср | 0,01...10,00 | А | 0,01 | 0,05 |  |  |  |  |
| 3 | Ток срабатывания при двойных замыканиях | Iср_ДвЗЗ | 0,01...10,00 | А | 0,01 | 2,00 |  |  |  |  |
| 4 | Ток срабатывания высших гармоник | 3I0вг | 0,001...1,000 | А | 0,001 | 0,050 |  |  |  |  |
| 5 | Напряжение срабатывания НП | 3U0ср | 2,0...100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 6 | Режим работы ГСОЗЗ по 3I0 | ГСОЗЗ_3I0 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Режим работы ГСОЗЗ по 3I0вг | ГСОЗЗ_3I0вг | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Режим ПО 3U0 при неисправности ЦН | Реж_при_БНН | Блокировка / Деблокировка | - | - | Блокировка |  |  |  |  |
| 9 | Режим работы от ПО 3U0 | Работа_от_3U0 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Блокировка ГСОЗЗ от двойных замыканий | Блок_от_ДвЗЗ | Измеренный / Внешний | - | - | Измеренный |  |  |  |  |
| 11 | Характеристика срабатывания по 3I0 | Характ_3I0 | Независимая / Кривая A / Кривая B / Кривая C / Кривая D / Кривая E / Кривая F / Кривая RXIDG | - | - | Независимая |  |  |  |  |
| 12 | Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики по 3I0 | K_3I0 | 0,05...15,00 | - | 0,01 | 0,80 |  |  |  |  |
| 13 | Независимая выдержка времени срабатывания по 3I0 | Tср_3I0 | 0...100000 | мс | 10 | 100 |  |  |  |  |
| 14 | Характеристика срабатывания по 3I0вг | Характ_3I0вг | Независимая / Кривая A / Кривая B / Кривая C / Кривая D / Кривая E / Кривая F / Кривая RXIDG | - | - | Кривая C |  |  |  |  |
| 15 | Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики по 3I0вг | K_3I0вг | 0,05...15,00 | - | 0,01 | 0,80 |  |  |  |  |
| 16 | Независимая выдержка времени срабатывания по 3I0вг | Tср_3I0вг | 0...100000 | мс | 10 | 100 |  |  |  |  |
| 17 | Выдержка времени на возврат ИО напряжения | Tвоз_напр | 0...1000 | мс | 1 | 20 |  |  |  |  |
| 18 | Выдержка времени на возврат таймера по 3I0 | Tвоз_3I0 | 0...10000 | мс | 10 | 0 |  |  |  |  |
| 19 | Выдержка времени на возврат таймера по 3I0вг | Tвоз_3I0вг | 0...10000 | мс | 10 | 0 |  |  |  |  |
| 20 | Период дискретизации логики | Период дискр. | 0,0000...1,0000 | с | 0,0001 | 0,0050 |  |  |  |  |
| 21 | Выдержка времени на срабатывание ИО 3I0 для отстройки от дребезга | Tср_3I0_дреб | 0...10000 | мс | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 22 | Выдержка времени на возврат ИО 3I0 для отстройки от дребезга | Tвозв_3I0_дреб | 0...10000 | мс | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 23 | Выдержка времени на срабатывание ИО 3I0вг для отстройки от дребезга | Tср_3I0вг_дреб | 0...10000 | мс | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 24 | Выдержка времени на возврат ИО 3I0вг для отстройки от дребезга | Tвозв_3I0вг_дреб | 0...10000 | мс | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 25 | Коэффициент регулирования характеристики возврата по 1 гармонике | Tr1 | 0,000...100,000 | - | 0,001 | 0,000 |  |  |  |  |
| 26 | Степень уровня для характеристики возврата по 1 гармонике | AlfaRst1 | 0,000...100,000 | - | 0,001 | 0,000 |  |  |  |  |
| 27 | Тип возврата для 1 гармоники | RstType1 | Независимый / Зависимый | - | - | Независимый |  |  |  |  |
| 28 | Коэффициент регулирования характеристики возврата по сумме высших гармоник | Tr2 | 0,000...100,000 | - | 0,001 | 0,000 |  |  |  |  |
| 29 | Степень уровня для характеристики возврата по сумме высших гармоник | AlfaRst2 | 0,000...100,000 | - | 0,001 | 0,000 |  |  |  |  |
| 30 | Тип возврата по сумме высших гармоник | RstType2 | Независимый / Зависимый | - | - | Независимый |  |  |  |  |

Логика отключения от сигнального контакта газового реле (ЛО ГЗсигн)

ЛО

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Выдержка времени срабатывания на блокировку | Тбл | 0...30000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |
| 3 | Блокировка от низкой изоляции | Блок_от_НИ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Логика отключения от отключающего контакта газового реле (ЛО ГЗоткл)

БУ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выдержка времени срабатывания на блокировку | Тбл | 0...30000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

ЛО

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Блокировка от низкой изоляции | Блок_от_НИ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Логика отключения от технологических защит (ЛО ТЗ)

БУ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выдержка времени срабатывания на блокировку | Тбл | 0...30000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

ЛО ДТм

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Блокировка от низкой изоляции | Блок_от_НИ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

ЛО ДТо

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Блокировка от низкой изоляции | Блок_от_НИ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

ЛО РД

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Блокировка от низкой изоляции | Блок_от_НИ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ)

УРОВ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | 0,250...2,500 | А (вторич.) | 0,001 | 0,250 |  |  |  |  |
| 3 | Ускорение при блокировке отключения В | Уск_при_блк_откл_В | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | УРОВ с подхватом по току | Подхват_по_току | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Контроль по току при действии "на себя" | Контр_тока_на_себя | Не предусмотрено / Предусмотрено по внутр. ПО / Предусмотрено по внеш. ПО | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Контроль ЭМО | Контроль_ЭМО | Не предусмотрено / Предусмотрено по ЭМО1 / Предусмотрено по ЭМО1 и ЭМО2 | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Действие внешнего УРОВ на вышестоящий выключатель | Действ_на_выш_выкл | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0...1000 | мс | 10 | 100 |  |  |  |  |

Защита минимального напряжения (ЗМН)

ЗМН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0...100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 3 | Напряжение срабатывания ОП | U2ср | 2,0...50,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 4 | Контроль напряжения ОП | Контроль_U2 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Выбор режима работы | Реж_работы | По 1 линейному / По 2 линейным / По 3 линейным | - | - | По 1 линейному |  |  |  |  |
| 6 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0...100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |

Защита от повышения напряжения (ЗПН)

ЗПН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания | Uср | 50,0...250,0 | В | 0,1 | 110,0 |  |  |  |  |
| 3 | Напряжение срабатывания ОП | U2ср | 2,0...50,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 4 | Контроль напряжения ОП | Контроль_U2 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Выбор режима работы | Реж_работы | По 1 линейному / По 2 линейным / По 3 линейным | - | - | По 1 линейному |  |  |  |  |
| 6 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0...100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |

Блокировка при неисправности цепей напряжения ТН шин (БННш)

БННш

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ввод в работу контроля небаланса | Контроль_dU0 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Уровень небаланса по напряжению | dU0ср | 1,0...150,0 | В | 0,1 | 5,0 |  |  |  |  |
| 4 | Ввод в работу контроля напряжения ОП | Контроль_U2 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Ток срабатывания ОП | I2ср | 0,200...20,000 | А (вторич.) | 0,001 | 0,500 |  |  |  |  |
| 6 | Напряжение срабатывания ОП | U2ср | 2,0...60,0 | В | 0,1 | 7,0 |  |  |  |  |
| 7 | Ввод в работу контроля минимального напряжения | Контроль_Uмин | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0...100,0 | В | 0,1 | 17,0 |  |  |  |  |
| 9 | Ток срабатывания | Iср | 0,200...20,000 | А (вторич.) | 0,001 | 0,500 |  |  |  |  |
| 10 | Ввод в работу контроля 3 гармоники напряжения НП | Контроль_3гарм_3U0 | Не предусмотрено / На сигнал / На срабатывание | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Напряжение срабатывания НП третьей гармоники | 3U0ср_3гарм | 0,05...10,00 | В | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 12 | Контроль отключения автомата ТНш 2 | Контроль_АВ_ТНш_2 | На срабатывание / На сигнал | - | - | На срабатывание |  |  |  |  |
| 13 | Выдержка времени срабатывания для исключения дребезга контактов по dU0 | Тср_дреб_dU0 | 0...1000 | мс | 1 | 5 |  |  |  |  |
| 14 | Выдержка времени на возврат для исключения дребезга контактов по dU0 | Твоз_дреб_dU0 | 0...1000 | мс | 1 | 20 |  |  |  |  |
| 15 | Выдержка времени срабатывания для исключения дребезга контактов по U0H3 | Тср_дреб_U0H3 | 0...1000 | мс | 1 | 5 |  |  |  |  |
| 16 | Выдержка времени на возврат для исключения дребезга контактов по U0H3 | Твоз_дреб_U0H3 | 0...1000 | мс | 1 | 20 |  |  |  |  |
| 17 | Выдержка времени срабатывания сигнализации | Tсигн | 0...100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |

Блокировка при неисправности цепей напряжения ТН присоединения (БННп)

БННп

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ввод в работу контроля напряжения ОП | Контроль_U2 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Ток срабатывания ОП | I2ср | 0,200...20,000 | А (вторич.) | 0,001 | 0,500 |  |  |  |  |
| 4 | Напряжение срабатывания ОП | U2ср | 2,0...60,0 | В | 0,1 | 7,0 |  |  |  |  |
| 5 | Ввод в работу контроля минимального напряжения | Контроль_Uмин | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0...100,0 | В | 0,1 | 17,0 |  |  |  |  |
| 7 | Ток срабатывания | Iср | 0,200...20,000 | А (вторич.) | 0,001 | 0,500 |  |  |  |  |
| 8 | Выдержка времени срабатывания сигнализации | Tсигн | 0...100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |

Защита от снижения частоты (ЗСЧ)

ЗСЧ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Частота срабатывания | Fср | 45,0...51,0 | Гц | 0,1 | 49,2 |  |  |  |  |
| 3 | Уставка возврата ступени по частоте | dFвоз | 0,04...1,00 | Гц | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 4 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0...100,0 | В | 0,1 | 20,0 |  |  |  |  |
| 5 | Величина срабатывания по скорости изменения частоты | dFdtср | 0,1...15,0 | Гц/с | 0,1 | 1,0 |  |  |  |  |
| 6 | Коэффициент возврата по скорости изменения частоты | Kвоз | 0,20...0,99 | - | 0,01 | 0,90 |  |  |  |  |
| 7 | Выдержка времени на возврат | Tвоз | 0...10000 | мс | 10 | 0 |  |  |  |  |
| 8 | Блокировка по dF/dt | Блок_по_dF/dt | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0...100000 | мс | 10 | 0 |  |  |  |  |

Защита от повышения частоты (ЗПЧ)

ЗПЧ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Минимальное рабочее напряжение | Uср | 2,0...100,0 | В | 0,1 | 20,0 |  |  |  |  |
| 3 | Частота срабатывания | Fср | 49,0...55,0 | Гц | 0,1 | 50,5 |  |  |  |  |
| 4 | Уставка возврата ступени по частоте | dFвоз | 0,04...1,00 | Гц | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 5 | Выдержка времени на возврат | Tвоз | 0...10000 | мс | 10 | 0 |  |  |  |  |
| 6 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0...100000 | мс | 10 | 0 |  |  |  |  |

Защита по скорости изменения частоты (ЗИЧ)

ЗИЧ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Величина срабатывания по скорости изменения частоты | dFdtср | 0,1...15,0 | Гц/с | 0,1 | 1,0 |  |  |  |  |
| 3 | Коэффициент возврата по скорости изменения частоты | Kвоз | 0,20...0,99 | - | 0,01 | 0,90 |  |  |  |  |
| 4 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0...100,0 | В | 0,1 | 20,0 |  |  |  |  |
| 5 | Режим работы ЗИЧ | Реж_ЗИЧ | по dF>/dt / по dF</dt | - | - | по dF</dt |  |  |  |  |
| 6 | Выдержка времени на возврат | Tвоз | 0...10000 | мс | 10 | 0 |  |  |  |  |
| 7 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0...100000 | мс | 10 | 0 |  |  |  |  |

Автоматическая частотная разгрузка (АЧР)

АЧР

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Частота срабатывания | Fср | 45,0...51,0 | Гц | 0,1 | 49,2 |  |  |  |  |
| 3 | Уставка возврата ступени по частоте | dFвозв | 0,04...1,00 | Гц | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 4 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0...100,0 | В | 0,1 | 20,0 |  |  |  |  |
| 5 | Величина срабатывания по скорости изменения частоты | dFdtср | 0,1...15,0 | Гц/с | 0,1 | 10,0 |  |  |  |  |
| 6 | Коэффициент возврата по скорости изменения частоты | Kвоз | 0,20...0,99 | - | 0,01 | 0,90 |  |  |  |  |
| 7 | Выдержка времени на возврат | Tвоз | 0...10000 | мс | 10 | 0 |  |  |  |  |
| 8 | Блокировка по dF/dt | Блок_по_dF/dt | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Режим работы | Реж_работы | По внешнему сигналу / Измеренный | - | - | По внешнему сигналу |  |  |  |  |
| 10 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0...100000 | мс | 10 | 0 |  |  |  |  |
| 11 | Длительность импульса | Tимп | 50...60000 | мс | 10 | 500 |  |  |  |  |

Частотное автоматическое повторное включение (ЧАПВ)

ЧАПВ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Блокировка ЧАПВ от многократных включений | Блок_повт_ЧАПВ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Тип пуска ЧАПВ | Тип_пуска | Внутренний / Внешний | - | - | Внешний |  |  |  |  |
| 4 | Частота срабатывания | Fср | 49,0...55,0 | Гц | 0,1 | 50,5 |  |  |  |  |
| 5 | Уставка возврата ступени по частоте | dFвоз | 0,04...1,00 | Гц | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 6 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0...100,0 | В | 0,1 | 20,0 |  |  |  |  |
| 7 | Режим работы функции | Реж_работы | По входу / Измеренный | - | - | Измеренный |  |  |  |  |
| 8 | Время готовности ЧАПВ | Tгот | 0...100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |
| 9 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0...240000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

Автоматическое повторное включение (АПВ)

АПВ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Количество циклов АПВ | Число_циклов | 1...2 | - | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Режим блокировки второго цикла при ОЗЗ | Блок_2ц_ОЗЗ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Режим контроля напряжения | Реж_конт_U | Не предусмотрено / Оперативный / КННш+КОНп / КОНш+КННп / КННш+КОНп-КОНш+КННп | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Контроль синхронизма и напряжений | Контр_синхр | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Время готовности для однократного АПВ | Тгот_1ц | 1000...100000 | мс | 10 | 15000 |  |  |  |  |
| 7 | Время готовности для двукратного АПВ | Тгот_2ц | 50000...150000 | мс | 10 | 60000 |  |  |  |  |
| 8 | Выдержка времени первого цикла АПВ | Тср | 100...180000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |
| 9 | Выдержка времени второго цикла АПВ | Тср_2ц | 3000...300000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |
| 10 | Длительность задержки включения | Тзад_вкл | 1000...3600000 | мс | 1000 | 330000 |  |  |  |  |

Контроль наличия напряжения на шинах (КННш)

КННш

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания | Uср | 50,0...150,0 | В | 0,1 | 110,0 |  |  |  |  |
| 3 | Напряжение срабатывания ОП | U2ср | 2,0...50,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 4 | Режим пуска | Реж_пуска | Измеренный / Внешний | - | - | Измеренный |  |  |  |  |

Контроль наличия напряжения на присоединении (КННп)

КННп

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания | Uср | 50,0...150,0 | В | 0,1 | 110,0 |  |  |  |  |
| 3 | Напряжение срабатывания ОП | U2ср | 2,0...50,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 4 | Контроль ТН | Контроль_ТН | 3 фазы / 2 фазы | - | - | 3 фазы |  |  |  |  |
| 5 | Режим пуска | Реж_пуска | Измеренный / Внешний | - | - | Измеренный |  |  |  |  |

Контроль отсутствия напряжения на шинах (КОНш)

КОНш

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0...100,0 | В | 0,1 | 60,0 |  |  |  |  |
| 3 | Напряжение срабатывания ОП | U2ср | 2,0...50,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 4 | Режим пуска | Реж_пуска | Измеренный / Внешний | - | - | Измеренный |  |  |  |  |

Контроль отсутствия напряжения на присоединении (КОНп)

КОНп

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0...100,0 | В | 0,1 | 60,0 |  |  |  |  |
| 3 | Напряжение срабатывания ОП | U2ср | 2,0...50,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 4 | Контроль ТН | Контроль_ТН | 3 фазы / 2 фазы | - | - | 3 фазы |  |  |  |  |
| 5 | Режим пуска | Реж_пуска | Измеренный / Внешний | - | - | Измеренный |  |  |  |  |

Контроль синхронизма (КС)

КС

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Синхронизируемое напряжение | Синхрон_напряж | UAB / UBC / UCA | - | - | UAB |  |  |  |  |
| 3 | Допустимая разность модуля векторов напряжений | dUср | 5,0...50,0 | В | 0,1 | 5,0 |  |  |  |  |
| 4 | Допустимая разность частот для ожидания синхронизма | dFср | 0,05...0,50 | Гц | 0,01 | 0,50 |  |  |  |  |
| 5 | Разность частот срабатывания и возврата ИО частоты ожидания синхронизма | dFвоз | 0,04...0,10 | Гц | 0,01 | 0,04 |  |  |  |  |
| 6 | Максимальная разность частот для улавливания синхронизма | dFмакс_ср | 0,05...2,00 | Гц | 0,01 | 2,00 |  |  |  |  |
| 7 | Разность частот срабатывания и возврата ИО частоты улавливания синхронизма | dFмакс_воз | 0,04...0,10 | Гц | 0,01 | 0,04 |  |  |  |  |
| 8 | Максимальная скорость изменения частоты | dFdtср | 0,1...15,0 | Гц/с | 0,1 | 1,0 |  |  |  |  |
| 9 | Коэффициент возврата по скорости изменения частоты | Kвоз | 0,20...0,99 | - | 0,01 | 0,90 |  |  |  |  |
| 10 | Допустимая разность фаз векторов напряжений | dФср | 10,0...90,0 | град. | 0,1 | 25,0 |  |  |  |  |
| 11 | Угол сдвига | Ф_сдвига | 0,0...359,9 | град. | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |
| 12 | Улавливание синхронизма | Улавл_синхр | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 13 | Максимально допустимый угол включения выключателя | dФус | 10,0...90,0 | град. | 0,1 | 25,0 |  |  |  |  |
| 14 | Время включения выключателя | Tопер | 10...2000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |

Контроль силового выключателя (КСВ)

КСВ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Контроль ОТ цепей ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 | Контроль_ОТ_ЭМ | Не предусмотрено / ЭМВ и ЭМО1 / ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Блокировка управления при снижении уровня изоляции В | Блок_упр_КИ_В | Не предусмотрено / От аварийного / От аварийного и низкого | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Блокировка включения при низком уровне изоляции В | Блок_вкл_низ_изол_В | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Блокировка включения при неисправности положения В | Блок_вкл_полож_В | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Блокировка включения при превышении ресурса В | Блок_вкл_ресурса_В | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Контроль ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 при формировании неисправности цепей ЭМУ | Контроль_ЭМ | Не предусмотрено / ЭМВ и ЭМО1 / ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Разрешение сброса "РФК" от кнопки | Контроль_кнопки | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Выдержка времени ожидания готовности привода выключателя | Tгот_в | 0...100000 | мс | 10 | 500 |  |  |  |  |
| 10 | Выдержка времени срабатывания неисправности цепей ЭМУ | Tдлит_неисп_ЭМУ | 0...10000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |
| 11 | Выдержка времени срабатывания защит электромагнитов | Tдлит_ЭМ | 0...10000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |

Логика отключения / включения (ЛОВ)

ЛО РЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Длительность импульса | Tимп | 50...60000 | мс | 10 | 500 |  |  |  |  |

ЛО ПА

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Длительность импульса | Tимп | 50...60000 | мс | 10 | 500 |  |  |  |  |

ЛВ ПА

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Тип пуска | Тип_пуска | Внешний / Внутренний | - | - | Внутренний |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания | Тср | 0...10000 | мс | 10 | 100 |  |  |  |  |

ЗАПВ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Режим запрета АПВ при срабатывании ДЗфф 1 ступени | ЗапАПВ_ДЗфф_1ст | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Режим запрета АПВ при срабатывании ДЗфф 2 ступени | ЗапАПВ_ДЗфф_2ст | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Режим запрета АПВ при срабатывании ДЗфф 3 ступени | ЗапАПВ_ДЗфф_3ст | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Режим запрета АПВ при срабатывании ДЗфз 1 ступени | ЗапАПВ_ДЗфз_1ст | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Режим запрета АПВ при срабатывании ДЗфз 2 ступени | ЗапАПВ_ДЗфз_2ст | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Режим запрета АПВ при срабатывании НЗОЗЗ | ЗапАПВ_НЗОЗЗ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Режим запрета АПВ при срабатывании ТЗНП 1 ступени | ЗапАПВ_ТЗНП_1ст | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Режим запрета АПВ при срабатывании ТЗНП 2 ступени | ЗапАПВ_ТЗНП_2ст | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Режим запрета АПВ при срабатывании ТО | ЗапАПВ_ТО | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Режим запрета АПВ при срабатывании МТЗ 1 ступени | ЗапАПВ_МТЗ_1ст | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Режим запрета АПВ при срабатывании МТЗ 2 ступени | ЗапАПВ_МТЗ_2ст | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Предусмотрено |  |  |  |  |
| 12 | Режим запрета АПВ при срабатывании МТЗ 3 ступени | ЗапАПВ_МТЗ_3ст | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 13 | Режим запрета АПВ при срабатывании ЗОП | ЗапАПВ_ЗОП | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 14 | Режим запрета АПВ при срабатывании АУ | ЗапАПВ_АУ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Предусмотрено |  |  |  |  |
| 15 | Режим запрета АПВ при срабатывании ЗП | ЗапАПВ_ЗП | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 16 | Режим запрета АПВ при срабатывании ГСОЗЗ | ЗапАПВ_ГСОЗЗ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 17 | Режим запрета АПВ при срабатывании ГЗоткл | ЗапАПВ_Сраб_ГЗоткл | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 18 | Режим запрета АПВ при срабатывании ГЗсигн | ЗапАПВ_Сраб_ГЗсигн | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 19 | Режим запрета АПВ при срабатывании ДТм | ЗапАПВ_Сраб_ДТм | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 20 | Режим запрета АПВ при срабатывании ДТо | ЗапАПВ_Сраб_ДТо | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 21 | Режим запрета АПВ при срабатывании ЛО РД | ЗапАПВ_Сраб_ЛО_РД | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 22 | Режим запрета АПВ при срабатывании ОУ ДЗ | ЗапАПВ_ОУ_ДЗ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 23 | Режим запрета АПВ при срабатывании ОУ ТЗНП | ЗапАПВ_ОУ_ТЗНП | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 24 | Режим запрета АПВ при срабатывании ОУ МТЗ | ЗапАПВ_ОУ_МТЗ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 25 | Режим запрета АПВ при срабатывании ЗПЧ 1 ступени | ЗапАПВ_ЗПЧ_1ст | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 26 | Режим запрета АПВ при срабатывании ЗПЧ 2 ступени | ЗапАПВ_ЗПЧ_2ст | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 27 | Режим запрета АПВ при срабатывании ЗИЧ 1 ступени | ЗапАПВ_ЗИЧ_1ст | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 28 | Режим запрета АПВ при срабатывании ЗИЧ 2 ступени | ЗапАПВ_ЗИЧ_2ст | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 29 | Режим запрета АПВ при срабатывании ЗСЧ 1 ступени | ЗапАПВ_ЗСЧ_1ст | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 30 | Режим запрета АПВ при срабатывании ЗСЧ 2 ступени | ЗапАПВ_ЗСЧ_2ст | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 31 | Режим запрета АПВ при наличии отключения от АЧР | ЗапАПВ_АЧР | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 32 | Режим запрета АПВ при срабатывании ЗДЗ | ЗапАПВ_ЗДЗ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 33 | Режим запрета АПВ при срабатывании ЗМН 1 ступени | ЗапАПВ_ЗМН_1ст | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 34 | Режим запрета АПВ при срабатывании ЗМН 2 ступени | ЗапАПВ_ЗМН_2ст | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 35 | Режим запрета АПВ при срабатывании ЗПН 1 ступени | ЗапАПВ_ЗПН_1ст | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 36 | Режим запрета АПВ при срабатывании ЗПН 2 ступени | ЗапАПВ_ЗПН_2ст | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 37 | Режим запрета АПВ при срабатывании УРОВ «на себя» | ЗапАПВ_УРОВ_на_себя | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 38 | Режим запрета АПВ при наличии отключения от ЛО ПА | ЗапАПВ_Откл_ЛО_ПА | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 39 | Режим запрета АПВ при наличии отключения внешнего 1 | ЗапАПВ_Откл_внеш_1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 40 | Режим запрета АПВ при наличии отключения внешнего 2 | ЗапАПВ_Откл_внеш_2 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 41 | Режим запрета АПВ при наличии отключения внешнего 3 | ЗапАПВ_Откл_внеш_3 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 42 | Режим запрета АПВ при наличии отключения внешнего 4 | ЗапАПВ_Откл_внеш_4 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Коммутационные аппараты (КА)

В

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Режим отключения выключателя | Режим_откл | Длительный / Импульсный | - | - | Длительный |  |  |  |  |
| 3 | Контроль работы ЭМО | Контр_раб_ЭМО | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Режим включения выключателя | Режим_вкл | Длительный / Импульсный | - | - | Длительный |  |  |  |  |
| 5 | Контроль работы ЭМВ | Контр_раб_ЭМВ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Длительность формирования сигнала о неисправном положении В | Tнеиспр_В | 10...10000 | мс | 10 | 10000 |  |  |  |  |
| 7 | Длительность формирования команды "Отключить В (реле)" | Тимп_откл | 50...10000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |
| 8 | Длительность формирования команды "Включить В (реле)" | Тимп_вкл | 50...10000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |
| 9 | Время для исключения "опрокидывания" В | Тпрод_вкл | 0...1000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |

ЗН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Режим отключения ЗН | Режим_откл | Длительный / Импульсный | - | - | Длительный |  |  |  |  |
| 3 | Режим включения ЗН | Режим_вкл | Длительный / Импульсный | - | - | Длительный |  |  |  |  |
| 4 | Длительность формирования сигнала о неисправном положении ЗН | Tнеиспр_ЗН | 10...100000 | мс | 10 | 100000 |  |  |  |  |
| 5 | Длительность формирования команды "Отключить ЗН (реле)" | Тимп_откл | 100...100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |
| 6 | Длительность формирования команды "Включить ЗН (реле)" | Тимп_вкл | 100...100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |

ВЭ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Режим работы (выкатить) ВЭ | Режим_выкат | Длительный / Импульсный | - | - | Длительный |  |  |  |  |
| 3 | Режим работы (вкатить) ВЭ | Режим_вкат | Длительный / Импульсный | - | - | Длительный |  |  |  |  |
| 4 | Контроль ремонтного положения | Контр_рем_полож | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Длительность формирования сигнала о неисправном положении ВЭ | Tнеиспр_ВЭ | 10...100000 | мс | 10 | 100000 |  |  |  |  |
| 6 | Длительность формирования команды "Выкатить ВЭ (реле)" | Тимп_выкат | 100...100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |
| 7 | Длительность формирования команды "Вкатить ВЭ (реле)" | Тимп_вкат | 100...100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |

КА

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Контроллер присоединения (КП)

УВ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Включение с контролем синхронизма | Контроль_синхр | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Блокировка включения от аварийного отключения В | Бл_вкл_от_авар_откл | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Допустимое время переключения выключателя | Tперекл | 10...10000 | мс | 10 | 10000 |  |  |  |  |
| 5 | Выдержка времени подавления выдачи положения "Не определено" | Tблк | 10...10000 | мс | 10 | 10000 |  |  |  |  |
| 6 | Длительность задержки включения с контролем синхронизма | Тзад_вкл_с_КС | 50...60000 | мс | 10 | 60000 |  |  |  |  |

УВЭ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Допустимое время переключения | Tперекл | 50...100000 | мс | 10 | 100000 |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени подавления выдачи положения "Не определено" | Тблк | 50...100000 | мс | 10 | 100000 |  |  |  |  |

УЗН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Допустимое время переключения | Tперекл | 50...100000 | мс | 10 | 100000 |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени подавления выдачи положения "Не определено" | Тблк | 50...100000 | мс | 10 | 100000 |  |  |  |  |

ОБР В

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод ОБР В в работу | ОБР_В | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Контроль ЗН | Контр_ЗН | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Контроль КА1 | Контр_KA1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Контроль КА2 | Контр_KA2 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

ОБР ВЭ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Контроль КА1 | Контр_КА1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Контроль КА2 | Контр_КА2 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

ОБР ЗН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Контроль KA3 | Контр_KA3 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Контроль KA4 | Контр_KA4 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

КП

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ввод ОБР КА в работу | ОБР_КА | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Управление выключателем (УВ)

УВ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Включение с контролем синхронизма | Контроль_синхр | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Длительность задержки включения с контролем синхронизма | Тзад_вкл_с_КС | 50...60000 | мс | 10 | 60000 |  |  |  |  |

Предупредительная сигнализация (ПС)

ПС

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Контроль сигнализации ТЗ | Контр_ТЗ_сигн | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Контроль сигнализации ГЗ | Контр_ГЗ_сигн | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Контроль низкой изоляции ТЗ | Контр_низк_изол_ТЗ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Контроль низкой изоляции ГЗ | Контр_низк_изол_ГЗ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Контроль блокировки ТЗ | Контр_ТЗ_блок | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Контроль блокировки ГЗ | Контр_ГЗ_блок | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Контроль выходных цепей | Контр_цепей | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Контроль выведенного положения БИ | Контр_вывода_БИ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Контроль сигнализации опер.тока | Контр_ОТ_сигн | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Контроль неисправности КА | Контр_Неиспр_КА | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Контроль превышения времени переключения КА | Контр_прев_вр_пер | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 12 | Контроль общего внешнего сигнала | Контр_общ_вн_сигн | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 13 | Контроль положения переключателя аварийной деблокировки | Контр_пол_ав_дебл | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Преобразователь дискретных сигналов (ПДС)

ПДС

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Преобразователь дискретных сигналов НКУ (ПДС НКУ)

ПДС НКУ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Контроль ресурса выключателя (КРВ)

КРВ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Минимальный ток КРВ | Iмин_КРВ | 0,01...0,30 | о.е. | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |
| 3 | Номинальный ток выключателя (паспорт) | Iном_В_пасп | 0...5000 | А | 1 | 1000 |  |  |  |  |
| 4 | Номинальный ток отключения выключателя (паспорт) | Iном_откл_В_пасп | 0...40000 | А | 1 | 31500 |  |  |  |  |
| 5 | Допустимое количество циклов при номинальном токе выключателя (паспорт) | КРВпасп_Iном | 0...200000 | - | 1 | 4000 |  |  |  |  |
| 6 | Допустимое количество циклов при номинальном токе отключения выключателя (паспорт) | КРВпасп_Iном_откл | 0...500 | - | 1 | 100 |  |  |  |  |
| 7 | Допустимый механический ресурс выключателя (паспорт) | МРВпасп | 0...200000 | - | 1 | 200000 |  |  |  |  |
| 8 | Начальное значение коммутационного ресурса выключателя | Нач_знач_КРВ | 0,0...100,0 | % | 0,1 | 100,0 |  |  |  |  |
| 9 | Величина срабатывания коммутационного ресурса выключателя | КРВсраб | 0,0...100,0 | % | 0,1 | 20,0 |  |  |  |  |
| 10 | Начальное значение механического ресурса выключателя | Нач_знач_МРВ | 0...200000 | - | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 11 | Контроль КРВ по превышению МРВ | Контроль_КРВ_от_МРВ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 12 | Полное время отключения выключателя | Tмакс_В | 10...3000 | мс | 10 | 200 |  |  |  |  |

Сборка сигналов (СС)

СС

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Контроль опер. тока цепей ГЗ, ТЗ | Контр_ОТ_ГЗ_ТЗ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Контроль опер. тока цепей сигнализации выключателя | Контр_ОТ_сигн_В | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Контроль опер. тока цепей ОБР | Контр_ОТ_ОБР | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Контроль положения SA1 | Контр_полож_SA1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Контроль положения SA2 | Контр_полож_SA2 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Контроль положения SA3 | Контр_полож_SA3 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Контроль положения SA4 | Контр_полож_SA4 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Контроль положения SG1 | Контр_полож_SG1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Контроль положения SG2 | Контр_полож_SG2 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Контроль положения SG3 | Контр_полож_SG3 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Контроль положения SG4 | Контр_полож_SG4 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

МАТРИЦА ВХОДОВ И ВЫХОДНЫХ РЕЛЕ

Дискретные входы

Слот M5. Модуль дискретных входов (B001)

| Дискретный вход | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Слот M5. ДВ1 | Не назначено |
| Слот M5. ДВ2 | Не назначено |
| Слот M5. ДВ3 | Не назначено |
| Слот M5. ДВ4 | Не назначено |
| Слот M5. ДВ5 | Не назначено |
| Слот M5. ДВ6 | Не назначено |
| Слот M5. ДВ7 | Не назначено |
| Слот M5. ДВ8 | Не назначено |

Выходные реле

Слот M3. Модуль выходных реле (K001)

| Выходное реле | Назначенные сигналы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Слот M3. Реле1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M3. Реле2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M3. Реле3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M3. Реле4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M3. Реле5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M3. Реле6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M3. Реле7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M3. Реле8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

НАСТРОЙКА СВЕТОДИОДОВ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КЛАВИШ

Светодиоды

ИЧМ

| Светодиод | Режим работы | Цвет | Назначенный сигнал 1 | Назначенный сигнал 2 | Назначенный сигнал 3 | Назначенный сигнал 4 | Назначенный сигнал 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Светодиод 1 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 2 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 3 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 4 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 5 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 6 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 7 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 8 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 9 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 10 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 11 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 12 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 13 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 14 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 15 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 16 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Функциональные клавиши

ИЧМ

| Функциональная клавиша | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Функциональная клавиша 1 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 2 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 3 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 4 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 5 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 6 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 7 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 8 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 9 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 10 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 11 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 12 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 13 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 14 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 15 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 16 | Не назначено |

КОНФИГУРАЦИЯ

Идентификация устройства

Идентификация устройства

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дата ввода в эксплуатацию | Дата ввода | - | - | - |  |  |
| 2 | Территориальная энергосистема | Энергосистема | - | - | - |  |  |
| 3 | Объект электроэнергетики | Объект | - | - | - |  |  |
| 4 | Контролируемый объект | Присоединение | - | - | - |  |  |
| 5 | Идентификационный номер устройства-порядковый номер шкафа | № устройства-шкафа | - | - | - |  |  |
| 6 | Диспетчерское наименование устройства | Наименование устройства | - | - | - |  |  |
| 7 | Идентификатор эксплуатирующей организации | Организация | - | - | - |  |  |

Синхронизация времени

Синхронизация времени

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник точного времени | Источник времени | Отсутствует / SNTP / PTP / SNTP+1PPS / Протокол / Протокол+1PPS | - | - |  |  |
| 2 | Смещение локального времени от UTC+0 | Смещение времени от UTC+0 | -720 ... 720 | минуты | 30 | 180 |  |
| 3 | Флаг использования летнего времени | Авт. переход на летнее время | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Лето. Месяц | Лето. Месяц | 1 ... 12 | - | 1 | 3 |  |
| 5 | Лето. Неделя месяца | Лето. Неделя месяца | 1 ... 5 | - | 1 | 5 |  |
| 6 | Лето. День недели | Лето. День недели | 1 ... 7 | - | 1 | 7 |  |
| 7 | Лето. Час начала действия | Лето. Час начала действия | 0 ... 23 | - | 1 | 2 |  |
| 8 | Зима. Месяц | Зима. Месяц | 1 ... 12 | - | 1 | 10 |  |
| 9 | Зима. Неделя месяца | Зима. Неделя месяца | 1 ... 5 | - | 1 | 5 |  |
| 10 | Зима. День недели | Зима. День недели | 1 ... 7 | - | 1 | 7 |  |
| 11 | Зима. Час начала действия | Зима.Час начала действия | 0 ... 23 | - | 1 | 3 |  |

SNTP

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адрес сервера синхронизации времени 1 | SNTP сервер 1 | - | - | - | 192.168.0.1 |  |
| 2 | Адрес сервера синхронизации времени 2 | SNTP сервер 2 | - | - | - | 192.168.0.2 |  |
| 3 | Интервал опроса SNTP | Интервал опроса SNTP | 2 с / 4 с / 8 с / 16 с / 32 с / 64 с / 128 с / 256 с / 512 с / 1024 с / 2048 с / 4096 с | - | - | 4096 с |  |

PTP (PowerProfile)

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Интерфейс PTP основной | Интерфейс PTP1 | Отсутствует / Eth1 / Eth2 / Eth3 / Eth4 / RED12 / RED34 | - | - |  |  |
| 2 | Интерфейс PTP резервный | Интерфейс PTP2 | Отсутствует / Eth1 / Eth2 / Eth3 / Eth4 / RED12 / RED34 | - | - |  |  |
| 3 | Коррекция времени | Коррекция времени | -16777215 ... 16777215 | нс | 1 | 0 |  |

1PPS

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Время задержки импульса 1PPS | Время задержки импульса 1PPS | 0 ... 10 | мс | 1 | 0 |  |

Модуль ЦП

Резервирование

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Интерфейс RED12 (порты Х1-Х2). Протокол | Протокол резервирования | Отключен / PRP (IEC 62439-3) / HSR (IEC 62439-3) / RSTP (IEEE 802.1w) | - | - |  |  |
| 2 | Интерфейс RED34 (порты Х3-Х4). Протокол | Протокол резервирования | Отключен / PRP (IEC 62439-3) / HSR (IEC 62439-3) / RSTP (IEEE 802.1w) | - | - |  |  |

Настройка регистрации

Настройка регистрации

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим пуска записи | Пуск записи | Автоматический пуск по заданным условиям / Внешний пуск / Оба критерия | - | - |  |  |
| 2 | Режим работы при переполнении памяти | Режим работы памяти | Перезапись по кольцу / Остановка по заполнению памяти | - | - |  |  |
| 3 | Сигнализация уровня заполненности памяти | Сигнал заполнения памяти | 0 ... 100 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Режим многократного пуска | Многократный пуск | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 5 | Длительность предаварийного режима | Длит. предавар. режим | 100 ... 500 | мс | 100 | 100 |  |
| 6 | Длительность поставарийного режима | Длит.поставар.режим | 500 ... 10000 | мс | 500 | 1000 |  |
| 7 | Режим пуска записи | Режим пуска записи | По переднему фронту / По заднему фронту / По переднему и заднему фронту / Другое | - | - |  |  |
| 8 | Максимальная длительность осциллограммы | Макс. длительность осциллограммы | 500 ... 10000 | мс | 500 | 1000 |  |

ИЧМ

Индикация отключенного положения КА

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИЧМ. Индикация отключенного положения КА красным | ИЧМ. Инд. КА отключен - красным | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |

Параметры отладки

Параметры отладки

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное напряжение вторичной обмотки ТН | 3U0вычисл.ном. | 0.01 ... 200 | В | 0.01 | 57.74 |  |
| 2 | Номинальное напряжение дополнительной обмотки ТН | 3U0изм.ном. | 0.01 ... 200 | В | 0.01 | 33.33 |  |

Слот M1. Модуль питания (P02c)

Слот M1. Модуль питания (P02c)

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование синхросигнала от PPS | Формирование синхросигнала от PPS | Выведено / Введено | - | - |  |  |

Слот M3. Модуль выходных реле (K001)

Выходное реле 1

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M3. Реле1. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M3. Реле1. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M3. Реле1. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 2

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M3. Реле2. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M3. Реле2. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M3. Реле2. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 3

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M3. Реле3. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M3. Реле3. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M3. Реле3. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 4

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M3. Реле4. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M3. Реле4. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M3. Реле4. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 5

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M3. Реле5. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M3. Реле5. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M3. Реле5. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 6

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M3. Реле6. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M3. Реле6. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M3. Реле6. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 7

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M3. Реле7. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M3. Реле7. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M3. Реле7. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M3. Реле8. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M3. Реле8. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M3. Реле8. Описание | - | - | - |  |  |

Слот M5. Модуль дискретных входов (B001)

Дискретный вход 1 в слоте M5

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M5. ДВ1. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M5. ДВ1. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M5. ДВ1. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M5. ДВ1. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 2 в слоте M5

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M5. ДВ2. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M5. ДВ2. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M5. ДВ2. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M5. ДВ2. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 3 в слоте M5

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M5. ДВ3. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M5. ДВ3. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M5. ДВ3. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M5. ДВ3. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 4 в слоте M5

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M5. ДВ4. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M5. ДВ4. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M5. ДВ4. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M5. ДВ4. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 5 в слоте M5

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M5. ДВ5. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M5. ДВ5. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M5. ДВ5. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M5. ДВ5. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 6 в слоте M5

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M5. ДВ6. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M5. ДВ6. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M5. ДВ6. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M5. ДВ6. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 7 в слоте M5

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M5. ДВ7. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M5. ДВ7. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M5. ДВ7. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M5. ДВ7. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 8 в слоте M5

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M5. ДВ8. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M5. ДВ8. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M5. ДВ8. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M5. ДВ8. Описание | - | - | - |  |  |

Слот M8. Измерительный модуль (M046)

Измерительный вход напряжения 1 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 1 | Ток / Напряжение / Частота / Температура / Сопротивление / Мощность / Электроэнергия | - | - | Ток |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 1 | Переменный ток 50 Гц / Переменное напряжение 50 Гц / Постоянное напряжение / 4...20 мА / Миллиамперный канал | - | - | Переменный ток 50 Гц |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 1 | Не задано / Фазная величина / Линейная (междуфазная) величина | - | - | Не задано |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 1 | Мгн. знач. (выборки) / Расчетный сигнал | - | - | Мгн. знач. (выборки) |  |
| 5 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 1 | - | - | - |  |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 1 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 1 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 1 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 1 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 10 | Математический метод расчета | Метод расчета 1 | Без расчета (мгн. знач., выборки) / Преобразование Фурье (вектора 1 гарм.) / Расчет последовательности / Расчет частоты / Выделение гарм. N / Восстановление фазы (мгн. знач.) | - | - | Без расчета (мгн. знач., выборки) |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 1 | - | - | - |  |  |

Измерительный вход напряжения 2 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 2 | Ток / Напряжение / Частота / Температура / Сопротивление / Мощность / Электроэнергия | - | - | Ток |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 2 | Переменный ток 50 Гц / Переменное напряжение 50 Гц / Постоянное напряжение / 4...20 мА / Миллиамперный канал | - | - | Переменный ток 50 Гц |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 2 | Не задано / Фазная величина / Линейная (междуфазная) величина | - | - | Не задано |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 2 | Мгн. знач. (выборки) / Расчетный сигнал | - | - | Мгн. знач. (выборки) |  |
| 5 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 2 | - | - | - |  |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 2 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 2 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 2 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 2 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 10 | Математический метод расчета | Метод расчета 2 | Без расчета (мгн. знач., выборки) / Преобразование Фурье (вектора 1 гарм.) / Расчет последовательности / Расчет частоты / Выделение гарм. N / Восстановление фазы (мгн. знач.) | - | - | Без расчета (мгн. знач., выборки) |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 2 | - | - | - |  |  |

Измерительный вход напряжения 3 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 3 | Ток / Напряжение / Частота / Температура / Сопротивление / Мощность / Электроэнергия | - | - | Ток |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 3 | Переменный ток 50 Гц / Переменное напряжение 50 Гц / Постоянное напряжение / 4...20 мА / Миллиамперный канал | - | - | Переменный ток 50 Гц |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 3 | Не задано / Фазная величина / Линейная (междуфазная) величина | - | - | Не задано |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 3 | Мгн. знач. (выборки) / Расчетный сигнал | - | - | Мгн. знач. (выборки) |  |
| 5 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 3 | - | - | - |  |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 3 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 3 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 3 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 3 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 10 | Математический метод расчета | Метод расчета 3 | Без расчета (мгн. знач., выборки) / Преобразование Фурье (вектора 1 гарм.) / Расчет последовательности / Расчет частоты / Выделение гарм. N / Восстановление фазы (мгн. знач.) | - | - | Без расчета (мгн. знач., выборки) |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 3 | - | - | - |  |  |

Измерительный вход напряжения 4 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 4 | Ток / Напряжение / Частота / Температура / Сопротивление / Мощность / Электроэнергия | - | - | Ток |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 4 | Переменный ток 50 Гц / Переменное напряжение 50 Гц / Постоянное напряжение / 4...20 мА / Миллиамперный канал | - | - | Переменный ток 50 Гц |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 4 | Не задано / Фазная величина / Линейная (междуфазная) величина | - | - | Не задано |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 4 | Мгн. знач. (выборки) / Расчетный сигнал | - | - | Мгн. знач. (выборки) |  |
| 5 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 4 | - | - | - |  |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 4 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 4 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 4 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 4 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 10 | Математический метод расчета | Метод расчета 4 | Без расчета (мгн. знач., выборки) / Преобразование Фурье (вектора 1 гарм.) / Расчет последовательности / Расчет частоты / Выделение гарм. N / Восстановление фазы (мгн. знач.) | - | - | Без расчета (мгн. знач., выборки) |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 4 | - | - | - |  |  |

Измерительный вход напряжения 5 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 5 | Ток / Напряжение / Частота / Температура / Сопротивление / Мощность / Электроэнергия | - | - | Ток |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 5 | Переменный ток 50 Гц / Переменное напряжение 50 Гц / Постоянное напряжение / 4...20 мА / Миллиамперный канал | - | - | Переменный ток 50 Гц |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 5 | Не задано / Фазная величина / Линейная (междуфазная) величина | - | - | Не задано |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 5 | Мгн. знач. (выборки) / Расчетный сигнал | - | - | Мгн. знач. (выборки) |  |
| 5 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 5 | - | - | - |  |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 5 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 5 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 5 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 5 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 10 | Математический метод расчета | Метод расчета 5 | Без расчета (мгн. знач., выборки) / Преобразование Фурье (вектора 1 гарм.) / Расчет последовательности / Расчет частоты / Выделение гарм. N / Восстановление фазы (мгн. знач.) | - | - | Без расчета (мгн. знач., выборки) |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 5 | - | - | - |  |  |

Измерительный вход напряжения 6 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 6 | Ток / Напряжение / Частота / Температура / Сопротивление / Мощность / Электроэнергия | - | - | Ток |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 6 | Переменный ток 50 Гц / Переменное напряжение 50 Гц / Постоянное напряжение / 4...20 мА / Миллиамперный канал | - | - | Переменный ток 50 Гц |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 6 | Не задано / Фазная величина / Линейная (междуфазная) величина | - | - | Не задано |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 6 | Мгн. знач. (выборки) / Расчетный сигнал | - | - | Мгн. знач. (выборки) |  |
| 5 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 6 | - | - | - |  |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 6 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 6 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 6 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 6 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 10 | Математический метод расчета | Метод расчета 6 | Без расчета (мгн. знач., выборки) / Преобразование Фурье (вектора 1 гарм.) / Расчет последовательности / Расчет частоты / Выделение гарм. N / Восстановление фазы (мгн. знач.) | - | - | Без расчета (мгн. знач., выборки) |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 6 | - | - | - |  |  |

Измерительный токовый вход 7 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 7 | Ток / Напряжение / Частота / Температура / Сопротивление / Мощность / Электроэнергия | - | - | Ток |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 7 | Переменный ток 50 Гц / Переменное напряжение 50 Гц / Постоянное напряжение / 4...20 мА / Миллиамперный канал | - | - | Переменный ток 50 Гц |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 7 | Не задано / Фазная величина / Линейная (междуфазная) величина | - | - | Не задано |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 7 | Мгн. знач. (выборки) / Расчетный сигнал | - | - | Мгн. знач. (выборки) |  |
| 5 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 7 | - | - | - |  |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 7 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 7 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 7 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 7 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 10 | Математический метод расчета | Метод расчета 7 | Без расчета (мгн. знач., выборки) / Преобразование Фурье (вектора 1 гарм.) / Расчет последовательности / Расчет частоты / Выделение гарм. N / Восстановление фазы (мгн. знач.) | - | - | Без расчета (мгн. знач., выборки) |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 7 | - | - | - |  |  |

Измерительный токовый вход 8 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 8 | Ток / Напряжение / Частота / Температура / Сопротивление / Мощность / Электроэнергия | - | - | Ток |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 8 | Переменный ток 50 Гц / Переменное напряжение 50 Гц / Постоянное напряжение / 4...20 мА / Миллиамперный канал | - | - | Переменный ток 50 Гц |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 8 | Не задано / Фазная величина / Линейная (междуфазная) величина | - | - | Не задано |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 8 | Мгн. знач. (выборки) / Расчетный сигнал | - | - | Мгн. знач. (выборки) |  |
| 5 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 8 | - | - | - |  |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 8 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 8 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 8 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 8 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 10 | Математический метод расчета | Метод расчета 8 | Без расчета (мгн. знач., выборки) / Преобразование Фурье (вектора 1 гарм.) / Расчет последовательности / Расчет частоты / Выделение гарм. N / Восстановление фазы (мгн. знач.) | - | - | Без расчета (мгн. знач., выборки) |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 8 | - | - | - |  |  |

Измерительный токовый вход 9 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 9 | Ток / Напряжение / Частота / Температура / Сопротивление / Мощность / Электроэнергия | - | - | Ток |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 9 | Переменный ток 50 Гц / Переменное напряжение 50 Гц / Постоянное напряжение / 4...20 мА / Миллиамперный канал | - | - | Переменный ток 50 Гц |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 9 | Не задано / Фазная величина / Линейная (междуфазная) величина | - | - | Не задано |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 9 | Мгн. знач. (выборки) / Расчетный сигнал | - | - | Мгн. знач. (выборки) |  |
| 5 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 9 | - | - | - |  |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 9 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 9 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 9 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 9 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 10 | Математический метод расчета | Метод расчета 9 | Без расчета (мгн. знач., выборки) / Преобразование Фурье (вектора 1 гарм.) / Расчет последовательности / Расчет частоты / Выделение гарм. N / Восстановление фазы (мгн. знач.) | - | - | Без расчета (мгн. знач., выборки) |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 9 | - | - | - |  |  |

Измерительный токовый вход 10 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 10 | Ток / Напряжение / Частота / Температура / Сопротивление / Мощность / Электроэнергия | - | - | Ток |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 10 | Переменный ток 50 Гц / Переменное напряжение 50 Гц / Постоянное напряжение / 4...20 мА / Миллиамперный канал | - | - | Переменный ток 50 Гц |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 10 | Не задано / Фазная величина / Линейная (междуфазная) величина | - | - | Не задано |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 10 | Мгн. знач. (выборки) / Расчетный сигнал | - | - | Мгн. знач. (выборки) |  |
| 5 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 10 | - | - | - |  |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 10 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 10 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 10 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 10 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 10 | Математический метод расчета | Метод расчета 10 | Без расчета (мгн. знач., выборки) / Преобразование Фурье (вектора 1 гарм.) / Расчет последовательности / Расчет частоты / Выделение гарм. N / Восстановление фазы (мгн. знач.) | - | - | Без расчета (мгн. знач., выборки) |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 10 | - | - | - |  |  |

Слот M10. Центральный процессор (C01)

Слот M10. Центральный процессор (C01)

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адрес Mibus | Адрес Mibus | 1 ... 254 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Выдержка времени идентификации неисправности канала связи | Таймаут отсутствия связи | 1 ... 2147483647 | с | 1 | 5 |  |
| 3 | Режим работы интерфейса EthernetPortX1 | Х1.Режим | Отключен / 100 Мбит/с, оптика / 100 Мбит/с, медь / 1 Гбит/с, оптика / 1 Гбит/с, медь | - | - | Отключен |  |
| 4 | Интерфейс EthernetPortX1. Адрес IP | Х1.Адрес IP | - | - | - | 192.168.0.10 |  |
| 5 | Интерфейс EthernetPortX1. Маска IP | Х1.Маска IP | - | - | - | 255.255.255.0 |  |
| 6 | Интерфейс EthernetPortX1. Адрес шлюза | Х1.Адрес шлюза | - | - | - |  |  |
| 7 | Режим работы интерфейса EthernetPortX2 | Х2.Режим | Отключен / 100 Мбит/с, оптика / 100 Мбит/с, медь / 1 Гбит/с, оптика / 1 Гбит/с, медь | - | - | Отключен |  |
| 8 | Интерфейс EthernetPortX2. Адрес IP | Х2.Адрес IP | - | - | - | 10.10.104.100 |  |
| 9 | Интерфейс EthernetPortX2. Маска IP | Х2.Маска IP | - | - | - | 255.255.255.0 |  |
| 10 | Интерфейс EthernetPortX2. Адрес шлюза | Х2.Адрес шлюза | - | - | - | 10.10.104.1 |  |
| 11 | Режим работы интерфейса EthernetPortX3 | Х3.Режим | Отключен / 100 Мбит/с, оптика / 100 Мбит/с, медь | - | - | 100 Мбит/с, оптика |  |
| 12 | Интерфейс EthernetPortX3. Адрес IP | Х3.Адрес IP | - | - | - | 192.168.2.10 |  |
| 13 | Интерфейс EthernetPortX3. Маска IP | Х3.Маска IP | - | - | - | 255.255.255.0 |  |
| 14 | Интерфейс EthernetPortX3. Адрес шлюза | Х3.Адрес шлюза | - | - | - |  |  |
| 15 | Режим работы интерфейса EthernetPortX4 | Х4.Режим | Отключен / 100 Мбит/с, оптика / 100 Мбит/с, медь | - | - | 100 Мбит/с, оптика |  |
| 16 | Интерфейс EthernetPortX4. Адрес IP | Х4.Адрес IP | - | - | - | 192.168.3.10 |  |
| 17 | Интерфейс EthernetPortX4. Маска IP | Х4.Маска IP | - | - | - | 255.255.255.0 |  |
| 18 | Интерфейс EthernetPortX4. Адрес шлюза | Х4.Адрес шлюза | - | - | - |  |  |
| 19 | Режим работы порта ИЧМ | Режим | Отключен / В работе | - | - | Отключен |  |
| 20 | Время отстройки от случайных помех | Тосп | 0 ... 100 | мс | 1 | 0 |  |
| 21 | Время фильтрации входа | Тфильтр | 0 ... 100 | мс | 1 | 10 |  |
| 22 | Идентификатор ИЭУ | Идентификатор ИЭУ | - | - | - |  |  |
| 23 | Интерфейс для GOOSE/MMS | Интерфейс GOOSE/MMS | Отсутствует / Eth1 / Eth2 / Eth3 / Eth4 / RED12 / RED34 | - | - | Eth1 |  |
| 24 | Наименование блока управления | Имя | - | - | - |  |  |
| 25 | Описание блока управления | Описание | - | - | - |  |  |
| 26 | Идентификатор приложения | Приложение | - | - | - |  |  |
| 27 | Идентификатор GOOSE-сообщения | Идентификатор goID | - | - | - |  |  |
| 28 | Наименование набора данных | Набор данных | - | - | - |  |  |
| 29 | Фиксированное смещение | Смещение | - | - | - | 0 |  |
| 30 | Номер редакции конфигурации | Версия конфигурации | - | - | - |  |  |
| 31 | Безопасность | Безопасность | None / Signature / SignatureAndEncryption | - | - |  |  |
| 32 | Тип сообщения | Тип сообщения | GSSE / GOOSE | - | - |  |  |
| 33 | Наименование блока управления | СbName | - | - | - |  |  |
| 34 | Описание | Description | - | - | - |  |  |
| 35 | Имя экземпляра логического устройства | LD Inst | - | - | - |  |  |
| 36 | Идентификатор VLAN | VLAN_ID | - | - | - | 001 |  |
| 37 | Приоритетность обработки сообщений виртуальной сети | VLAN_PRIORITY | - | - | - | 4 |  |
| 38 | MAC-адрес групповой рассылки | MAC-адрес | - | - | - | 01-0C-CD-01-00-00 |  |
| 39 | Прикладной идентификатор GOOSE-сообщения | AppID | - | - | - | 0000 |  |
| 40 | Минимальный интервал между сообщениями | MinTime | 4 ... 60000 | мс | 1 | 4 |  |
| 41 | Максимальный интервал между сообщениями | MaxTime | 10 ... 60000 | мс | 1 | 2000 |  |
| 42 | Идентификатор точки доступа | APName | - | - | - |  |  |
| 43 | Описание | Описание | - | - | - |  |  |
| 44 | Адрес устройства | AP. IP-адрес | - | - | - |  |  |
| 45 | Маска подсети | AP. IP_SUBNET | - | - | - |  |  |
| 46 | Адрес шлюза | AP. IP_GATEWAY | - | - | - |  |  |
| 47 | Наименование блока управления отчетом | Имя блока | - | - | - |  |  |
| 48 | Описание | Описание | - | - | - |  |  |
| 49 | Наименование набора данных | Набор данных | - | - | - |  |  |
| 50 | Интервал периодической отправки | IntgPd | - | мс | - |  |  |
| 51 | Идентификатор блока управления отправкой отчетов | RptID | - | - | - |  |  |
| 52 | Редакция конфигурации | ConfRev | - | - | - |  |  |
| 53 | Буферизация | Buffered | - | - | - | 0 |  |
| 54 | Время буферизации | BufTime | - | - | - | 0 |  |
| 55 | Индексированное имя | Indexed | - | - | - | 1 |  |
| 56 | Максимальное количество блоков управления | Макс. блоков управления | 0 ... 512 | - | 1 | 3 |  |
| 57 | Фиксированное смещение | Смещение | - | - | - | 0 |  |
| 58 | Отправка GOOSE | Отправка GOOSE | - | - | - | 1 |  |
| 59 | Отправка RGOOSE | Отправка RGOOSE | - | - | - | 0 |  |
| 60 | Максимальное количество наборов данных | Макс. наборов данных | 0 ... 512 | - | 1 | 16 |  |
| 61 | Максимальное количество атрибутов, допустимых в наборе данных | Макс. атрибутов | 1 ... 255 | - | 1 | 50 |  |
| 62 | Разрешение изменения наборов данных | Разр. изм. наборов данных | Запрещено / Разрешено | - | - |  |  |
| 63 | Максимальное количество экземпляров блоков управления отчетами | Макс. экз. блоков управления отчетами | 1 ... 512 | - | 1 | 1 |  |
| 64 | Разрешенный режим буферизации отчетов | Разр. буф. отчетов | unbuffered / buffered / both | - | - |  |  |
| 65 | Разрешение изменения атрибута buffered блока управления отчетом | Разр. изм. атрибута упр. отчетом | - | - | - | 1 |  |
| 66 | Максимальное количество буферизованных блоков управления отчетом | Макс. буф. блоков управления отчетом | - | - | - | 0 |  |
| 67 | Тип протокола резервирования | Тип протокола резерв. | HSR / PRP / RSTP | - | - |  |  |

НАСТРОЙКА РЕГИСТРАЦИИ

Обобщенные сигналы

Обобщенные сигналы

Обобщенные сигналы

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Наличие внешнего питания (общий) | Наличие внешнего питания (общий) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отказ периферийного модуля (общий) | Отказ периферийного модуля (общий) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Сброс

Сброс

Сброс

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Сброс от Mibus | Сброс от Mibus | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сброс от АСУ | Сброс от АСУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сброс от ДВ | Сброс от ДВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Служебные

Служебные

Служебные

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Логическая 1 | Логическая 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Логический 0 | Логический 0 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Сигналы функциональной логики

Общие сигналы ФС

Общие сигналы ФС

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| MMS. Контроль команды включить выключатель из АСУ | MMS. Конт. вкл В АСУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Выключатель отключен (блок контакт) | В отключен (б/к) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Контроль команды отключить выключатель из АСУ | MMS. Конт. откл В АСУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Выключатель включен (блок контакт) | В включен (б/к) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Контроль команды вкатить выкатной элемент из АСУ | MMS. Конт. вкат. ВЭ АСУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ключ М/Д привода В | Ключ М/Д привода В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Контроль команды выкатить выкатной элемент из АСУ | MMS. Конт. выкат. ВЭ АСУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Низкий уровень изоляции В | Низ.уров.изоляц. В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Контроль команды включить заземляющий нож из АСУ | MMS. Конт. вкл ЗН АСУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Аварийный уровень изоляции В | Авар.уров.изоляц. В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Контроль команды отключить заземляющий нож из АСУ | MMS. Конт. откл ЗН АСУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пружина не заведена | Пружина не заведена | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности SYSPhyHealth | Инд. испр. SYSPhyHealth | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Контроль цепи ЭМВ | Контроль цепи ЭМВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности Health | Инд. испр. Health | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Контроль цепи ЭМО1 | Контроль цепи ЭМО1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Текущее поведение SYS | Текущее поведение SYS | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Контроль цепи ЭМО2 | Контроль цепи ЭМО2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Текущий режим работы SYS | Текущий режим SYS | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Контроль оперативного тока ЭМО1, ЭМВ | ОТ цепей ЭМО1,ЭМВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Разрешить включение выкатного элемента | ВЭ. Разрешить вкл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Контроль оперативного тока ЭМО2 | ОТ цепей ЭМО2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Разрешить отключение выкатного элемента | ВЭ. Разрешить откл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Работа ЭМВ | Работа ЭМВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Разрешить включение заземляющего ножа | ЗН. Разрешить вкл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Работа ЭМО1 | Работа ЭМО1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Разрешить отключение заземляющего ножа | ЗН. Разрешить откл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Работа ЭМО2 | Работа ЭМО2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим управления "Местное" | Местное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Внешняя блокировка управления В | Внеш. блок. упр. В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим управления "Дистанционное" | Дистанционное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность опер. тока цепей сигнализации выключателя | ОТ цепей сигн. В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность опер. тока цепей ОБР | ОТ цепей ОБР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативно включить В | Опер. включить В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Включить В от пульта управления | Включить В от ПУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Включить В от телеуправления | Включить В от ТУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативно отключить В | Опер. отключить В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отключить В от пульта управления | Отключить В от ПУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отключить В от телеуправления | Отключить В от ТУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отключение от кнопки | Откл. от кнопки | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Заземляющий нож отключен (блок контакт) | ЗН отключен (б/к) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Заземляющий нож включен (блок контакт) | ЗН включен (б/к) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Контрольное положение ВЭ | Контр.полож. ВЭ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Рабочее положение ВЭ | Рабоч.полож. ВЭ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Контроль шлейфа управления ячейкой | Шлейф упр. яч. ВЭ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение переключателя аварийной деблокировки | Полож.пер.ав.дебл. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность опер. тока цепей ГЗ, ТЗ | ОТ цепей ГЗ, ТЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание сигнального контакта газового реле | Сигн.конт.газ.реле | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание отключающего контакта газового реле | Откл.конт.газ.реле | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание устройства контроля изоляции ГЗсигн | Сраб. КИ ГЗсигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание устройства контроля изоляции ГЗоткл | Сраб. КИ ГЗоткл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Повышенная температура масла | Повыш. t масла | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Аварийная температура масла | Авар. t масла | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Повышенная температура обмотки | Повыш. t обмотки | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Аварийная температура обмотки | Авар. t обмотки | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание датчика давления | Сраб.датч.давл. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание устройства контроля изоляции датчика температуры масла | Сраб. КИ ДТм | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание устройства контроля изоляции датчика температуры обмотки | Сраб. КИ ДТо | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание устройства контроля изоляции датчика давления | Сраб. КИ датч.давл. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Контроль автомата ТН1 | Автомат ТНш 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Контроль автомата ТН2 | Автомат ТНш 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Контроль автоматов ТН отходящего присоединения | Автомат ТНп | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ТН секции шин | Неиспр. ТНш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ТН отходящего присоединения | Неиспр. ТНп | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание внешнего КПОН | КПОН внеш. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Контроль тока ЗДЗ | Контроль тока ЗДЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание ЗДЗ | Срабатывание ЗДЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировка ЗСЧ | Блокировка ЗСЧ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировка ЗПЧ | Блокировка ЗПЧ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировка ЗИЧ | Блокировка ЗИЧ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск внешнего АЧР | АЧР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировка АЧР | Блокировка АЧР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск внешнего ЧАПВ | ЧАПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировка ЧАПВ | Блокировка ЧАПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Внешний запрет АПВ | Внешний запрет АПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отключение внешнее 1 | Откл. внешнее 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отключение внешнее 2 | Откл. внешнее 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отключение внешнее 3 | Откл. внешнее 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отключение внешнее 4 | Откл. внешнее 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сигнал отключения от противоаварийной автоматики | Отключение от ПА | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сигнал включения от противоаварийной автоматики | Включение от ПА | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировка команд ПА | Блок. команд ПА | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск УРОВ внешний | Пуск УРОВ внешний | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Наличие напряжения на шинах | Наличие Uш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Наличие напряжения на присоединении | Наличие Uп | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отсутствие напряжения на шинах | Отсутствие Uш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отсутствие напряжения на присоединении | Отсутствие Uп | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| KA1 Отключен | KA1 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| KA2 Отключен | KA2 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| KA3 Отключен | KA3 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| KA4 Отключен | KA4 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение двери шкафа/отсека | Дверь шкафа/отсека | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение переключателя SA1 цепей управления | Положение SA1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение переключателя SA2 цепей управления | Положение SA2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение переключателя SA3 цепей управления | Положение SA3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение переключателя SA4 цепей управления | Положение SA4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение испытательного блока SG1 | Положение SG1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение испытательного блока SG2 | Положение SG2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение испытательного блока SG3 | Положение SG3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение испытательного блока SG4 | Положение SG4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сигнал внешний 1 | Сигнал внешний 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сигнал внешний 2 | Сигнал внешний 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сигнал внешний 3 | Сигнал внешний 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сигнал внешний 4 | Сигнал внешний 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Выключатель (блок контакт) | GOOSE1. В (б/к) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Выключатель (блок контакт) | GOOSE2. В (б/к) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Выключатель (блок контакт) | q1. В (б/к) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Выключатель (блок контакт) | q2. В (б/к) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Ключ М/Д привода В | GOOSE1. Ключ М/Д привода В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Ключ М/Д привода В | GOOSE2. Ключ М/Д привода В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Ключ М/Д привода В | q1. Ключ М/Д привода В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Ключ М/Д привода В | q2. Ключ М/Д привода В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Низкий уровень изоляции В | GOOSE1. Низ.уров.изоляц. В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Низкий уровень изоляции В | GOOSE2. Низ.уров.изоляц. В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Низкий уровень изоляции В | q1. Низ.уров.изоляц. В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Низкий уровень изоляции В | q2. Низ.уров.изоляц. В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Аварийный уровень изоляции В | GOOSE1. Авар.уров.изоляц. В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Аварийный уровень изоляции В | GOOSE2. Авар.уров.изоляц. В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Аварийный уровень изоляции В | q1. Авар.уров.изоляц. В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Аварийный уровень изоляции В | q2. Авар.уров.изоляц. В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Пружина не заведена | GOOSE1. Пружина не заведена | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Пружина не заведена | GOOSE2. Пружина не заведена | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Пружина не заведена | q1. Пружина не заведена | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Пружина не заведена | q2. Пружина не заведена | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Контроль цепи ЭМВ | GOOSE1. Контроль цепи ЭМВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Контроль цепи ЭМВ | GOOSE2. Контроль цепи ЭМВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Контроль цепи ЭМВ | q1. Контроль цепи ЭМВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Контроль цепи ЭМВ | q2. Контроль цепи ЭМВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Контроль цепи ЭМО1 | GOOSE1. Контроль цепи ЭМО1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Контроль цепи ЭМО1 | GOOSE2. Контроль цепи ЭМО1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Контроль цепи ЭМО1 | q1. Контроль цепи ЭМО1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Контроль цепи ЭМО1 | q2. Контроль цепи ЭМО1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Контроль цепи ЭМО2 | GOOSE1. Контроль цепи ЭМО2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Контроль цепи ЭМО2 | GOOSE2. Контроль цепи ЭМО2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Контроль цепи ЭМО2 | q1. Контроль цепи ЭМО2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Контроль цепи ЭМО2 | q2. Контроль цепи ЭМО2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Контроль оперативного тока ЭМО1, ЭМВ | GOOSE1. ОТ цепей ЭМО1,ЭМВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Контроль оперативного тока ЭМО1, ЭМВ | GOOSE2. ОТ цепей ЭМО1,ЭМВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Контроль оперативного тока ЭМО1, ЭМВ | q1. ОТ цепей ЭМО1,ЭМВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Контроль оперативного тока ЭМО1, ЭМВ | q2. ОТ цепей ЭМО1,ЭМВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Контроль оперативного тока ЭМО2 | GOOSE1. ОТ цепей ЭМО2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Контроль оперативного тока ЭМО2 | GOOSE2. ОТ цепей ЭМО2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Контроль оперативного тока ЭМО2 | q1. ОТ цепей ЭМО2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Контроль оперативного тока ЭМО2 | q2. ОТ цепей ЭМО2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Работа ЭМВ | GOOSE1. Работа ЭМВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Работа ЭМВ | GOOSE2. Работа ЭМВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Работа ЭМВ | q1. Работа ЭМВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Работа ЭМВ | q2. Работа ЭМВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Работа ЭМО1 | GOOSE1. Работа ЭМО1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Работа ЭМО1 | GOOSE2. Работа ЭМО1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Работа ЭМО1 | q1. Работа ЭМО1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Работа ЭМО1 | q2. Работа ЭМО1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Работа ЭМО2 | GOOSE1. Работа ЭМО2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Работа ЭМО2 | GOOSE2. Работа ЭМО2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Работа ЭМО2 | q1. Работа ЭМО2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Работа ЭМО2 | q2. Работа ЭМО2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Внешняя блокировка управления В | GOOSE1. Внеш. блок. упр. В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Внешняя блокировка управления В | GOOSE2. Внеш. блок. упр. В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Внешняя блокировка управления В | q1. Внеш. блок. упр. В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Внешняя блокировка управления В | q2. Внеш. блок. упр. В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Неисправность опер. тока цепей сигнализации выключателя | GOOSE1. ОТ цепей сигн. В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Неисправность опер. тока цепей сигнализации выключателя | GOOSE2. ОТ цепей сигн. В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Неисправность опер. тока цепей сигнализации выключателя | q1. ОТ цепей сигн. В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Неисправность опер. тока цепей сигнализации выключателя | q2. ОТ цепей сигн. В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Неисправность опер. тока цепей ОБР | GOOSE1. ОТ цепей ОБР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Неисправность опер. тока цепей ОБР | GOOSE2. ОТ цепей ОБР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Неисправность опер. тока цепей ОБР | q1. ОТ цепей ОБР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Неисправность опер. тока цепей ОБР | q2. ОТ цепей ОБР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Оперативно включить В | GOOSE1. Опер. включить В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Оперативно включить В | GOOSE2. Опер. включить В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Оперативно включить В | q1. Опер. включить В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Оперативно включить В | q2. Опер. включить В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Оперативно отключить В | GOOSE1. Опер. отключить В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Оперативно отключить В | GOOSE2. Опер. отключить В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Оперативно отключить В | q1. Опер. отключить В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Оперативно отключить В | q2. Опер. отключить В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Отключение от кнопки | GOOSE1. Откл. от кнопки | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Отключение от кнопки | GOOSE2. Откл. от кнопки | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Отключение от кнопки | q1. Откл. от кнопки | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Отключение от кнопки | q2. Откл. от кнопки | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Заземляющий нож (блок контакт) | GOOSE1. ЗН (б/к) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Заземляющий нож (блок контакт) | GOOSE2. ЗН (б/к) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Заземляющий нож (блок контакт) | q1. ЗН (б/к) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Заземляющий нож (блок контакт) | q2. ЗН (б/к) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Положение ВЭ | GOOSE1. Положение ВЭ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Положение ВЭ | GOOSE2. Положение ВЭ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Положение ВЭ | q1. Положение ВЭ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Положение ВЭ | q2. Положение ВЭ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Контроль шлейфа управления ячейкой | GOOSE1. Шлейф упр. яч. ВЭ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Контроль шлейфа управления ячейкой | GOOSE2. Шлейф упр. яч. ВЭ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Контроль шлейфа управления ячейкой | q1. Шлейф упр. яч. ВЭ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Контроль шлейфа управления ячейкой | q2. Шлейф упр. яч. ВЭ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Неисправность опер. тока цепей ГЗ, ТЗ | GOOSE1. ОТ цепей ГЗ, ТЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Неисправность опер. тока цепей ГЗ, ТЗ | GOOSE2. ОТ цепей ГЗ, ТЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Неисправность опер. тока цепей ГЗ, ТЗ | q1. ОТ цепей ГЗ, ТЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Неисправность опер. тока цепей ГЗ, ТЗ | q2. ОТ цепей ГЗ, ТЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Срабатывание сигнального контакта газового реле | GOOSE1. Сигн.конт.газ.реле | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Срабатывание сигнального контакта газового реле | GOOSE2. Сигн.конт.газ.реле | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Срабатывание сигнального контакта газового реле | q1. Сигн.конт.газ.реле | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Срабатывание сигнального контакта газового реле | q2. Сигн.конт.газ.реле | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Срабатывание отключающего контакта газового реле | GOOSE1. Откл.конт.газ.реле | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Срабатывание отключающего контакта газового реле | GOOSE2. Откл.конт.газ.реле | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Срабатывание отключающего контакта газового реле | q1. Откл.конт.газ.реле | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Срабатывание отключающего контакта газового реле | q2. Откл.конт.газ.реле | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Срабатывание устройства контроля изоляции ГЗсигн | GOOSE1. Сраб. КИ ГЗсигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Срабатывание устройства контроля изоляции ГЗсигн | GOOSE2. Сраб. КИ ГЗсигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Срабатывание устройства контроля изоляции ГЗсигн | q1. Сраб. КИ ГЗсигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Срабатывание устройства контроля изоляции ГЗсигн | q2. Сраб. КИ ГЗсигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Срабатывание устройства контроля изоляции ГЗоткл | GOOSE1. Сраб. КИ ГЗоткл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Срабатывание устройства контроля изоляции ГЗоткл | GOOSE2. Сраб. КИ ГЗоткл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Срабатывание устройства контроля изоляции ГЗоткл | q1. Сраб. КИ ГЗоткл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Срабатывание устройства контроля изоляции ГЗоткл | q2. Сраб. КИ ГЗоткл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Повышенная температура масла | GOOSE1. Повыш. t масла | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Повышенная температура масла | GOOSE2. Повыш. t масла | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Повышенная температура масла | q1. Повыш. t масла | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Повышенная температура масла | q2. Повыш. t масла | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Аварийная температура масла | GOOSE1. Авар. t масла | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Аварийная температура масла | GOOSE2. Авар. t масла | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Аварийная температура масла | q1. Авар. t масла | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Аварийная температура масла | q2. Авар. t масла | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Повышенная температура обмотки | GOOSE1. Повыш. t обмотки | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Повышенная температура обмотки | GOOSE2. Повыш. t обмотки | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Повышенная температура обмотки | q1. Повыш. t обмотки | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Повышенная температура обмотки | q2. Повыш. t обмотки | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Аварийная температура обмотки | GOOSE1. Авар. t обмотки | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Аварийная температура обмотки | GOOSE2. Авар. t обмотки | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Аварийная температура обмотки | q1. Авар. t обмотки | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Аварийная температура обмотки | q2. Авар. t обмотки | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Срабатывание датчика давления | GOOSE1. Сраб.датч.давл. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Срабатывание датчика давления | GOOSE2. Сраб.датч.давл. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Срабатывание датчика давления | q1. Сраб.датч.давл. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Срабатывание датчика давления | q2. Сраб.датч.давл. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Срабатывание устройства контроля изоляции датчика температуры масла | GOOSE1. Сраб. КИ ДТм | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Срабатывание устройства контроля изоляции датчика температуры масла | GOOSE2. Сраб. КИ ДТм | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Срабатывание устройства контроля изоляции датчика температуры масла | q1. Сраб. КИ ДТм | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Срабатывание устройства контроля изоляции датчика температуры масла | q2. Сраб. КИ ДТм | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Срабатывание устройства контроля изоляции датчика температуры обмотки | GOOSE1. Сраб. КИ ДТо | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Срабатывание устройства контроля изоляции датчика температуры обмотки | GOOSE2. Сраб. КИ ДТо | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Срабатывание устройства контроля изоляции датчика температуры обмотки | q1. Сраб. КИ ДТо | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Срабатывание устройства контроля изоляции датчика температуры обмотки | q2. Сраб. КИ ДТо | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Срабатывание устройства контроля изоляции датчика давления | GOOSE1. Сраб. КИ датч.давл. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Срабатывание устройства контроля изоляции датчика давления | GOOSE2. Сраб. КИ датч.давл. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Срабатывание устройства контроля изоляции датчика давления | q1. Сраб. КИ датч.давл. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Срабатывание устройства контроля изоляции датчика давления | q2. Сраб. КИ датч.давл. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Контроль автомата ТН1 | GOOSE1. Автомат ТНш 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Контроль автомата ТН1 | q1. Автомат ТНш 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Контроль автомата ТН2 | GOOSE1. Автомат ТНш 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Контроль автомата ТН2 | q1. Автомат ТНш 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Контроль автоматов ТН отходящего присоединения | GOOSE1. Автомат ТНп | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Контроль автоматов ТН отходящего присоединения | q1. Автомат ТНп | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Неисправность ТН секции шин | GOOSE1. Неиспр. ТНш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Неисправность ТН секции шин | q1. Неиспр. ТНш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Неисправность ТН отходящего присоединения | GOOSE1. Неиспр. ТНп | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Неисправность ТН отходящего присоединения | q1. Неиспр. ТНп | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Срабатывание внешнего КПОН | GOOSE1. КПОН внеш. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Срабатывание внешнего КПОН | q1. КПОН внеш. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Контроль тока ЗДЗ | GOOSE1. Контроль тока ЗДЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Контроль тока ЗДЗ | GOOSE2. Контроль тока ЗДЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Контроль тока ЗДЗ | q1. Контроль тока ЗДЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Контроль тока ЗДЗ | q2. Контроль тока ЗДЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Срабатывание ЗДЗ | GOOSE1. Срабатывание ЗДЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Срабатывание ЗДЗ | q1. Срабатывание ЗДЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE1. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | q1. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE2. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | q2. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 3. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE3. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 3. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | q3. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 4. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE4. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 4. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | q4. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 5. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE5. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 5. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | q5. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 6. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE6. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 6. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | q6. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 7. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE7. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 7. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | q7. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 8. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE8. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 8. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | q8. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 9. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE9. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 9. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | q9. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 10. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE10. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 10. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | q10. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 11. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE11. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 11. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | q11. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 12. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE12. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 12. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | q12. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 13. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE13. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 13. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | q13. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 14. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE14. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 14. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | q14. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 15. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE15. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 15. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | q15. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 16. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE16. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 16. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | q16. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 17. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE17. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 17. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | q17. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 18. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE18. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 18. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | q18. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 19. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE19. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 19. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | q19. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 20. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE20. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 20. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | q20. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 21. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE21. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 21. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | q21. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 22. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE22. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 22. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | q22. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 23. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE23. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 23. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | q23. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 24. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE24. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 24. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | q24. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 25. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE25. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 25. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | q25. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 26. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE26. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 26. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | q26. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 27. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE27. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 27. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | q27. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 28. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE28. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 28. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | q28. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 29. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE29. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 29. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | q29. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 30. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE30. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 30. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | q30. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 31. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE31. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 31. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | q31. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 32. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | GOOSE32. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 32. Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | q32. Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Блокировка ЗСЧ | GOOSE1. Блокировка ЗСЧ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Блокировка ЗСЧ | GOOSE2. Блокировка ЗСЧ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Блокировка ЗСЧ | q1. Блокировка ЗСЧ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Блокировка ЗСЧ | q2. Блокировка ЗСЧ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Блокировка ЗПЧ | GOOSE1. Блокировка ЗПЧ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Блокировка ЗПЧ | GOOSE2. Блокировка ЗПЧ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Блокировка ЗПЧ | q1. Блокировка ЗПЧ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Блокировка ЗПЧ | q2. Блокировка ЗПЧ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Блокировка ЗИЧ | GOOSE1. Блокировка ЗИЧ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Блокировка ЗИЧ | GOOSE2. Блокировка ЗИЧ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Блокировка ЗИЧ | q1. Блокировка ЗИЧ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Блокировка ЗИЧ | q2. Блокировка ЗИЧ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Пуск внешнего АЧР | GOOSE1. АЧР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Пуск внешнего АЧР | q1. АЧР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Блокировка АЧР | GOOSE1. Блокировка АЧР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Блокировка АЧР | GOOSE2. Блокировка АЧР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Блокировка АЧР | q1. Блокировка АЧР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Блокировка АЧР | q2. Блокировка АЧР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Пуск внешнего ЧАПВ | GOOSE1. ЧАПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Пуск внешнего ЧАПВ | q1. ЧАПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Блокировка ЧАПВ | GOOSE1. Блокировка ЧАПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Блокировка ЧАПВ | GOOSE2. Блокировка ЧАПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Блокировка ЧАПВ | q1. Блокировка ЧАПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Блокировка ЧАПВ | q2. Блокировка ЧАПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Внешний запрет АПВ | GOOSE1. Внешний запрет АПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Внешний запрет АПВ | GOOSE2. Внешний запрет АПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Внешний запрет АПВ | q1. Внешний запрет АПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Внешний запрет АПВ | q2. Внешний запрет АПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Отключение внешнее 1 | GOOSE1. Откл. внешнее 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Отключение внешнее 1 | GOOSE2. Откл. внешнее 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Отключение внешнее 1 | q1. Откл. внешнее 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Отключение внешнее 1 | q2. Откл. внешнее 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Отключение внешнее 2 | GOOSE1. Откл. внешнее 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Отключение внешнее 2 | GOOSE2. Откл. внешнее 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Отключение внешнее 2 | q1. Откл. внешнее 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Отключение внешнее 2 | q2. Откл. внешнее 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Отключение внешнее 3 | GOOSE1. Откл. внешнее 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Отключение внешнее 3 | GOOSE2. Откл. внешнее 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Отключение внешнее 3 | q1. Откл. внешнее 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Отключение внешнее 3 | q2. Откл. внешнее 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Отключение внешнее 4 | GOOSE1. Откл. внешнее 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Отключение внешнее 4 | GOOSE2. Откл. внешнее 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Отключение внешнее 4 | q1. Откл. внешнее 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Отключение внешнее 4 | q2. Откл. внешнее 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Сигнал отключения от противоаварийной автоматики | GOOSE1. Отключение от ПА | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Сигнал отключения от противоаварийной автоматики | q1. Отключение от ПА | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Сигнал включения от противоаварийной автоматики | GOOSE1. Включение от ПА | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Сигнал включения от противоаварийной автоматики | q1. Включение от ПА | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Блокировка команд ПА | GOOSE1. Блок. команд ПА | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Блокировка команд ПА | GOOSE2. Блок. команд ПА | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Блокировка команд ПА | q1. Блок. команд ПА | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Блокировка команд ПА | q2. Блок. команд ПА | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Пуск УРОВ внешний | GOOSE1. Пуск УРОВ внешний | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Пуск УРОВ внешний | GOOSE2. Пуск УРОВ внешний | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Пуск УРОВ внешний | q1. Пуск УРОВ внешний | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Пуск УРОВ внешний | q2. Пуск УРОВ внешний | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Наличие напряжения на шинах | GOOSE1. Наличие Uш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Наличие напряжения на шинах | q1. Наличие Uш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Наличие напряжения на присоединении | GOOSE1. Наличие Uп | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Наличие напряжения на присоединении | q1. Наличие Uп | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Отсутствие напряжения на шинах | GOOSE1. Отсутствие Uш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Отсутствие напряжения на шинах | q1. Отсутствие Uш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Отсутствие напряжения на присоединении | GOOSE1. Отсутствие Uп | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Отсутствие напряжения на присоединении | q1. Отсутствие Uп | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. KA1 Отключен | GOOSE1. KA1 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. KA1 Отключен | GOOSE2. KA1 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. KA1 Отключен | q1. KA1 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. KA1 Отключен | q2. KA1 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. KA2 Отключен | GOOSE1. KA2 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. KA2 Отключен | GOOSE2. KA2 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. KA2 Отключен | q1. KA2 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. KA2 Отключен | q2. KA2 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. KA3 Отключен | GOOSE1. KA3 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. KA3 Отключен | GOOSE2. KA3 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. KA3 Отключен | q1. KA3 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. KA3 Отключен | q2. KA3 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. KA4 Отключен | GOOSE1. KA4 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. KA4 Отключен | GOOSE2. KA4 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. KA4 Отключен | q1. KA4 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. KA4 Отключен | q2. KA4 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Сигнал внешний 1 | GOOSE1. Сигнал внешний 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Сигнал внешний 1 | q1. Сигнал внешний 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Сигнал внешний 2 | GOOSE1. Сигнал внешний 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Сигнал внешний 2 | q1. Сигнал внешний 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Сигнал внешний 3 | GOOSE1. Сигнал внешний 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Сигнал внешний 3 | q1. Сигнал внешний 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Сигнал внешний 4 | GOOSE1. Сигнал внешний 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Сигнал внешний 4 | q1. Сигнал внешний 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отключить В с ИЧМ | Откл. В ИЧМ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Включить В с ИЧМ | Вкл. В ИЧМ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Выкатить ВЭ с ИЧМ | Выкат. ВЭ ИЧМ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вкатить ВЭ с ИЧМ | Вкат. ВЭ ИЧМ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отключить ЗН с ИЧМ | Откл. ЗН ИЧМ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Включить ЗН с ИЧМ | Вкл. ЗН ИЧМ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Команда отключить выключатель из АСУ | MMS. Откл. В АСУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Команда включить выключатель из АСУ | MMS. Вкл. В АСУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Команда выкатить выкатной элемент из АСУ | MMS. Выкат. ВЭ АСУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Команда вкатить выкатной элемент из АСУ | MMS. Вкат. ВЭ АСУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Команда отключить заземляющий нож из АСУ | MMS. Откл. ЗН АСУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Команда включить заземляющий нож из АСУ | MMS. Вкл. ЗН АСУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сброс счетчика операций В | Сброс счет.опер.В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сброс счетчика операций ЗН | Сброс счет.опер.ЗН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сброс счетчика операций ВЭ | Сброс счет.опер.ВЭ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сброс | Сброс | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Внутренняя неисправность | IRF | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим Test | Test | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Test/blocked | Test/blocked | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание ИО 3I0 | ИО 3I0 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание ИО минимального напряжения | ИО 3U0min | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание логики определения устойчивого замыкания | Сраб ЛОУЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание логики определения перемежающегося замыкания | Сраб ЛОПЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание логики определения прерывистого замыкания | Сраб ЛОПрЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Поведение местного управления | Повед. местн. упр. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение ключа режима управления | Ключ упр. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Право на переключение на уровне станции | Перекл. ур. станц. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Установка режима работы | Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая неисправность | Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Некритическая ошибка | Ошибка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод терминала от ФК | ФК: Вывод терминала | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод терминала от ИЧМ | ИЧМ: Вывод терминала | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод терминала от ДВ | ДВ: Вывод терминала | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ДЗ | MMS. Режим ДЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ДЗ | MMS_t. Режим ДЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ДЗ от ФК | ФК: ОВ ДЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ДЗ от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ДЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ДЗ от ДВ | ДВ: ОВ ДЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы 1 ступени ДЗ-фф | MMS. Режим ДЗ-фф 1ст. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы 1 ступени ДЗ-фф | MMS_t. Режим ДЗ-фф 1ст. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод 1 ступени ДЗ-фф от ФК | ФК: ОВ ДЗ-фф 1ст. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод 1 ступени ДЗ-фф от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ДЗ-фф 1ст. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод 1 ступени ДЗ-фф от ДВ | ДВ: ОВ ДЗ-фф 1ст. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы 1 ступени ДЗ-фф на сигнал | MMS. Режим ДЗ-фф 1ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы 1 ступени ДЗ-фф на сигнал | MMS_t. Режим ДЗ-фф 1ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод 1 ступени ДЗ-фф на сигнал от ФК | ФК: ДЗ-фф 1ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод 1 ступени ДЗ-фф на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: ДЗ-фф 1ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод 1 ступени ДЗ-фф на сигнал от ДВ | ДВ: ДЗ-фф 1ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы 2 ступени ДЗ-фф | MMS. Режим ДЗ-фф 2ст. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы 2 ступени ДЗ-фф | MMS_t. Режим ДЗ-фф 2ст. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод 2 ступени ДЗ-фф от ФК | ФК: ОВ ДЗ-фф 2ст. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод 2 ступени ДЗ-фф от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ДЗ-фф 2ст. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод 2 ступени ДЗ-фф от ДВ | ДВ: ОВ ДЗ-фф 2ст. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы 2 ступени ДЗ-фф на сигнал | MMS. Режим ДЗ-фф 2ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы 2 ступени ДЗ-фф на сигнал | MMS_t. Режим ДЗ-фф 2ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод 2 ступени ДЗ-фф на сигнал от ФК | ФК: ДЗ-фф 2ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод 2 ступени ДЗ-фф на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: ДЗ-фф 2ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод 2 ступени ДЗ-фф на сигнал от ДВ | ДВ: ДЗ-фф 2ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы 3 ступени ДЗ-фф | MMS. Режим ДЗ-фф 3ст. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы 3 ступени ДЗ-фф | MMS_t. Режим ДЗ-фф 3ст. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод 3 ступени ДЗ-фф от ФК | ФК: ОВ ДЗ-фф 3ст. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод 3 ступени ДЗ-фф от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ДЗ-фф 3ст. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод 3 ступени ДЗ-фф от ДВ | ДВ: ОВ ДЗ-фф 3ст. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы 3 ступени ДЗ-фф на сигнал | MMS. Режим ДЗ-фф 3ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы 3 ступени ДЗ-фф на сигнал | MMS_t. Режим ДЗ-фф 3ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод 3 ступени ДЗ-фф на сигнал от ФК | ФК: ДЗ-фф 3ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод 3 ступени ДЗ-фф на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: ДЗ-фф 3ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод 3 ступени ДЗ-фф на сигнал от ДВ | ДВ: ДЗ-фф 3ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы 1 ступени ДЗ-фз | MMS. Режим ДЗ-фз 1ст. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы 1 ступени ДЗ-фз | MMS_t. Режим ДЗ-фз 1ст. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод 1 ступени ДЗ-фз от ФК | ФК: ОВ ДЗ-фз 1ст. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод 1 ступени ДЗ-фз от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ДЗ-фз 1ст. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод 1 ступени ДЗ-фз от ДВ | ДВ: ОВ ДЗ-фз 1ст. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы 1 ступени ДЗ-фз на сигнал | MMS. Режим ДЗ-фз 1ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы 1 ступени ДЗ-фз на сигнал | MMS_t. Режим ДЗ-фз 1ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод 1 ступени ДЗ-фз на сигнал от ФК | ФК: ДЗ-фз 1ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод 1 ступени ДЗ-фз на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: ДЗ-фз 1ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод 1 ступени ДЗ-фз на сигнал от ДВ | ДВ: ДЗ-фз 1ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы 2 ступени ДЗ-фз | MMS. Режим ДЗ-фз 2ст. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы 2 ступени ДЗ-фз | MMS_t. Режим ДЗ-фз 2ст. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод 2 ступени ДЗ-фз от ФК | ФК: ОВ ДЗ-фз 2ст. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод 2 ступени ДЗ-фз от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ДЗ-фз 2ст. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод 2 ступени ДЗ-фз от ДВ | ДВ: ОВ ДЗ-фз 2ст. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы 2 ступени ДЗ-фз на сигнал | MMS. Режим ДЗ-фз 2ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы 2 ступени ДЗ-фз на сигнал | MMS_t. Режим ДЗ-фз 2ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод 2 ступени ДЗ-фз на сигнал от ФК | ФК: ДЗ-фз 2ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод 2 ступени ДЗ-фз на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: ДЗ-фз 2ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод 2 ступени ДЗ-фз на сигнал от ДВ | ДВ: ДЗ-фз 2ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ввода оперативного ускорения ДЗ | MMS. Режим ввода ОУ ДЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ввода оперативного ускорения ДЗ | MMS_t. Режим ввода ОУ ДЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ввода оперативного ускорения ДЗ от ФК | ФК: Ввод ОУ ДЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ввода оперативного ускорения ДЗ от ИЧМ | ИЧМ: Ввод ОУ ДЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ввода оперативного ускорения ДЗ от ДВ | ДВ: Ввод ОУ ДЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы БК | MMS. Режим БК | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы БК | MMS_t. Режим БК | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод БК от ФК | ФК: ОВ БК | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод БК от ИЧМ | ИЧМ: ОВ БК | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод БК от ДВ | ДВ: ОВ БК | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ТО | MMS. Режим ТО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ТО | MMS_t. Режим ТО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ТО от ФК | ФК: ОВ ТО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ТО от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ТО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ТО от ДВ | ДВ: ОВ ТО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ТО на сигнал | MMS. Режим ТО на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ТО на сигнал | MMS_t. Режим ТО на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ТО на сигнал от ФК | ФК: ТО на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ТО на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: ТО на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ТО на сигнал от ДВ | ДВ: ТО на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы МТЗ | MMS. Режим МТЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы МТЗ | MMS_t. Режим МТЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод МТЗ от ФК | ФК: ОВ МТЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод МТЗ от ИЧМ | ИЧМ: ОВ МТЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод МТЗ от ДВ | ДВ: ОВ МТЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы 1 ступени МТЗ | MMS. Режим МТЗ 1ст. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы 1 ступени МТЗ | MMS_t. Режим МТЗ 1ст. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод 1 ступени МТЗ от ФК | ФК: ОВ МТЗ 1ст. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод 1 ступени МТЗ от ИЧМ | ИЧМ: ОВ МТЗ 1ст. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод 1 ступени МТЗ от ДВ | ДВ: ОВ МТЗ 1ст. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы МТЗ 1 ступени на сигнал | MMS. Режим МТЗ 1ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы МТЗ 1 ступени на сигнал | MMS_t. Режим МТЗ 1ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод МТЗ 1 ступени на сигнал от ФК | ФК: МТЗ 1ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод МТЗ 1 ступени на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: МТЗ 1ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод МТЗ 1 ступени на сигнал от ДВ | ДВ: МТЗ 1ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы 2 ступени МТЗ | MMS. Режим МТЗ 2ст. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы 2 ступени МТЗ | MMS_t. Режим МТЗ 2ст. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод 2 ступени МТЗ от ФК | ФК: ОВ МТЗ 2ст. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод 2 ступени МТЗ от ИЧМ | ИЧМ: ОВ МТЗ 2ст. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод 2 ступени МТЗ от ДВ | ДВ: ОВ МТЗ 2ст. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы МТЗ 2 ступени на сигнал | MMS. Режим МТЗ 2ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы МТЗ 2 ступени на сигнал | MMS_t. Режим МТЗ 2ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод МТЗ 2 ступени на сигнал от ФК | ФК: МТЗ 2ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод МТЗ 2 ступени на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: МТЗ 2ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод МТЗ 2 ступени на сигнал от ДВ | ДВ: МТЗ 2ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы 3 ступени МТЗ | MMS. Режим МТЗ 3ст. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы 3 ступени МТЗ | MMS_t. Режим МТЗ 3ст. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод 3 ступени МТЗ от ФК | ФК: ОВ МТЗ 3ст. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод 3 ступени МТЗ от ИЧМ | ИЧМ: ОВ МТЗ 3ст. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод 3 ступени МТЗ от ДВ | ДВ: ОВ МТЗ 3ст. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы МТЗ 3 ступени на сигнал | MMS. Режим МТЗ 3ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы МТЗ 3 ступени на сигнал | MMS_t. Режим МТЗ 3ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод МТЗ 3 ступени на сигнал от ФК | ФК: МТЗ 3ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод МТЗ 3 ступени на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: МТЗ 3ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод МТЗ 3 ступени на сигнал от ДВ | ДВ: МТЗ 3ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ввода оперативного ускорения МТЗ | MMS. Режим ввод ОУ МТЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ввода оперативного ускорения МТЗ | MMS_t. Режим ввод ОУ МТЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ввода оперативного ускорения МТЗ от ФК | ФК: Ввод ОУ МТЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ввода оперативного ускорения МТЗ от ИЧМ | ИЧМ: Ввод ОУ МТЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ввода оперативного ускорения МТЗ от ДВ | ДВ: Ввод ОУ МТЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы АУ | MMS. Режим АУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы АУ | MMS_t. Режим АУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод АУ от ФК | ФК: ОВ АУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод АУ от ИЧМ | ИЧМ: ОВ АУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод АУ от ДВ | ДВ: ОВ АУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ТЗНП | MMS. Режим ТЗНП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим ТЗНП | MMS_t. Режим ТЗНП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ТЗНП от ФК | ФК: ОВ ТЗНП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ТЗНП от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ТЗНП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ТЗНП от ДВ | ДВ: ОВ ТЗНП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы блокировки чувствительных ступеней | MMS. Режим Блок.чувств.ступ. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы блокировки чувствительных ступеней | MMS_t. Режим Блок.чувств.ступ. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировка чувствительных ступеней от ФК | ФК: Блок.чувств.ступ. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировка чувствительных ступеней от ИЧМ | ИЧМ: Блок.чувств.ступ. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировка чувствительных ступеней от ДВ | ДВ: Блок.чувств.ступ. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ТЗНП 1 ступени на сигнал | MMS. Режим ТЗНП 1ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим ТЗНП 1 ступени на сигнал | MMS_t. Режим ТЗНП 1ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ТЗНП 1 ступени на сигнал от ФК | ФК: ТЗНП 1ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ТЗНП 1 ступени на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: ТЗНП 1ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ТЗНП 1 ступени на сигнал от ДВ | ДВ: ТЗНП 1ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ТЗНП 2 ступени на сигнал | MMS. Режим ТЗНП 2ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим ТЗНП 2 ступени на сигнал | MMS_t. Режим ТЗНП 2ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ТЗНП 2 ступени на сигнал от ФК | ФК: ТЗНП 2ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ТЗНП 2 ступени на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: ТЗНП 2ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ТЗНП 2 ступени на сигнал от ДВ | ДВ: ТЗНП 2ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ввода оперативного ускорения ТЗНП | MMS. Режим ввода ОУ ТЗНП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим ввода оперативного ускорения ТЗНП | MMS_t. Режим ввода ОУ ТЗНП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ввода оперативного ускорения ТЗНП от ФК | ФК: Ввод ОУ ТЗНП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ввода оперативного ускорения ТЗНП от ИЧМ | ИЧМ: Ввод ОУ ТЗНП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ввода оперативного ускорения ТЗНП от ДВ | ДВ: Ввод ОУ ТЗНП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы НЗОЗЗ | MMS. Режим НЗОЗЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим НЗОЗЗ | MMS_t. Режим НЗОЗЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод НЗОЗЗ от ФК | ФК: ОВ НЗОЗЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод НЗОЗЗ от ИЧМ | ИЧМ: ОВ НЗОЗЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод НЗОЗЗ от ДВ | ДВ: ОВ НЗОЗЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы НЗОЗЗ на сигнал | MMS. Режим НЗОЗЗ на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим НЗОЗЗ на сигнал | MMS_t. Режим НЗОЗЗ на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод НЗОЗЗ на сигнал от ФК | ФК: НЗОЗЗ на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод НЗОЗЗ на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: НЗОЗЗ на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод НЗОЗЗ на сигнал от ДВ | ДВ: НЗОЗЗ на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЗДЗ | MMS. Режим ЗДЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим ЗДЗ | MMS_t. Режим ЗДЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗДЗ от ФК | ФК: ОВ ЗДЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗДЗ от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЗДЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗДЗ от ДВ | ДВ: ОВ ЗДЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЗДЗ на сигнал | MMS. Режим ЗДЗ на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим ЗДЗ на сигнал | MMS_t. Режим ЗДЗ на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЗДЗ на сигнал от ФК | ФК: ЗДЗ на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЗДЗ на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: ЗДЗ на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЗДЗ на сигнал от ДВ | ДВ: ЗДЗ на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЗОП | MMS. Режим ЗОП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим ЗОП | MMS_t. Режим ЗОП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗОП от ФК | ФК: ОВ ЗОП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗОП от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЗОП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗОП от ДВ | ДВ: ОВ ЗОП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЗОП на сигнал | MMS. Режим ЗОП на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим ЗОП на сигнал | MMS_t. Режим ЗОП на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЗОП на сигнал от ФК | ФК: ЗОП на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЗОП на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: ЗОП на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЗОП на сигнал от ДВ | ДВ: ЗОП на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЗП | MMS. Режим ЗП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим ЗП | MMS_t. Режим ЗП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗП от ФК | ФК: ОВ ЗП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗП от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЗП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗП от ДВ | ДВ: ОВ ЗП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЗП на отключение | MMS. Режим ЗП на откл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим ЗП на отключение | MMS_t. Режим ЗП на откл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЗП на отключение от ФК | ФК: ЗП на откл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЗП на отключение от ИЧМ | ИЧМ: ЗП на откл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЗП на отключение от ДВ | ДВ: ЗП на откл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ГСОЗЗ | MMS. Режим ГСОЗЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим ГСОЗЗ | MMS_t. Режим ГСОЗЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ГСОЗЗ от ФК | ФК: ОВ ГСОЗЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ГСОЗЗ от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ГСОЗЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ГСОЗЗ от ДВ | ДВ: ОВ ГСОЗЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ГСОЗЗ на отключение | MMS. Режим ГСОЗЗ на откл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим ГСОЗЗ на отключение | MMS_t. Режим ГСОЗЗ на откл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ГСОЗЗ на отключение от ФК | ФК: ГСОЗЗ на откл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ГСОЗЗ на отключение от ИЧМ | ИЧМ: ГСОЗЗ на откл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ГСОЗЗ на отключение от ДВ | ДВ: ГСОЗЗ на откл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО ГЗсигн | MMS. Режим ЛО ГЗсигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим ЛО ГЗсигн | MMS_t. Режим ЛО ГЗсигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ГЗсигн от ФК | ФК: ОВ ЛО ГЗсигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ГЗсигн от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛО ГЗсигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ГЗсигн от ДВ | ДВ: ОВ ЛО ГЗсигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО ГЗсигн на отключение | MMS. Режим ЛО ГЗсигн на откл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим ЛО ГЗсигн на отключение | MMS_t. Режим ЛО ГЗсигн на откл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЛО ГЗсигн на отключение от ФК | ФК: ЛО ГЗсигн на откл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЛО ГЗсигн на отключение от ИЧМ | ИЧМ: ЛО ГЗсигн на откл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЛО ГЗсигн на отключение от ДВ | ДВ: ЛО ГЗсигн на откл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО ГЗоткл | MMS. Режим ЛО ГЗоткл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим ЛО ГЗоткл | MMS_t. Режим ЛО ГЗоткл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ГЗоткл от ФК | ФК: ОВ ЛО ГЗоткл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ГЗоткл от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛО ГЗоткл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ГЗоткл от ДВ | ДВ: ОВ ЛО ГЗоткл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО ГЗоткл на сигнал | MMS. Режим ЛО ГЗоткл на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим ЛО ГЗоткл на сигнал | MMS_t. Режим ЛО ГЗоткл на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЛО ГЗоткл на сигнал от ФК | ФК: ЛО ГЗоткл на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЛО ГЗоткл на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: ЛО ГЗоткл на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЛО ГЗоткл на сигнал от ДВ | ДВ: ЛО ГЗоткл на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО ТЗ | MMS. Режим ЛО ТЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим ЛО ТЗ | MMS_t. Режим ЛО ТЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ТЗ от ФК | ФК: ОВ ЛО ТЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ТЗ от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛО ТЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ТЗ от ДВ | ДВ: ОВ ЛО ТЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО ДТм | MMS. Режим ЛО ДТм | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим ЛО ДТм | MMS_t. Режим ЛО ДТм | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ДТм от ФК | ФК: ОВ ЛО ДТм | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ДТм от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛО ДТм | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ДТм от ДВ | ДВ: ОВ ЛО ДТм | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО ДТм на сигнал | MMS. Режим ЛО ДТм на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим ЛО ДТм на сигнал | MMS_t. Режим ЛО ДТм на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЛО ДТм на сигнал от ФК | ФК: ЛО ДТм на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЛО ДТм на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: ЛО ДТм на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЛО ДТм на сигнал от ДВ | ДВ: ЛО ДТм на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО ДТо | MMS. Режим ЛО ДТо | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим ЛО ДТо | MMS_t. Режим ЛО ДТо | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ДТо от ФК | ФК: ОВ ЛО ДТо | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ДТо от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛО ДТо | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ДТо от ДВ | ДВ: ОВ ЛО ДТо | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО ДТо на сигнал | MMS. Режим ЛО ДТо на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим ЛО ДТо на сигнал | MMS_t. Режим ЛО ДТо на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЛО ДТо на сигнал от ФК | ФК: ЛО ДТо на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЛО ДТо на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: ЛО ДТо на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЛО ДТо на сигнал от ДВ | ДВ: ЛО ДТо на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО РД | MMS. Режим ЛО РД | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим ЛО РД | MMS_t. Режим ЛО РД | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО РД от ФК | ФК: ОВ ЛО РД | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО РД от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛО РД | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО РД от ДВ | ДВ: ОВ ЛО РД | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО РД на сигнал | MMS. Режим ЛО РД на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим ЛО РД на сигнал | MMS_t. Режим ЛО РД на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЛО РД на сигнал от ФК | ФК: ЛО РД на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЛО РД на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: ЛО РД на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЛО РД на сигнал от ДВ | ДВ: ЛО РД на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы УРОВ | MMS. Режим УРОВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим УРОВ | MMS_t. Режим УРОВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УРОВ от ФК | ФК: ОВ УРОВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УРОВ от ИЧМ | ИЧМ: ОВ УРОВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УРОВ от ДВ | ДВ: ОВ УРОВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЗМН 1 | MMS. Режим ЗМН 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим ЗМН 1 | MMS_t. Режим ЗМН 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗМН 1 от ФК | ФК: ОВ ЗМН 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗМН 1 от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЗМН 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗМН 1 от ДВ | ДВ: ОВ ЗМН 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЗМН 1 на сигнал | MMS. Режим ЗМН 1 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим ЗМН 1 на сигнал | MMS_t. Режим ЗМН 1 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЗМН 1 на сигнал от ФК | ФК: ЗМН 1 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЗМН 1 на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: ЗМН 1 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЗМН 1 на сигнал от ДВ | ДВ: ЗМН 1 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЗМН 2 | MMS. Режим ЗМН 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим ЗМН 2 | MMS_t. Режим ЗМН 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗМН 2 от ФК | ФК: ОВ ЗМН 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗМН 2 от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЗМН 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗМН 2 от ДВ | ДВ: ОВ ЗМН 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЗМН 2 на сигнал | MMS. Режим ЗМН 2 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим ЗМН 2 на сигнал | MMS_t. Режим ЗМН 2 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЗМН 2 на сигнал от ФК | ФК: ЗМН 2 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЗМН 2 на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: ЗМН 2 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЗМН 2 на сигнал от ДВ | ДВ: ЗМН 2 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЗПН 1 | MMS. Режим ЗПН 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим ЗПН 1 | MMS_t. Режим ЗПН 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗПН 1 от ФК | ФК: ОВ ЗПН 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗПН 1 от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЗПН 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗПН 1 от ДВ | ДВ: ОВ ЗПН 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЗПН 1 на сигнал | MMS. Режим ЗПН 1 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим ЗПН 1 на сигнал | MMS_t. Режим ЗПН 1 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЗПН 1 на сигнал от ФК | ФК: ЗПН 1 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЗПН 1 на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: ЗПН 1 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЗПН 1 на сигнал от ДВ | ДВ: ЗПН 1 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЗПН 2 | MMS. Режим ЗПН 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим ЗПН 2 | MMS_t. Режим ЗПН 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗПН 2 от ФК | ФК: ОВ ЗПН 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗПН 2 от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЗПН 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗПН 2 от ДВ | ДВ: ОВ ЗПН 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЗПН 2 на сигнал | MMS. Режим ЗПН 2 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим ЗПН 2 на сигнал | MMS_t. Режим ЗПН 2 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЗПН 2 на сигнал от ФК | ФК: ЗПН 2 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЗПН 2 на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: ЗПН 2 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЗПН 2 на сигнал от ДВ | ДВ: ЗПН 2 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы БННш | MMS. Режим БННш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим БННш | MMS_t. Режим БННш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод БННш от ФК | ФК: ОВ БННш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод БННш от ИЧМ | ИЧМ: ОВ БННш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод БННш от ДВ | ДВ: ОВ БННш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы фиксации неисправности цепей напряжения шин | MMS. Режим Фикс.неисп.ЦНш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим фиксации неисправности цепей напряжения шин | MMS_t. Режим Фикс.неисп.ЦНш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Фиксация неисправности цепей напряжения шин от ФК | ФК: Фикс.неисп.ЦНш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Фиксация неисправности цепей напряжения шин от ИЧМ | ИЧМ: Фикс.неисп.ЦНш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Фиксация неисправности цепей напряжения шин от ДВ | ДВ: Фикс.неисп.ЦНш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы БННп | MMS. Режим БННп | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим БННп | MMS_t. Режим БННп | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод БННп от ФК | ФК: ОВ БННп | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод БННп от ИЧМ | ИЧМ: ОВ БННп | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод БННп от ДВ | ДВ: ОВ БННп | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЗСЧ 1 | MMS. Режим ЗСЧ 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим ЗСЧ 1 | MMS_t. Режим ЗСЧ 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗСЧ 1 от ФК | ФК: ОВ ЗСЧ 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗСЧ 1 от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЗСЧ 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗСЧ 1 от ДВ | ДВ: ОВ ЗСЧ 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЗСЧ 1 на сигнал | MMS. Режим ЗСЧ 1 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим ЗСЧ 1 на сигнал | MMS_t. Режим ЗСЧ 1 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЗСЧ 1 на сигнал от ФК | ФК: ЗСЧ 1 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЗСЧ 1 на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: ЗСЧ 1 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЗСЧ 1 на сигнал от ДВ | ДВ: ЗСЧ 1 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЗСЧ 2 | MMS. Режим ЗСЧ 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим ЗСЧ 2 | MMS_t. Режим ЗСЧ 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗСЧ 2 от ФК | ФК: ОВ ЗСЧ 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗСЧ 2 от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЗСЧ 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗСЧ 2 от ДВ | ДВ: ОВ ЗСЧ 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЗСЧ 2 на сигнал | MMS. Режим ЗСЧ 2 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим ЗСЧ 2 на сигнал | MMS_t. Режим ЗСЧ 2 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЗСЧ 2 на сигнал от ФК | ФК: ЗСЧ 2 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЗСЧ 2 на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: ЗСЧ 2 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЗСЧ 2 на сигнал от ДВ | ДВ: ЗСЧ 2 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЗПЧ 1 | MMS. Режим ЗПЧ 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим ЗПЧ 1 | MMS_t. Режим ЗПЧ 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗПЧ 1 от ФК | ФК: ОВ ЗПЧ 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗПЧ 1 от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЗПЧ 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗПЧ 1 от ДВ | ДВ: ОВ ЗПЧ 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЗПЧ 1 на сигнал | MMS. Режим ЗПЧ 1 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим ЗПЧ 1 на сигнал | MMS_t. Режим ЗПЧ 1 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЗПЧ 1 на сигнал от ФК | ФК: ЗПЧ 1 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЗПЧ 1 на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: ЗПЧ 1 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЗПЧ 1 на сигнал от ДВ | ДВ: ЗПЧ 1 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЗПЧ 2 | MMS. Режим ЗПЧ 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим ЗПЧ 2 | MMS_t. Режим ЗПЧ 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗПЧ 2 от ФК | ФК: ОВ ЗПЧ 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗПЧ 2 от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЗПЧ 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗПЧ 2 от ДВ | ДВ: ОВ ЗПЧ 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЗПЧ 2 на сигнал | MMS. Режим ЗПЧ 2 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим ЗПЧ 2 на сигнал | MMS_t. Режим ЗПЧ 2 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЗПЧ 2 на сигнал от ФК | ФК: ЗПЧ 2 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЗПЧ 2 на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: ЗПЧ 2 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЗПЧ 2 на сигнал от ДВ | ДВ: ЗПЧ 2 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЗИЧ 1 | MMS. Режим ЗИЧ 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим ЗИЧ 1 | MMS_t. Режим ЗИЧ 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗИЧ 1 от ФК | ФК: ОВ ЗИЧ 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗИЧ 1 от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЗИЧ 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗИЧ 1 от ДВ | ДВ: ОВ ЗИЧ 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЗИЧ 1 на сигнал | MMS. Режим ЗИЧ 1 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим ЗИЧ 1 на сигнал | MMS_t. Режим ЗИЧ 1 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЗИЧ 1 на сигнал от ФК | ФК: ЗИЧ 1 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЗИЧ 1 на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: ЗИЧ 1 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЗИЧ 1 на сигнал от ДВ | ДВ: ЗИЧ 1 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЗИЧ 2 | MMS. Режим ЗИЧ 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим ЗИЧ 2 | MMS_t. Режим ЗИЧ 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗИЧ 2 от ФК | ФК: ОВ ЗИЧ 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗИЧ 2 от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЗИЧ 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗИЧ 2 от ДВ | ДВ: ОВ ЗИЧ 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЗИЧ 2 на сигнал | MMS. Режим ЗИЧ 2 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим ЗИЧ 2 на сигнал | MMS_t. Режим ЗИЧ 2 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЗИЧ 2 на сигнал от ФК | ФК: ЗИЧ 2 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЗИЧ 2 на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: ЗИЧ 2 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЗИЧ 2 на сигнал от ДВ | ДВ: ЗИЧ 2 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы АЧР | MMS. Режим АЧР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим АЧР | MMS_t. Режим АЧР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод АЧР от ФК | ФК: ОВ АЧР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод АЧР от ИЧМ | ИЧМ: ОВ АЧР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод АЧР от ДВ | ДВ: ОВ АЧР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЧАПВ | MMS. Режим ЧАПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим ЧАПВ | MMS_t. Режим ЧАПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЧАПВ от ФК | ФК: ОВ ЧАПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЧАПВ от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЧАПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЧАПВ от ДВ | ДВ: ОВ ЧАПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы АПВ | MMS. Режим АПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим АПВ | MMS_t. Режим АПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод АПВ от ФК | ФК: ОВ АПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод АПВ от ИЧМ | ИЧМ: ОВ АПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод АПВ от ДВ | ДВ: ОВ АПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы блокировки второго цикла АПВ | MMS. Режим АПВ Блок. 2 цикла | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим блокировки второго цикла АПВ | MMS_t. Режим АПВ Блок. 2 цикла | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировка второго цикла АПВ от ФК | ФК: АПВ Блок. 2 цикла | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировка второго цикла АПВ от ИЧМ | ИЧМ: АПВ Блок. 2 цикла | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировка второго цикла АПВ от ДВ | ДВ: АПВ Блок. 2 цикла | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы АПВ Без контролей | MMS. Режим АПВ Без контролей | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим АПВ Без контролей | MMS_t. Режим АПВ Без контролей | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| АПВ Без контролей от ФК | ФК: АПВ Без контролей | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| АПВ Без контролей от ИЧМ | ИЧМ: АПВ Без контролей | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| АПВ Без контролей от ДВ | ДВ: АПВ Без контролей | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы АПВ с контролем от КННш и КОНп | MMS. Режим АПВ КННш+КОНп | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим АПВ с контролем от КННш и КОНп | MMS_t. Режим АПВ КННш+КОНп | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| АПВ с контролем от КННш и КОНп от ФК | ФК: АПВ КННш+КОНп | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| АПВ с контролем от КННш и КОНп от ИЧМ | ИЧМ: АПВ КННш+КОНп | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| АПВ с контролем от КННш и КОНп от ДВ | ДВ: АПВ КННш+КОНп | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы АПВ с контролем от КОНш и КННп | MMS. Режим АПВ КОНш+КННп | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим АПВ с контролем от КОНш и КННп | MMS_t. Режим АПВ КОНш+КННп | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| АПВ с контролем от КОНш и КННп от ФК | ФК: АПВ КОНш+КННп | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| АПВ с контролем от КОНш и КННп от ИЧМ | ИЧМ: АПВ КОНш+КННп | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| АПВ с контролем от КОНш и КННп от ДВ | ДВ: АПВ КОНш+КННп | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы КННш | MMS. Режим КННш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим КННш | MMS_t. Режим КННш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КННш от ФК | ФК: ОВ КННш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КННш от ИЧМ | ИЧМ: ОВ КННш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КННш от ДВ | ДВ: ОВ КННш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы КННп | MMS. Режим КННп | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим КННп | MMS_t. Режим КННп | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КННп от ФК | ФК: ОВ КННп | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КННп от ИЧМ | ИЧМ: ОВ КННп | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КННп от ДВ | ДВ: ОВ КННп | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы КОНш | MMS. Режим КОНш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим КОНш | MMS_t. Режим КОНш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КОНш от ФК | ФК: ОВ КОНш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КОНш от ИЧМ | ИЧМ: ОВ КОНш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КОНш от ДВ | ДВ: ОВ КОНш | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы КОНп | MMS. Режим КОНп | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим КОНп | MMS_t. Режим КОНп | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КОНп от ФК | ФК: ОВ КОНп | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КОНп от ИЧМ | ИЧМ: ОВ КОНп | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КОНп от ДВ | ДВ: ОВ КОНп | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы КС | MMS. Режим КС | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим КС | MMS_t. Режим КС | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КС от ФК | ФК: ОВ КС | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КС от ИЧМ | ИЧМ: ОВ КС | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КС от ДВ | ДВ: ОВ КС | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы КСВ | MMS. Режим КСВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим КСВ | MMS_t. Режим КСВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КСВ от ФК | ФК: ОВ КСВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КСВ от ИЧМ | ИЧМ: ОВ КСВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КСВ от ДВ | ДВ: ОВ КСВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛОВ | MMS. Режим ЛОВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим ЛОВ | MMS_t. Режим ЛОВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛОВ от ФК | ФК: ОВ ЛОВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛОВ от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛОВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛОВ от ДВ | ДВ: ОВ ЛОВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО РЗ | MMS. Режим ЛО РЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим ЛО РЗ | MMS_t. Режим ЛО РЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО РЗ от ФК | ФК: ОВ ЛО РЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО РЗ от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛО РЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО РЗ от ДВ | ДВ: ОВ ЛО РЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ПА | MMS. Режим ПА | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим ПА | MMS_t. Режим ПА | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ПА от ФК | ФК: ОВ ПА | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ПА от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ПА | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ПА от ДВ | ДВ: ОВ ПА | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы КП | MMS. Режим КП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим КП | MMS_t. Режим КП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КП от ФК | ФК: ОВ КП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КП от ИЧМ | ИЧМ: ОВ КП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КП от ДВ | ДВ: ОВ КП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы УВ | MMS. Режим УВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим УВ | MMS_t. Режим УВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УВ от ФК | ФК: ОВ УВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УВ от ИЧМ | ИЧМ: ОВ УВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УВ от ДВ | ДВ: ОВ УВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы КА | MMS. Режим КА | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим КА | MMS_t. Режим КА | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КА от ФК | ФК: ОВ КА | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КА от ИЧМ | ИЧМ: ОВ КА | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КА от ДВ | ДВ: ОВ КА | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ПДС | MMS. Режим ПДС | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим ПДС | MMS_t. Режим ПДС | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ПДС от ФК | ФК: ОВ ПДС | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ПДС от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ПДС | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ПДС от ДВ | ДВ: ОВ ПДС | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ПДС НКУ | MMS. Режим ПДС НКУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим ПДС НКУ | MMS_t. Режим ПДС НКУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ПДС НКУ от ФК | ФК: ОВ ПДС НКУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ПДС НКУ от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ПДС НКУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ПДС НКУ от ДВ | ДВ: ОВ ПДС НКУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы программной деблокировки управления выкатным элементом | MMS. Режим програм. деблок. ВЭ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим программной деблокировки управления выкатным элементом | MMS_t. Режим програм. деблок. ВЭ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Программная деблокировка управления выкатным элементом от ФК | ФК: Програм. деблок. ВЭ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Программная деблокировка управления выкатным элементом от ИЧМ | ИЧМ: Програм. деблок. ВЭ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Программная деблокировка управления выкатным элементом от ДВ | ДВ: Програм. деблок. ВЭ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы программной деблокировки управления заземляющим ножом | MMS. Режим програм. деблок. ЗН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим программной деблокировки управления заземляющим ножом | MMS_t. Режим програм. деблок. ЗН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Программная деблокировка управления заземляющим ножом от ФК | ФК: Програм. деблок. ЗН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Программная деблокировка управления заземляющим ножом от ИЧМ | ИЧМ: Програм. деблок. ЗН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Программная деблокировка управления заземляющим ножом от ДВ | ДВ: Програм. деблок. ЗН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сброс блокировки ЧАПВ от АСУ | АСУ: Сброс блокир. ЧАПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сброс блокировки ЧАПВ от ФК | ФК: Сброс блокир. ЧАПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сброс блокировки ЧАПВ от ИЧМ | ИЧМ: Сброс блокир. ЧАПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сброс блокировки ЧАПВ от ДВ | ДВ: Сброс блокир. ЧАПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сброс счетчиков ресурса выключателя от АСУ | АСУ: Сброс КРВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сброс счетчиков ресурса выключателя от ФК | ФК: Сброс КРВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сброс счетчиков ресурса выключателя от ИЧМ | ИЧМ: Сброс КРВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сброс счетчиков ресурса выключателя от ДВ | ДВ: Сброс КРВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дистанционная защита (ДЗ)

ДЗ-фф 1 ст

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО сопротивления Zab (фаза-фаза1) | ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: ИО Zab | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО сопротивления Zbc (фаза-фаза1) | ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: ИО Zbc | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО сопротивления Zca (фаза-фаза1) | ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: ИО Zca | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ДЗ-фф 1 ст | ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание ДЗ-фф 1 ст | ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Направление пуска | ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Направление пуска | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ДЗ-фф 1 ст | ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ДЗ-фф 1 ст | ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ДЗ-фф 2 ст

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО сопротивления Zab (фаза-фаза2) | ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: ИО Zab | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО сопротивления Zbc (фаза-фаза2) | ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: ИО Zbc | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО сопротивления Zca (фаза-фаза2) | ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: ИО Zca | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ДЗ-фф 2 ст | ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание ДЗ-фф 2 ст | ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Направление пуска | ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Направление пуска | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ДЗ-фф 2 ст | ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ДЗ-фф 2 ст | ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ДЗ-фф 3 ст

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ДЗ / ДЗ-фф 3 ст: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ДЗ / ДЗ-фф 3 ст: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО сопротивления Zab (фаза-фаза3) | ДЗ / ДЗ-фф 3 ст: ИО Zab | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО сопротивления Zbc (фаза-фаза3) | ДЗ / ДЗ-фф 3 ст: ИО Zbc | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО сопротивления Zca (фаза-фаза3) | ДЗ / ДЗ-фф 3 ст: ИО Zca | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ДЗ-фф 3 ст | ДЗ / ДЗ-фф 3 ст: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | ДЗ / ДЗ-фф 3 ст: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание ДЗ-фф 3 ст | ДЗ / ДЗ-фф 3 ст: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Направление пуска | ДЗ / ДЗ-фф 3 ст: Направление пуска | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ДЗ-фф 3 ст | ДЗ / ДЗ-фф 3 ст: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ДЗ-фф 3 ст | ДЗ / ДЗ-фф 3 ст: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ДЗ-фз 1 ст

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ДЗ / ДЗ-фз 1 ст: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ДЗ / ДЗ-фз 1 ст: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО сопротивления Za (фаза-земля1) | ДЗ / ДЗ-фз 1 ст: ИО Za | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО сопротивления Zb (фаза-земля1) | ДЗ / ДЗ-фз 1 ст: ИО Zb | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО сопротивления Zc (фаза-земля1) | ДЗ / ДЗ-фз 1 ст: ИО Zc | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ДЗ-фз 1 ст | ДЗ / ДЗ-фз 1 ст: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | ДЗ / ДЗ-фз 1 ст: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание ДЗ-фз 1 ст | ДЗ / ДЗ-фз 1 ст: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Направление пуска | ДЗ / ДЗ-фз 1 ст: Направление пуска | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ДЗ-фз 1 ст | ДЗ / ДЗ-фз 1 ст: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ДЗ-фз 1 ст | ДЗ / ДЗ-фз 1 ст: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ДЗ-фз 2 ст

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ДЗ / ДЗ-фз 2 ст: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ДЗ / ДЗ-фз 2 ст: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО сопротивления Za (фаза-земля2) | ДЗ / ДЗ-фз 2 ст: ИО Za | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО сопротивления Zb (фаза-земля2) | ДЗ / ДЗ-фз 2 ст: ИО Zb | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО сопротивления Zc (фаза-земля2) | ДЗ / ДЗ-фз 2 ст: ИО Zc | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ДЗ-фз 2 ст | ДЗ / ДЗ-фз 2 ст: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | ДЗ / ДЗ-фз 2 ст: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание ДЗ-фз 2 ст | ДЗ / ДЗ-фз 2 ст: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Направление пуска | ДЗ / ДЗ-фз 2 ст: Направление пуска | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ДЗ-фз 2 ст | ДЗ / ДЗ-фз 2 ст: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ДЗ-фз 2 ст | ДЗ / ДЗ-фз 2 ст: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

АУ ДЗ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Пуск автоматического ускорения ДЗ | ДЗ / АУ ДЗ: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла АУ ДЗ | ДЗ / АУ ДЗ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла АУ ДЗ | ДЗ / АУ ДЗ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОПО

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Пуск ОПО по току | ДЗ / ОПО: Пуск по I | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ОПО по току и напряжению | ДЗ / ОПО: Пуск по I и U | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | ДЗ / ОПО: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ОПО | ДЗ / ОПО: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ОПО | ДЗ / ОПО: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОВП

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Пуск ИО отношения тока 3I0 к I1 | ДЗ / ОВП: ИО 3I0/I1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО напряжения 3U0 | ДЗ / ОВП: ИО 3U0 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО минимального напряжения | ДЗ / ОВП: ИО Umin | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ОВП | ДЗ / ОВП: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ОВП | ДЗ / ОВП: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ОВП | ДЗ / ОВП: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Пуск контура А0 | ДЗ / ОН: Пуск А0 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Прямое направление контура А0 | ДЗ / ОН: Прямое A0 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Обратное направление контура А0 | ДЗ / ОН: Обратное А0 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск контура В0 | ДЗ / ОН: Пуск В0 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Прямое направление контура B0 | ДЗ / ОН: Прямое В0 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Обратное направление контура B0 | ДЗ / ОН: Обратное В0 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск контура С0 | ДЗ / ОН: Пуск С0 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Прямое направление контура C0 | ДЗ / ОН: Прямое С0 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Обратное направление контура C0 | ДЗ / ОН: Обратное С0 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск контура АB | ДЗ / ОН: Пуск АB | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Прямое направление контура АB | ДЗ / ОН: Прямое АВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Обратное направление контура АB | ДЗ / ОН: Обратное АВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск контура BC | ДЗ / ОН: Пуск ВC | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Прямое направление контура BC | ДЗ / ОН: Прямое ВС | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Обратное направление контура BC | ДЗ / ОН: Обратное ВС | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск контура CА | ДЗ / ОН: Пуск СA | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Прямое направление контура CA | ДЗ / ОН: Прямое СА | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Обратное направление контура CA | ДЗ / ОН: Обратное СА | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | ДЗ / ОН: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Направление | ДЗ / ОН: Направление | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Прямое | ДЗ / ОН: Прямое | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Обратное | ДЗ / ОН: Обратное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ОН | ДЗ / ОН: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ОН | ДЗ / ОН: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОУ ДЗ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Срабатывание оперативного ускорения ДЗ | ДЗ / ОУ ДЗ: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ОУ ДЗ | ДЗ / ОУ ДЗ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ОУ ДЗ | ДЗ / ОУ ДЗ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ДЗ / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ДЗ / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ДЗ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Пуск | ДЗ / ДЗ: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Блокировка при качаниях (БК)

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | БК / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | БК / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БК

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | БК / БК: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | БК / БК: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание быстродействующих ступеней | БК / БК: Срабатывание БК-б | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание медленнодействующих ступеней | БК / БК: Срабатывание БК-м | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла БК | БК / БК: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла БК | БК / БК: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Автоматическое ускорение (АУ)

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | АУ / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | АУ / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

АУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | АУ / АУ: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | АУ / АУ: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ввод ускорения | АУ / АУ: Ввод ускорения | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | АУ / АУ: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла АУ | АУ / АУ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла АУ | АУ / АУ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Токовая отсечка (ТО)

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ТО / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ТО / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ТО

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ТО / ТО: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ТО / ТО: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО максимального тока | ТО / ТО: ИО Iмакс | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | ТО / ТО: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | ТО / ТО: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | ТО / ТО: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ТО | ТО / ТО: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ТО | ТО / ТО: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Максимальная токовая защита (МТЗ)

МТЗ 1 ст

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | МТЗ / МТЗ 1 ст: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | МТЗ / МТЗ 1 ст: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ФВН | МТЗ / МТЗ 1 ст: ФВН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО тока по фазе А | МТЗ / МТЗ 1 ст: ИО IA | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО тока по фазе B | МТЗ / МТЗ 1 ст: ИО IB | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО тока по фазе C | МТЗ / МТЗ 1 ст: ИО IC | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск по фазе А | МТЗ / МТЗ 1 ст: Пуск ф.А | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск по фазе B | МТЗ / МТЗ 1 ст: Пуск ф.B | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск по фазе C | МТЗ / МТЗ 1 ст: Пуск ф.C | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | МТЗ / МТЗ 1 ст: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | МТЗ / МТЗ 1 ст: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | МТЗ / МТЗ 1 ст: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Направление пуска | МТЗ / МТЗ 1 ст: Направление пуска | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла МТЗ 1 ст | МТЗ / МТЗ 1 ст: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла МТЗ 1 ст | МТЗ / МТЗ 1 ст: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

МТЗ 2 ст

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | МТЗ / МТЗ 2 ст: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | МТЗ / МТЗ 2 ст: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ФВН | МТЗ / МТЗ 2 ст: ФВН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО тока по фазе А | МТЗ / МТЗ 2 ст: ИО IA | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО тока по фазе B | МТЗ / МТЗ 2 ст: ИО IB | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО тока по фазе C | МТЗ / МТЗ 2 ст: ИО IC | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск по фазе А | МТЗ / МТЗ 2 ст: Пуск ф.А | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск по фазе B | МТЗ / МТЗ 2 ст: Пуск ф.B | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск по фазе C | МТЗ / МТЗ 2 ст: Пуск ф.C | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | МТЗ / МТЗ 2 ст: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | МТЗ / МТЗ 2 ст: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | МТЗ / МТЗ 2 ст: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Направление пуска | МТЗ / МТЗ 2 ст: Направление пуска | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла МТЗ 2 ст | МТЗ / МТЗ 2 ст: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла МТЗ 2 ст | МТЗ / МТЗ 2 ст: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

МТЗ 3 ст

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | МТЗ / МТЗ 3 ст: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | МТЗ / МТЗ 3 ст: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ФВН | МТЗ / МТЗ 3 ст: ФВН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО тока по фазе А | МТЗ / МТЗ 3 ст: ИО IA | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО тока по фазе B | МТЗ / МТЗ 3 ст: ИО IB | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО тока по фазе C | МТЗ / МТЗ 3 ст: ИО IC | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск по фазе А | МТЗ / МТЗ 3 ст: Пуск ф.А | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск по фазе B | МТЗ / МТЗ 3 ст: Пуск ф.B | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск по фазе C | МТЗ / МТЗ 3 ст: Пуск ф.C | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | МТЗ / МТЗ 3 ст: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | МТЗ / МТЗ 3 ст: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | МТЗ / МТЗ 3 ст: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Направление пуска | МТЗ / МТЗ 3 ст: Направление пуска | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла МТЗ 3 ст | МТЗ / МТЗ 3 ст: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла МТЗ 3 ст | МТЗ / МТЗ 3 ст: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

КПОН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Пуск КПОН | МТЗ / КПОН: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла КПОН | МТЗ / КПОН: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла КПОН | МТЗ / КПОН: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОНМ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Пуск по фазе А | МТЗ / ОНМ: Пуск ф.А | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Прямое направление по фазе А | МТЗ / ОНМ: Прямое ф.А | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Обратное направление по фазе А | МТЗ / ОНМ: Обратное ф.А | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск по фазе B | МТЗ / ОНМ: Пуск ф.B | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Прямое направление по фазе B | МТЗ / ОНМ: Прямое ф.B | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Обратное направление по фазе B | МТЗ / ОНМ: Обратное ф.B | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск по фазе C | МТЗ / ОНМ: Пуск ф.C | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Прямое направление по фазе C | МТЗ / ОНМ: Прямое ф.C | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Обратное направление по фазе C | МТЗ / ОНМ: Обратное ф.C | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | МТЗ / ОНМ: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Прямое направление | МТЗ / ОНМ: Прямое | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Обратное направление | МТЗ / ОНМ: Обратное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Направление | МТЗ / ОНМ: Направление | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ОНМ | МТЗ / ОНМ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ОНМ | МТЗ / ОНМ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БНТ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Пуск БНТ по фазе A | МТЗ / БНТ: Пуск ф.A | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск БНТ по фазе B | МТЗ / БНТ: Пуск ф.B | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск БНТ по фазе C | МТЗ / БНТ: Пуск ф.C | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск БНТ | МТЗ / БНТ: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла БНТ | МТЗ / БНТ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла БНТ | МТЗ / БНТ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БЛЗ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Блокировка | МТЗ / БЛЗ: Блокировка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла БЛЗ | МТЗ / БЛЗ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла БЛЗ | МТЗ / БЛЗ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

АУ МТЗ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Пуск АУ | МТЗ / АУ МТЗ: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла АУ МТЗ | МТЗ / АУ МТЗ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла АУ МТЗ | МТЗ / АУ МТЗ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОУ МТЗ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Срабатывание | МТЗ / ОУ МТЗ: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ОУ МТЗ | МТЗ / ОУ МТЗ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ОУ МТЗ | МТЗ / ОУ МТЗ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | МТЗ / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | МТЗ / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

МТЗ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Пуск | МТЗ / МТЗ: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Токовая защита нулевой последовательности (ТЗНП)

ТЗНП 1 ст

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО тока НП | ТЗНП / ТЗНП 1 ст: ИО 3I0 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО напряжения НП | ТЗНП / ТЗНП 1 ст: ИО 3U0 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Направление пуска | ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Направление пуска | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ТЗНП 1 ст | ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ТЗНП 1 ст | ТЗНП / ТЗНП 1 ст: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ТЗНП 2 ст

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО тока НП | ТЗНП / ТЗНП 2 ст: ИО 3I0 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО напряжения НП | ТЗНП / ТЗНП 2 ст: ИО 3U0 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Направление пуска | ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Направление пуска | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ТЗНП 2 ст | ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ТЗНП 2 ст | ТЗНП / ТЗНП 2 ст: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

АУ ТЗНП

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Пуск автоматического ускорения ТЗНП | ТЗНП / АУ ТЗНП: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла АУ ТЗНП | ТЗНП / АУ ТЗНП: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла АУ ТЗНП | ТЗНП / АУ ТЗНП: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОНМ НП

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Пуск ОНМ НП | ТЗНП / ОНМ НП: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Прямое направление ОНМ НП | ТЗНП / ОНМ НП: Прямое | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Обратное направление ОНМ НП | ТЗНП / ОНМ НП: Обратное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Направление | ТЗНП / ОНМ НП: Направление | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ОНМ НП | ТЗНП / ОНМ НП: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ОНМ НП | ТЗНП / ОНМ НП: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БНТ НП

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Пуск БНТ НП | ТЗНП / БНТ НП: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла БНТ НП | ТЗНП / БНТ НП: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла БНТ НП | ТЗНП / БНТ НП: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БЧС

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Блокировка чувствительных ступеней | ТЗНП / БЧС: БЧС | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла БЧС | ТЗНП / БЧС: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла БЧС | ТЗНП / БЧС: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОУ ТЗНП

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Срабатывание | ТЗНП / ОУ ТЗНП: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ОУ ТЗНП | ТЗНП / ОУ ТЗНП: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ОУ ТЗНП | ТЗНП / ОУ ТЗНП: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ТЗНП / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ТЗНП / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Направленная защита от однофазных замыканий на землю (НЗОЗЗ)

ВыхЛогНЗОЗЗ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | НЗОЗЗ / ВыхЛогНЗОЗЗ: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | НЗОЗЗ / ВыхЛогНЗОЗЗ: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | НЗОЗЗ / ВыхЛогНЗОЗЗ: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сигнал | НЗОЗЗ / ВыхЛогНЗОЗЗ: Сигнал | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | НЗОЗЗ / ВыхЛогНЗОЗЗ: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ВыхЛогНЗОЗЗ (откл) | НЗОЗЗ / ВыхЛогНЗОЗЗ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ВыхЛогНЗОЗЗ (откл) | НЗОЗЗ / ВыхЛогНЗОЗЗ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ВыхЛогНЗОЗЗ (сигн) | НЗОЗЗ / ВыхЛогНЗОЗЗ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ВыхЛогНЗОЗЗ (сигн) | НЗОЗЗ / ВыхЛогНЗОЗЗ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ПО 3I0

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Пуск органа тока 3I0 основной частоты | НЗОЗЗ / ПО 3I0: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Направление пуска | НЗОЗЗ / ПО 3I0: Направление пуска | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ПО 3I0 | НЗОЗЗ / ПО 3I0: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ПО 3I0 | НЗОЗЗ / ПО 3I0: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ПО 3I0вг

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Пуск органа суммы высших гармоник тока 3I0 | НЗОЗЗ / ПО 3I0вг: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ПО 3I0вг | НЗОЗЗ / ПО 3I0вг: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ПО 3I0вг | НЗОЗЗ / ПО 3I0вг: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ПО 3U0

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Пуск органа напряжения 3U0 | НЗОЗЗ / ПО 3U0: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Разрешение от пускового органа по напряжению НП | НЗОЗЗ / ПО 3U0: Разрешение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ПО 3U0 | НЗОЗЗ / ПО 3U0: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ПО 3U0 | НЗОЗЗ / ПО 3U0: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОНМ НП

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Пуск ОНМ НП | НЗОЗЗ / ОНМ НП: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Прямое направление ОНМ НП | НЗОЗЗ / ОНМ НП: Прямое | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Обратное направление ОНМ НП | НЗОЗЗ / ОНМ НП: Обратное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Направление | НЗОЗЗ / ОНМ НП: Направление | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ОНМ НП | НЗОЗЗ / ОНМ НП: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ОНМ НП | НЗОЗЗ / ОНМ НП: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ЛОУППЗ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | НЗОЗЗ / ЛОУППЗ: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск логики определения двойных замыканий | НЗОЗЗ / ЛОУППЗ: Пуск ДвЗЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание логики определения двойных замыканий | НЗОЗЗ / ЛОУППЗ: Срабатывание ДвЗЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | НЗОЗЗ / ЛОУППЗ: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | НЗОЗЗ / ЛОУППЗ: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Устойчивое ОЗЗ | НЗОЗЗ / ЛОУППЗ: Устойчивое | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перемежающееся ОЗЗ | НЗОЗЗ / ЛОУППЗ: Перемежающееся | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Прерывистое ОЗЗ | НЗОЗЗ / ЛОУППЗ: Прерывистое | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЛОУППЗ | НЗОЗЗ / ЛОУППЗ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЛОУППЗ | НЗОЗЗ / ЛОУППЗ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | НЗОЗЗ / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | НЗОЗЗ / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Защита от дуговых замыканий (ЗДЗ)

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ЗДЗ / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ЗДЗ / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ЗДЗ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЗДЗ / ЗДЗ: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЗДЗ / ЗДЗ: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Обнаружение неисправности | ЗДЗ / ЗДЗ: Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО максимального тока | ЗДЗ / ЗДЗ: ИО Iмакс | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО напряжения 3U0 | ЗДЗ / ЗДЗ: ИО 3U0 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | ЗДЗ / ЗДЗ: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | ЗДЗ / ЗДЗ: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | ЗДЗ / ЗДЗ: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЗДЗ | ЗДЗ / ЗДЗ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЗДЗ | ЗДЗ / ЗДЗ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Защита от обрыва провода (ЗОП)

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ЗОП / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ЗОП / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ЗОП

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЗОП / ЗОП: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЗОП / ЗОП: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО тока обратной последовательности | ЗОП / ЗОП: ИО I2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО по несимметрии токов прямой и обратной последовательности | ЗОП / ЗОП: ИО I2/I1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | ЗОП / ЗОП: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | ЗОП / ЗОП: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | ЗОП / ЗОП: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЗОП | ЗОП / ЗОП: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЗОП | ЗОП / ЗОП: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Защита от перегрузки (ЗП)

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ЗП / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ЗП / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ЗП

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЗП / ЗП: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЗП / ЗП: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО максимального тока | ЗП / ЗП: ИО Iмакс | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | ЗП / ЗП: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | ЗП / ЗП: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | ЗП / ЗП: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЗП | ЗП / ЗП: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЗП | ЗП / ЗП: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Групповая селективная сигнализация от замыканий на землю (ГСОЗЗ)

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ГСОЗЗ / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ГСОЗЗ / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ГСОЗЗ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ГСОЗЗ / ГСОЗЗ: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ГСОЗЗ / ГСОЗЗ: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО тока НП | ГСОЗЗ / ГСОЗЗ: ИО 3I0 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО суммы высших гармоник тока НП | ГСОЗЗ / ГСОЗЗ: ИО 3I0вг | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО напряжения НП | ГСОЗЗ / ГСОЗЗ: ИО 3U0 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | ГСОЗЗ / ГСОЗЗ: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | ГСОЗЗ / ГСОЗЗ: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | ГСОЗЗ / ГСОЗЗ: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Заблокировано от смежного присоединения | ГСОЗЗ / ГСОЗЗ: Блок от смеж | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Заблокировано по логике определения двойных замыканий | ГСОЗЗ / ГСОЗЗ: Блок от ДвЗЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ГСОЗЗ | ГСОЗЗ / ГСОЗЗ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ГСОЗЗ | ГСОЗЗ / ГСОЗЗ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Логика отключения от сигнального контакта газового реле (ЛО ГЗсигн)

ЛО

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЛО ГЗсигн / ЛО: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЛО ГЗсигн / ЛО: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировка ГЗсигн | ЛО ГЗсигн / ЛО: Заблокировано | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | ЛО ГЗсигн / ЛО: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | ЛО ГЗсигн / ЛО: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЛО ГЗсигн | ЛО ГЗсигн / ЛО: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЛО ГЗсигн | ЛО ГЗсигн / ЛО: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ЛО ГЗсигн / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ЛО ГЗсигн / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Логика отключения от отключающего контакта газового реле (ЛО ГЗоткл)

ЛО

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЛО ГЗоткл / ЛО: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЛО ГЗоткл / ЛО: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировка ГЗоткл | ЛО ГЗоткл / ЛО: Заблокировано | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | ЛО ГЗоткл / ЛО: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | ЛО ГЗоткл / ЛО: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЛО ГЗоткл | ЛО ГЗоткл / ЛО: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЛО ГЗоткл | ЛО ГЗоткл / ЛО: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ЛО ГЗоткл / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ЛО ГЗоткл / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Логика отключения от технологических защит (ЛО ТЗ)

ЛО ДТм

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание датчика температуры масла заблокировано | ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Заблокировано | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЛО ДТм | ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЛО ДТм | ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ЛО ДТо

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание датчика температуры обмотки заблокировано | ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Заблокировано | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЛО ДТо | ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЛО ДТо | ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ЛО РД

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЛО ТЗ / ЛО РД: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЛО ТЗ / ЛО РД: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание реле давления заблокировано | ЛО ТЗ / ЛО РД: Заблокировано | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | ЛО ТЗ / ЛО РД: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | ЛО ТЗ / ЛО РД: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЛО РД | ЛО ТЗ / ЛО РД: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЛО РД | ЛО ТЗ / ЛО РД: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ЛО ТЗ / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ЛО ТЗ / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ)

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | УРОВ / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | УРОВ / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

УРОВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | УРОВ / УРОВ: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | УРОВ / УРОВ: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ускорение | УРОВ / УРОВ: Ускорение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО максимального тока | УРОВ / УРОВ: ИО Iмакс | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | УРОВ / УРОВ: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | УРОВ / УРОВ: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание "на себя" | УРОВ / УРОВ: Сраб "на себя" | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла УРОВ | УРОВ / УРОВ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла УРОВ | УРОВ / УРОВ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Защита минимального напряжения (ЗМН)

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ЗМН 1 / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ЗМН 1 / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ЗМН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЗМН 1 / ЗМН: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЗМН 1 / ЗМН: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО напряжения Uab | ЗМН 1 / ЗМН: ИО Uab | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО напряжения Ubc | ЗМН 1 / ЗМН: ИО Ubc | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО напряжения Uca | ЗМН 1 / ЗМН: ИО Uca | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО напряжения ОП | ЗМН 1 / ЗМН: ИО U2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | ЗМН 1 / ЗМН: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | ЗМН 1 / ЗМН: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | ЗМН 1 / ЗМН: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЗМН | ЗМН 1 / ЗМН: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЗМН | ЗМН 1 / ЗМН: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Защита минимального напряжения (ЗМН)

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ЗМН 2 / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ЗМН 2 / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ЗМН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЗМН 2 / ЗМН: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЗМН 2 / ЗМН: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО напряжения Uab | ЗМН 2 / ЗМН: ИО Uab | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО напряжения Ubc | ЗМН 2 / ЗМН: ИО Ubc | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО напряжения Uca | ЗМН 2 / ЗМН: ИО Uca | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО напряжения ОП | ЗМН 2 / ЗМН: ИО U2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | ЗМН 2 / ЗМН: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | ЗМН 2 / ЗМН: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | ЗМН 2 / ЗМН: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЗМН | ЗМН 2 / ЗМН: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЗМН | ЗМН 2 / ЗМН: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Защита от повышения напряжения (ЗПН)

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ЗПН 1 / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ЗПН 1 / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ЗПН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЗПН 1 / ЗПН: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЗПН 1 / ЗПН: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО напряжения Uab | ЗПН 1 / ЗПН: ИО Uab | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО напряжения Ubc | ЗПН 1 / ЗПН: ИО Ubc | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО напряжения Uca | ЗПН 1 / ЗПН: ИО Uca | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО напряжения ОП | ЗПН 1 / ЗПН: ИО U2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | ЗПН 1 / ЗПН: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | ЗПН 1 / ЗПН: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | ЗПН 1 / ЗПН: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЗПН | ЗПН 1 / ЗПН: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЗПН | ЗПН 1 / ЗПН: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Защита от повышения напряжения (ЗПН)

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ЗПН 2 / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ЗПН 2 / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ЗПН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЗПН 2 / ЗПН: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЗПН 2 / ЗПН: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО напряжения Uab | ЗПН 2 / ЗПН: ИО Uab | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО напряжения Ubc | ЗПН 2 / ЗПН: ИО Ubc | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО напряжения Uca | ЗПН 2 / ЗПН: ИО Uca | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО напряжения ОП | ЗПН 2 / ЗПН: ИО U2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | ЗПН 2 / ЗПН: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | ЗПН 2 / ЗПН: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | ЗПН 2 / ЗПН: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЗПН | ЗПН 2 / ЗПН: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЗПН | ЗПН 2 / ЗПН: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Блокировка при неисправности цепей напряжения ТН шин (БННш)

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | БННш / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | БННш / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БННш

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | БННш / БННш: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | БННш / БННш: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск dU0 | БННш / БННш: Пуск dU0 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск U2I2 | БННш / БННш: Пуск U2I2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск minU3p | БННш / БННш: Пуск minU3p | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск 3U03f | БННш / БННш: Пуск 3U03f | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | БННш / БННш: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ЦН | БННш / БННш: Неисправность ЦН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла БНН | БННш / БННш: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла БНН | БННш / БННш: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Блокировка при неисправности цепей напряжения ТН присоединения (БННп)

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | БННп / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | БННп / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БННп

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | БННп / БННп: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | БННп / БННп: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск U2I2 | БННп / БННп: Пуск U2I2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск minU3p | БННп / БННп: Пуск minU3p | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | БННп / БННп: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ЦН | БННп / БННп: Неисправность ЦН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла БНН | БННп / БННп: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла БНН | БННп / БННп: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Защита от снижения частоты (ЗСЧ)

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ЗСЧ 1 / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ЗСЧ 1 / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ЗСЧ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЗСЧ 1 / ЗСЧ: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЗСЧ 1 / ЗСЧ: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО по частоте | ЗСЧ 1 / ЗСЧ: ИО F< | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировка по напряжению | ЗСЧ 1 / ЗСЧ: Блок по U | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание блокировки по скорости изменения частоты | ЗСЧ 1 / ЗСЧ: Блок по dF/dt | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | ЗСЧ 1 / ЗСЧ: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | ЗСЧ 1 / ЗСЧ: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | ЗСЧ 1 / ЗСЧ: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЗСЧ | ЗСЧ 1 / ЗСЧ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЗСЧ | ЗСЧ 1 / ЗСЧ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Защита от снижения частоты (ЗСЧ)

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ЗСЧ 2 / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ЗСЧ 2 / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ЗСЧ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЗСЧ 2 / ЗСЧ: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЗСЧ 2 / ЗСЧ: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО по частоте | ЗСЧ 2 / ЗСЧ: ИО F< | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировка по напряжению | ЗСЧ 2 / ЗСЧ: Блок по U | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание блокировки по скорости изменения частоты | ЗСЧ 2 / ЗСЧ: Блок по dF/dt | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | ЗСЧ 2 / ЗСЧ: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | ЗСЧ 2 / ЗСЧ: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | ЗСЧ 2 / ЗСЧ: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЗСЧ | ЗСЧ 2 / ЗСЧ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЗСЧ | ЗСЧ 2 / ЗСЧ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Защита от повышения частоты (ЗПЧ)

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ЗПЧ 1 / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ЗПЧ 1 / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ЗПЧ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЗПЧ 1 / ЗПЧ: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЗПЧ 1 / ЗПЧ: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО по частоте | ЗПЧ 1 / ЗПЧ: ИО F> | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировка по напряжению | ЗПЧ 1 / ЗПЧ: Блок по U | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | ЗПЧ 1 / ЗПЧ: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | ЗПЧ 1 / ЗПЧ: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | ЗПЧ 1 / ЗПЧ: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЗПЧ | ЗПЧ 1 / ЗПЧ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЗПЧ | ЗПЧ 1 / ЗПЧ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Защита от повышения частоты (ЗПЧ)

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ЗПЧ 2 / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ЗПЧ 2 / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ЗПЧ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЗПЧ 2 / ЗПЧ: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЗПЧ 2 / ЗПЧ: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО по частоте | ЗПЧ 2 / ЗПЧ: ИО F> | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировка по напряжению | ЗПЧ 2 / ЗПЧ: Блок по U | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | ЗПЧ 2 / ЗПЧ: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | ЗПЧ 2 / ЗПЧ: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | ЗПЧ 2 / ЗПЧ: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЗПЧ | ЗПЧ 2 / ЗПЧ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЗПЧ | ЗПЧ 2 / ЗПЧ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Защита по скорости изменения частоты (ЗИЧ)

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ЗИЧ 1 / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ЗИЧ 1 / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ЗИЧ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЗИЧ 1 / ЗИЧ: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЗИЧ 1 / ЗИЧ: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО по скорости изменения частоты | ЗИЧ 1 / ЗИЧ: ИО dF/dt | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировка по напряжению | ЗИЧ 1 / ЗИЧ: Блок по U | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | ЗИЧ 1 / ЗИЧ: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | ЗИЧ 1 / ЗИЧ: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | ЗИЧ 1 / ЗИЧ: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЗИЧ | ЗИЧ 1 / ЗИЧ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЗИЧ | ЗИЧ 1 / ЗИЧ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Защита по скорости изменения частоты (ЗИЧ)

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ЗИЧ 2 / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ЗИЧ 2 / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ЗИЧ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЗИЧ 2 / ЗИЧ: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЗИЧ 2 / ЗИЧ: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО по скорости изменения частоты | ЗИЧ 2 / ЗИЧ: ИО dF/dt | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировка по напряжению | ЗИЧ 2 / ЗИЧ: Блок по U | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | ЗИЧ 2 / ЗИЧ: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | ЗИЧ 2 / ЗИЧ: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | ЗИЧ 2 / ЗИЧ: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЗИЧ | ЗИЧ 2 / ЗИЧ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЗИЧ | ЗИЧ 2 / ЗИЧ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Автоматическая частотная разгрузка (АЧР)

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | АЧР / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | АЧР / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

АЧР

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | АЧР / АЧР: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | АЧР / АЧР: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО частоты | АЧР / АЧР: ИО F | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание блокировки по уровню напряжения | АЧР / АЧР: Блок по U | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание блокировки по скорости изменения частоты | АЧР / АЧР: Блок по dF/dt | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | АЧР / АЧР: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отключение | АЧР / АЧР: Отключение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отключить | АЧР / АЧР: Отключить | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла АЧР | АЧР / АЧР: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла АЧР | АЧР / АЧР: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Частотное автоматическое повторное включение (ЧАПВ)

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ЧАПВ / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ЧАПВ / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ЧАПВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЧАПВ / ЧАПВ: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЧАПВ / ЧАПВ: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировка повторного ЧАПВ | ЧАПВ / ЧАПВ: Блок. повт. ЧАПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сигнал готовности работы ЧАПВ | ЧАПВ / ЧАПВ: Готовность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Разрешение работы ЧАПВ | ЧАПВ / ЧАПВ: Разрешение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО частоты | ЧАПВ / ЧАПВ: ИО F | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировка работы по напряжению | ЧАПВ / ЧАПВ: Блок по U | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | ЧАПВ / ЧАПВ: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Включить | ЧАПВ / ЧАПВ: Включить | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЧАПВ | ЧАПВ / ЧАПВ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЧАПВ | ЧАПВ / ЧАПВ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Автоматическое повторное включение (АПВ)

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | АПВ / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | АПВ / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

АПВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | АПВ / АПВ: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | АПВ / АПВ: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Готовность 1 цикла | АПВ / АПВ: Готов. 1ц | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Готовность 2 цикла | АПВ / АПВ: Готов. 2ц | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск первого цикла | АПВ / АПВ: Текущий цикл 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск второго цикла | АПВ / АПВ: Текущий цикл 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| 1 цикл | АПВ / АПВ: 1 цикл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| 2 цикл | АПВ / АПВ: 2 цикл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка включения | АПВ / АПВ: Задержка включения | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Включить | АПВ / АПВ: Включить | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Включение с контролем синхронизма | АПВ / АПВ: Включение с КС | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус АПВ | АПВ / АПВ: Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Текущий цикл | АПВ / АПВ: Текущий цикл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла АПВ ОЛ | АПВ / АПВ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла АПВ ОЛ | АПВ / АПВ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Контроль наличия напряжения на шинах (КННш)

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | КННш / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | КННш / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

КННш

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | КННш / КННш: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | КННш / КННш: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО напряжения | КННш / КННш: ИО U> | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО напряжения ОП | КННш / КННш: ИО U2> | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | КННш / КННш: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла КННш | КННш / КННш: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла КННш | КННш / КННш: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Контроль наличия напряжения на присоединении (КННп)

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | КННп / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | КННп / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

КННп

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | КННп / КННп: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | КННп / КННп: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО напряжения | КННп / КННп: ИО U> | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО напряжения ОП | КННп / КННп: ИО U2> | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | КННп / КННп: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла КННп | КННп / КННп: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла КННп | КННп / КННп: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Контроль отсутствия напряжения на шинах (КОНш)

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | КОНш / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | КОНш / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

КОНш

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | КОНш / КОНш: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | КОНш / КОНш: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО напряжения | КОНш / КОНш: ИО U< | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО напряжения ОП | КОНш / КОНш: ИО U2> | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | КОНш / КОНш: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла КОНш | КОНш / КОНш: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла КОНш | КОНш / КОНш: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Контроль отсутствия напряжения на присоединении (КОНп)

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | КОНп / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | КОНп / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

КОНп

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | КОНп / КОНп: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | КОНп / КОНп: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО напряжения | КОНп / КОНп: ИО U< | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО напряжения ОП | КОНп / КОНп: ИО U2> | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | КОНп / КОНп: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла КОНп | КОНп / КОНп: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла КОНп | КОНп / КОНп: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Контроль синхронизма (КС)

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | КС / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | КС / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

КС

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | КС / КС: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | КС / КС: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Нет условий по напряжению | КС / КС: Нет условий по U | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Нет условий по углу | КС / КС: Нет условий по Фос | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Нет условий по углу улавливания синхронизма | КС / КС: Нет условий по Фус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Нет условий по частоте | КС / КС: Нет условий по Fос | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Нет условий по частоте улавливания синхронизма | КС / КС: Нет условий по Fус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировка по скорости изменения частоты | КС / КС: Блокировка по dFdt | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Общий пуск | КС / КС: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск условий ожидания синхронизма | КС / КС: ОС | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск условий улавливания синхронизма | КС / КС: УС | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Разрешение автоматического включения | КС / КС: Разреш.авт.вкл В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Разрешение оперативного включения | КС / КС: Разреш.опер.вкл В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла КС | КС / КС: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла КС | КС / КС: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Контроль силового выключателя (КСВ)

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | КСВ / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | КСВ / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

КСВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | КСВ / КСВ: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | КСВ / КСВ: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| В самопроизвольно отключен | КСВ / КСВ: В самопр. отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность В | КСВ / КСВ: Неисправность В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| В аварийно отключен | КСВ / КСВ: В аварийно отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Реле фиксации команды | КСВ / КСВ: РФК | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировка включения В | КСВ / КСВ: Блокировка вкл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировка отключения В | КСВ / КСВ: Блокировка откл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность цепей ЭМУ | КСВ / КСВ: Неиспр. цепей ЭМУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Защита ЭМВ | КСВ / КСВ: Защита ЭМВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Защита ЭМО1 | КСВ / КСВ: Защита ЭМО1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Защита ЭМО2 | КСВ / КСВ: Защита ЭМО2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла КСВ | КСВ / КСВ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла КСВ | КСВ / КСВ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Логика отключения / включения (ЛОВ)

ЛО РЗ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЛОВ / ЛО РЗ: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЛОВ / ЛО РЗ: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отключение | ЛОВ / ЛО РЗ: Отключение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отключить | ЛОВ / ЛО РЗ: Отключить | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЛО РЗ | ЛОВ / ЛО РЗ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЛО РЗ | ЛОВ / ЛО РЗ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ЛО ПА

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЛОВ / ЛО ПА: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЛОВ / ЛО ПА: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отключение | ЛОВ / ЛО ПА: Отключение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отключить | ЛОВ / ЛО ПА: Отключить | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЛО ПА | ЛОВ / ЛО ПА: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЛО ПА | ЛОВ / ЛО ПА: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ЛВ ПА

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЛОВ / ЛВ ПА: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЛОВ / ЛВ ПА: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | ЛОВ / ЛВ ПА: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Включить | ЛОВ / ЛВ ПА: Включить | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЛВ ПА | ЛОВ / ЛВ ПА: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЛВ ПА | ЛОВ / ЛВ ПА: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ЗАПВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЛОВ / ЗАПВ: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЛОВ / ЗАПВ: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Запрет АПВ | ЛОВ / ЗАПВ: Запрет АПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЗАПВ | ЛОВ / ЗАПВ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЗАПВ | ЛОВ / ЗАПВ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ЛОВ / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ЛОВ / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Коммутационные аппараты (КА)

В

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | КА / В: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Промежуточное положение выключателя | КА / В: Промеж. положение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Выключатель отключен | КА / В: Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Выключатель включен | КА / В: Включен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправное положение выключателя | КА / В: Неиспр. положение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Команда "отключить" выключатель через выходное реле | КА / В: Отключить (реле) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Команда "включить" выключатель через выходное реле | КА / В: Включить (реле) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ЗН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | КА / ЗН: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Промежуточное положение заземляющего ножа | КА / ЗН: Промеж. положение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Заземляющий нож отключен | КА / ЗН: Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Заземляющий нож включен | КА / ЗН: Включен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправное положение заземляющего ножа | КА / ЗН: Неиспр. положение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Команда "отключить" заземляющий нож через выходное реле | КА / ЗН: Отключить (реле) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Команда "включить" заземляющий нож через выходное реле | КА / ЗН: Включить (реле) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВЭ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | КА / ВЭ: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Промежуточное положение выкатного элемента | КА / ВЭ: Промеж. положение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение выкатного элемента "Выкачен" | КА / ВЭ: Выкачен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение выкатного элемента "Вкачен" | КА / ВЭ: Вкачен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправное положение выкатного элемента | КА / ВЭ: Неиспр. положение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ремонтное положение выкатного элемента | КА / ВЭ: Ремонт. положение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Команда "выкатить" выкатной элемент через выходное реле | КА / ВЭ: Выкатить (реле) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Команда "вкатить" выкатной элемент через выходное реле | КА / ВЭ: Вкатить (реле) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

КА

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | КА / КА: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | КА / КА: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Контроллер присоединения (КП)

УВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | КП / УВ: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отключить выключатель | КП / УВ: Отключить | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Включить выключатель | КП / УВ: Включить | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Включение с контролем синхронизма | КП / УВ: Включение с КС | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка включения с контролем синхронизма | КП / УВ: Задержка вкл. с КС | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Идет переключение | КП / УВ: Идет переключение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сигнал превышения допустимого времени переключения | КП / УВ: Прев. времени пер. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение В (Не определено) | КП / УВ: Не определено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение В (Отключено) | КП / УВ: Отключено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение В (Включено) | КП / УВ: Включено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение В (Неисправность) | КП / УВ: Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Поведение местного управления | КП / УВ: Повед. местн. упр. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение ключа режима управления | КП / УВ: Ключ упр. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Право переключения на уровне станции | КП / УВ: Перекр. ур. станц. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение | КП / УВ: Положение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла УВ | КП / УВ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла УВ | КП / УВ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

УВЭ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | КП / УВЭ: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Выкатить выкатной элемент | КП / УВЭ: Выкатить | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вкатить выкатной элемент | КП / УВЭ: Вкатить | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Идет переключение | КП / УВЭ: Идет переключение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сигнал превышения допустимого времени переключения | КП / УВЭ: Прев. времени пер. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение ВЭ (Не определено) | КП / УВЭ: Не определено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение ВЭ (Выкачен) | КП / УВЭ: Выкачен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение ВЭ (Вкачен) | КП / УВЭ: Вкачен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение ВЭ (Неисправность) | КП / УВЭ: Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Поведение местного управления | КП / УВЭ: Повед. местн. упр. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение ключа режима управления | КП / УВЭ: Ключ упр. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Право переключения на уровне станции | КП / УВЭ: Перекр. ур. станц. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение | КП / УВЭ: Положение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла УВЭ | КП / УВЭ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла УВЭ | КП / УВЭ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

УЗН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | КП / УЗН: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отключить заземляющий нож | КП / УЗН: Отключить | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Включить заземляющий нож | КП / УЗН: Включить | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Идет переключение | КП / УЗН: Идет переключение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сигнал превышения допустимого времени переключения | КП / УЗН: Прев. времени пер. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение ЗН (Не определено) | КП / УЗН: Не определено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение ЗН (Отключено) | КП / УЗН: Отключено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение ЗН (Включено) | КП / УЗН: Включено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение ЗН (Неисправность) | КП / УЗН: Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Поведение местного управления | КП / УЗН: Повед. местн. упр. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение ключа режима управления | КП / УЗН: Ключ упр. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Право переключения на уровне станции | КП / УЗН: Перекр. ур. станц. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение | КП / УЗН: Положение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла УЗН | КП / УЗН: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла УЗН | КП / УЗН: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОБР В

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Разрешить включение | КП / ОБР В: Разрешить вкл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировка включения | КП / ОБР В: Блокировка вкл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ОБР В | КП / ОБР В: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ОБР В | КП / ОБР В: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОБР ВЭ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Разрешение управления выкатным элементом | КП / ОБР ВЭ: Разрешить управ. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ОБР ВЭ | КП / ОБР ВЭ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ОБР ВЭ | КП / ОБР ВЭ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОБР ЗН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Разрешение управления заземляющим ножом | КП / ОБР ЗН: Разрешить управ. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ОБР ЗН | КП / ОБР ЗН: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ОБР ЗН | КП / ОБР ЗН: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | КП / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | КП / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

КП

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | КП / КП: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | КП / КП: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Идет переключение | КП / КП: Идет переключение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Управление выключателем (УВ)

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | УВ / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | УВ / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

УВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | УВ / УВ: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | УВ / УВ: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Включение с контролем синхронизма | УВ / УВ: Включение с КС | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Включить выключатель | УВ / УВ: Включить | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка включения с контролем синхронизма | УВ / УВ: Задержка вкл. с КС | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла УВ | УВ / УВ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла УВ | УВ / УВ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Предупредительная сигнализация (ПС)

ПС

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Пуск предупредительной сигнализации (импульс) | ПС / ПС: Пуск (имп) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск предупредительной сигнализации | ПС / ПС: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Преобразователь дискретных сигналов (ПДС)

В

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Положение | ПДС / В: Положение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение ключа режима управления привода В | ПДС / В: Ключ М/Д Привода В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Количество операций "В - О" выключателя | ПДС / В: Количество операций | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Поведение местного управления | ПДС / В: Повед. местн. упр. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение ключа режима управления | ПДС / В: Ключ упр. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Право переключения на уровне станции | ПДС / В: Перекр. ур. станц. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла В | ПДС / В: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла В | ПДС / В: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ЗН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Положение | ПДС / ЗН: Положение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Количество операций "В - О" заземляющего ножа | ПДС / ЗН: Количество операций | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Поведение местного управления | ПДС / ЗН: Повед. местн. упр. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение ключа режима управления | ПДС / ЗН: Ключ упр. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Право переключения на уровне станции | ПДС / ЗН: Перекр. ур. станц. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЗН | ПДС / ЗН: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЗН | ПДС / ЗН: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВЭ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Положение | ПДС / ВЭ: Положение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ремонтное положение коммутационного аппарата | ПДС / ВЭ: Ремонт КА | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Количество операций "В - О" выкатного элемента | ПДС / ВЭ: Количество операций | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Поведение местного управления | ПДС / ВЭ: Повед. местн. упр. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение ключа режима управления | ПДС / ВЭ: Ключ упр. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Право переключения на уровне станции | ПДС / ВЭ: Перекр. ур. станц. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ВЭ | ПДС / ВЭ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ВЭ | ПДС / ВЭ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

КЦВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Контроль цепи ЭМВ | ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Контроль цепи ЭМО1 | ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМО1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Контроль цепи ЭМО2 | ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМО2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Работа ЭМВ | ПДС / КЦВ: Работа ЭМВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Работа ЭМО1 | ПДС / КЦВ: Работа ЭМО1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Работа ЭМО2 | ПДС / КЦВ: Работа ЭМО2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла КЦВ | ПДС / КЦВ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла КЦВ | ПДС / КЦВ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

КПруж

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Пружина не заведена | ПДС / КПруж: Пружина не заведена | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла КПруж | ПДС / КПруж: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла КПруж | ПДС / КПруж: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

КИ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Аварийный уровень изоляции | ПДС / КИ: Авар.уров.изоляции | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Низкий уровень изоляции | ПДС / КИ: Низ.уров.изоляции | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла КИ | ПДС / КИ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла КИ | ПДС / КИ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ДТм

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Отключение | ПДС / ДТм: Отключение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сигнал | ПДС / ДТм: Сигнал | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Низкая изоляция | ПДС / ДТм: Низкая изоляция | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ДТм | ПДС / ДТм: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ДТм | ПДС / ДТм: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ДТо

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Отключение | ПДС / ДТо: Отключение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сигнал | ПДС / ДТо: Сигнал | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Низкая изоляция | ПДС / ДТо: Низкая изоляция | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ДТо | ПДС / ДТо: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ДТо | ПДС / ДТо: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

РД

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Отключение | ПДС / РД: Отключение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Низкая изоляция | ПДС / РД: Низкая изоляция | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла РД | ПДС / РД: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла РД | ПДС / РД: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ГЗ Т

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Сигнал | ПДС / ГЗ Т: Сигнал | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отключение | ПДС / ГЗ Т: Отключение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Низкая изоляция ГЗсигн | ПДС / ГЗ Т: Низкая изол. ГЗсигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Низкая изоляция ГЗоткл | ПДС / ГЗ Т: Низкая изол. ГЗоткл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ГЗ Т | ПДС / ГЗ Т: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ГЗ Т | ПДС / ГЗ Т: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ПДС / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ПДС / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ПДС

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ПДС / ПДС: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ПДС / ПДС: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Преобразователь дискретных сигналов НКУ (ПДС НКУ)

Дверь

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Дверь отсека/ шкафа закрыта | ПДС НКУ / Дверь: Отсек/ шкаф закрыт | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Дверь отсека/ шкафа открыта | ПДС НКУ / Дверь: Отсек/ шкаф открыт | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла Дверь | ПДС НКУ / Дверь: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла Дверь | ПДС НКУ / Дверь: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Пер.ав.дебл.см.яч.

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Цепи аварийной деблокировки ячейки выведены | ПДС НКУ / Пер.ав.дебл.см.яч.: Цепь выведена | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла Пер.ав.дебл.см.яч. | ПДС НКУ / Пер.ав.дебл.см.яч.: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла Пер.ав.дебл.см.яч. | ПДС НКУ / Пер.ав.дебл.см.яч.: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

SA1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Цепь управления введена | ПДС НКУ / SA1: Цепь введена | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла SA1 | ПДС НКУ / SA1: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла SA1 | ПДС НКУ / SA1: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

SA2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Цепь управления введена | ПДС НКУ / SA2: Цепь введена | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла SA2 | ПДС НКУ / SA2: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла SA2 | ПДС НКУ / SA2: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

SA3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Цепь управления введена | ПДС НКУ / SA3: Цепь введена | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла SA3 | ПДС НКУ / SA3: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла SA3 | ПДС НКУ / SA3: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

SA4

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Цепь управления введена | ПДС НКУ / SA4: Цепь введена | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла SA4 | ПДС НКУ / SA4: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла SA4 | ПДС НКУ / SA4: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

SG1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Рабочее положение испытательного блока | ПДС НКУ / SG1: Рабочее положение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла SG1 | ПДС НКУ / SG1: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла SG1 | ПДС НКУ / SG1: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

SG2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Рабочее положение испытательного блока | ПДС НКУ / SG2: Рабочее положение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла SG2 | ПДС НКУ / SG2: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла SG2 | ПДС НКУ / SG2: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

SG3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Рабочее положение испытательного блока | ПДС НКУ / SG3: Рабочее положение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла SG3 | ПДС НКУ / SG3: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла SG3 | ПДС НКУ / SG3: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

SG4

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Рабочее положение испытательного блока | ПДС НКУ / SG4: Рабочее положение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла SG4 | ПДС НКУ / SG4: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла SG4 | ПДС НКУ / SG4: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОТ ЦСВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Неисправность оперативного тока цепей сигнализации В | ПДС НКУ / ОТ ЦСВ: Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ОТ ЦСВ | ПДС НКУ / ОТ ЦСВ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ОТ ЦСВ | ПДС НКУ / ОТ ЦСВ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОТ ЭМО1, ЭМВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Неисправность оперативного тока цепей ЭМО1, ЭМВ | ПДС НКУ / ОТ ЭМО1, ЭМВ: Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ОТ ЭМО1, ЭМВ | ПДС НКУ / ОТ ЭМО1, ЭМВ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ОТ ЭМО1, ЭМВ | ПДС НКУ / ОТ ЭМО1, ЭМВ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОТ ЭМО2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Неисправность оперативного тока цепей ЭМО2 | ПДС НКУ / ОТ ЭМО2: Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ОТ ЭМО2 | ПДС НКУ / ОТ ЭМО2: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ОТ ЭМО2 | ПДС НКУ / ОТ ЭМО2: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОТ ГЗ, ТЗ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Неисправность оперативного тока цепей ГЗ, ТЗ | ПДС НКУ / ОТ ГЗ, ТЗ: Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ОТ ГЗ, ТЗ | ПДС НКУ / ОТ ГЗ, ТЗ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ОТ ГЗ, ТЗ | ПДС НКУ / ОТ ГЗ, ТЗ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОТ ОБР

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Неисправность оперативного тока цепей ОБР | ПДС НКУ / ОТ ОБР: Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ОТ ОБР | ПДС НКУ / ОТ ОБР: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ОТ ОБР | ПДС НКУ / ОТ ОБР: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ПДС НКУ / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ПДС НКУ / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ПДС НКУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ПДС НКУ / ПДС НКУ: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ПДС НКУ / ПДС НКУ: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Контроль ресурса выключателя (КРВ)

КРВ_1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | КРВ_Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Превышен коммутационный ресурс выключателя | КРВ_Превышен ком.рес. В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Превышен механический ресурс выключателя | КРВ_Превышен мех.рес. В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Превышен ресурс выключателя | КРВ_Превышен ресурс В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Остаточный коммутационный ресурс выключателя ф.A | КРВ_Ресурс ф.A | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Остаточный коммутационный ресурс выключателя ф.B | КРВ_Ресурс ф.B | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Остаточный коммутационный ресурс выключателя ф.C | КРВ_Ресурс ф.C | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Количество выполненных циклов механического ресурса выключателя | КРВ_Кол-во циклов В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Сборка сигналов (СС)

СС

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Сигнализация от технологических защит | СС / СС: ТЗ сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сигнализация от газовых защит | СС / СС: ГЗ сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Низкая изоляция ТЗ | СС / СС: Низ.изол. ТЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Низкая изоляция ГЗ | СС / СС: Низ.изол. ГЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ТЗ заблокирована | СС / СС: ТЗ заблокирована | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ГЗ заблокирована | СС / СС: ГЗ заблокирована | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сигнализация цепей опер.тока | СС / СС: ОТ сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Выходные цепи разобраны | СС / СС: Вых.цепи разобраны | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БИ выведены | СС / СС: БИ выведены | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность КА | СС / СС: Неисправность КА | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Превышение времени переключения КА | СС / СС: Прев. вр. пер. КА | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Общий внешний сигнал | СС / СС: Общ. внеш. сигнал | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: Вывод терминала

ВКл: Вывод терминала

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-1_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ДЗ

ВКл: ОВ ДЗ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-2_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ДЗ-фф 1ст.

ВКл: ОВ ДЗ-фф 1ст.

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-3_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ДЗ-фф 1ст. на сигн

ВКл: ДЗ-фф 1ст. на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-4_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ДЗ-фф 2ст.

ВКл: ОВ ДЗ-фф 2ст.

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-5_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ДЗ-фф 2ст. на сигн

ВКл: ДЗ-фф 2ст. на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-6_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ДЗ-фф 3ст.

ВКл: ОВ ДЗ-фф 3ст.

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-7_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ДЗ-фф 3ст. на сигн

ВКл: ДЗ-фф 3ст. на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-8_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ДЗ-фз 1ст.

ВКл: ОВ ДЗ-фз 1ст.

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-9_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ДЗ-фз 1ст. на сигн

ВКл: ДЗ-фз 1ст. на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-10_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ДЗ-фз 2ст.

ВКл: ОВ ДЗ-фз 2ст.

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-11_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ДЗ-фз 2ст. на сигн

ВКл: ДЗ-фз 2ст. на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-12_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: Ввод ОУ ДЗ

ВКл: Ввод ОУ ДЗ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-13_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ БК

ВКл: ОВ БК

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-14_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ТО

ВКл: ОВ ТО

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-15_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ТО на сигн

ВКл: ТО на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-16_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ МТЗ

ВКл: ОВ МТЗ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-17_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ МТЗ 1ст.

ВКл: ОВ МТЗ 1ст.

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-18_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: МТЗ 1ст. на сигн

ВКл: МТЗ 1ст. на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-19_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ МТЗ 2ст.

ВКл: ОВ МТЗ 2ст.

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-20_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: МТЗ 2ст. на сигн

ВКл: МТЗ 2ст. на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-21_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ МТЗ 3ст.

ВКл: ОВ МТЗ 3ст.

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-22_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: МТЗ 3ст. на сигн

ВКл: МТЗ 3ст. на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-23_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: Ввод ОУ МТЗ

ВКл: Ввод ОУ МТЗ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-24_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ АУ

ВКл: ОВ АУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-25_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ТЗНП

ВКл: ОВ ТЗНП

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-26_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: Блок.чувств.ступ.

ВКл: Блок.чувств.ступ.

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-27_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ТЗНП 1ст. на сигн

ВКл: ТЗНП 1ст. на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-28_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ТЗНП 2ст. на сигн

ВКл: ТЗНП 2ст. на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-29_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: Ввод ОУ ТЗНП

ВКл: Ввод ОУ ТЗНП

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-30_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ НЗОЗЗ

ВКл: ОВ НЗОЗЗ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-31_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: НЗОЗЗ на сигн

ВКл: НЗОЗЗ на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-32_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЗДЗ

ВКл: ОВ ЗДЗ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-33_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ЗДЗ на сигн

ВКл: ЗДЗ на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-34_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЗОП

ВКл: ОВ ЗОП

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-35_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ЗОП на сигн

ВКл: ЗОП на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-36_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЗП

ВКл: ОВ ЗП

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-37_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ЗП на откл

ВКл: ЗП на откл

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-38_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ГСОЗЗ

ВКл: ОВ ГСОЗЗ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-39_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ГСОЗЗ на откл

ВКл: ГСОЗЗ на откл

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-40_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛО ГЗсигн

ВКл: ОВ ЛО ГЗсигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-41_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ЛО ГЗсигн на откл

ВКл: ЛО ГЗсигн на откл

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-42_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛО ГЗоткл

ВКл: ОВ ЛО ГЗоткл

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-43_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ЛО ГЗоткл на сигн

ВКл: ЛО ГЗоткл на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-44_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛО ТЗ

ВКл: ОВ ЛО ТЗ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-45_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛО ДТм

ВКл: ОВ ЛО ДТм

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-46_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ЛО ДТм на сигн

ВКл: ЛО ДТм на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-47_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛО ДТо

ВКл: ОВ ЛО ДТо

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-48_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ЛО ДТо на сигн

ВКл: ЛО ДТо на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-49_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛО РД

ВКл: ОВ ЛО РД

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-50_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ЛО РД на сигн

ВКл: ЛО РД на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-51_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ УРОВ

ВКл: ОВ УРОВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-52_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЗМН 1

ВКл: ОВ ЗМН 1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-53_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ЗМН 1 на сигн

ВКл: ЗМН 1 на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-54_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЗМН 2

ВКл: ОВ ЗМН 2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-55_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ЗМН 2 на сигн

ВКл: ЗМН 2 на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-56_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЗПН 1

ВКл: ОВ ЗПН 1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-57_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ЗПН 1 на сигн

ВКл: ЗПН 1 на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-58_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЗПН 2

ВКл: ОВ ЗПН 2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-59_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ЗПН 2 на сигн

ВКл: ЗПН 2 на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-60_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ БННш

ВКл: ОВ БННш

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-61_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: Фикс.неисп.ЦНш

ВКл: Фикс.неисп.ЦНш

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-62_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ БННп

ВКл: ОВ БННп

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-63_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЗСЧ 1

ВКл: ОВ ЗСЧ 1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-64_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ЗСЧ 1 на сигн

ВКл: ЗСЧ 1 на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-65_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЗСЧ 2

ВКл: ОВ ЗСЧ 2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-66_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ЗСЧ 2 на сигн

ВКл: ЗСЧ 2 на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-67_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЗПЧ 1

ВКл: ОВ ЗПЧ 1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-68_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ЗПЧ 1 на сигн

ВКл: ЗПЧ 1 на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-69_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЗПЧ 2

ВКл: ОВ ЗПЧ 2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-70_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ЗПЧ 2 на сигн

ВКл: ЗПЧ 2 на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-71_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЗИЧ 1

ВКл: ОВ ЗИЧ 1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-72_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ЗИЧ 1 на сигн

ВКл: ЗИЧ 1 на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-73_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЗИЧ 2

ВКл: ОВ ЗИЧ 2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-74_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ЗИЧ 2 на сигн

ВКл: ЗИЧ 2 на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-75_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ АЧР

ВКл: ОВ АЧР

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-76_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЧАПВ

ВКл: ОВ ЧАПВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-77_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ АПВ

ВКл: ОВ АПВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-78_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: АПВ Блок. 2 цикла

ВКл: АПВ Блок. 2 цикла

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-79_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: АПВ Без контролей

ВКл: АПВ Без контролей

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-80_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: АПВ КННш+КОНп

ВКл: АПВ КННш+КОНп

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-81_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: АПВ КОНш+КННп

ВКл: АПВ КОНш+КННп

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-82_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ КННш

ВКл: ОВ КННш

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-83_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ КННп

ВКл: ОВ КННп

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-84_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ КОНш

ВКл: ОВ КОНш

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-85_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ КОНп

ВКл: ОВ КОНп

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-86_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ КС

ВКл: ОВ КС

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-87_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ КСВ

ВКл: ОВ КСВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-88_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛОВ

ВКл: ОВ ЛОВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-89_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛО РЗ

ВКл: ОВ ЛО РЗ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-90_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ПА

ВКл: ОВ ПА

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-91_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ КП

ВКл: ОВ КП

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-92_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ УВ

ВКл: ОВ УВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-93_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ КА

ВКл: ОВ КА

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-94_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ПДС

ВКл: ОВ ПДС

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-95_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ПДС НКУ

ВКл: ОВ ПДС НКУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-96_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: Програм. деблок. ВЭ

ВКл: Програм. деблок. ВЭ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-97_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: Програм. деблок. ЗН

ВКл: Програм. деблок. ЗН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-98_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКн: Сброс блокир. ЧАПВ

ВКн: Сброс блокир. ЧАПВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный сброс функции | Виртуальная кнопка-1_Опер. сброс | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКн: Сброс КРВ

ВКн: Сброс КРВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный сброс функции | Виртуальная кнопка-2_Опер. сброс | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. В (б/к)

GOOSE1. В (б/к)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Реле положение "Отключено" | Конвертер POS-1_РПО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Реле положение "Включено" | Конвертер POS-1_РПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значений на выходах РПО и РПВ | Конвертер POS-1_Достоверность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. В (б/к)

GOOSE2. В (б/к)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Реле положение "Отключено" | Конвертер POS-2_РПО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Реле положение "Включено" | Конвертер POS-2_РПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значений на выходах РПО и РПВ | Конвертер POS-2_Достоверность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. ЗН (б/к)

GOOSE1. ЗН (б/к)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Реле положение "Отключено" | Конвертер POS-3_РПО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Реле положение "Включено" | Конвертер POS-3_РПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значений на выходах РПО и РПВ | Конвертер POS-3_Достоверность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. ЗН (б/к)

GOOSE2. ЗН (б/к)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Реле положение "Отключено" | Конвертер POS-4_РПО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Реле положение "Включено" | Конвертер POS-4_РПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значений на выходах РПО и РПВ | Конвертер POS-4_Достоверность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Положение ВЭ

GOOSE1. Положение ВЭ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Реле положение "Отключено" | Конвертер POS-5_РПО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Реле положение "Включено" | Конвертер POS-5_РПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значений на выходах РПО и РПВ | Конвертер POS-5_Достоверность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Положение ВЭ

GOOSE2. Положение ВЭ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Реле положение "Отключено" | Конвертер POS-6_РПО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Реле положение "Включено" | Конвертер POS-6_РПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значений на выходах РПО и РПВ | Конвертер POS-6_Достоверность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Ключ М/Д привода В

GOOSE1. Ключ М/Д привода В

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-1_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-1_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Ключ М/Д привода В

GOOSE2. Ключ М/Д привода В

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-2_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-2_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Низ.уров.изоляц. В

GOOSE1. Низ.уров.изоляц. В

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-3_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-3_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Низ.уров.изоляц. В

GOOSE2. Низ.уров.изоляц. В

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-4_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-4_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Авар.уров.изоляц. В

GOOSE1. Авар.уров.изоляц. В

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-5_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-5_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Авар.уров.изоляц. В

GOOSE2. Авар.уров.изоляц. В

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-6_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-6_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Пружина не заведена

GOOSE1. Пружина не заведена

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-7_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-7_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Пружина не заведена

GOOSE2. Пружина не заведена

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-8_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-8_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Контроль цепи ЭМВ

GOOSE1. Контроль цепи ЭМВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-9_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-9_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Контроль цепи ЭМВ

GOOSE2. Контроль цепи ЭМВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-10_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-10_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Контроль цепи ЭМО1

GOOSE1. Контроль цепи ЭМО1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-11_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-11_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Контроль цепи ЭМО1

GOOSE2. Контроль цепи ЭМО1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-12_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-12_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Контроль цепи ЭМО2

GOOSE1. Контроль цепи ЭМО2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-13_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-13_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Контроль цепи ЭМО2

GOOSE2. Контроль цепи ЭМО2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-14_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-14_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. ОТ цепей ЭМО1,ЭМВ

GOOSE1. ОТ цепей ЭМО1,ЭМВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-15_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-15_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. ОТ цепей ЭМО1,ЭМВ

GOOSE2. ОТ цепей ЭМО1,ЭМВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-16_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-16_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. ОТ цепей ЭМО2

GOOSE1. ОТ цепей ЭМО2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-17_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-17_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. ОТ цепей ЭМО2

GOOSE2. ОТ цепей ЭМО2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-18_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-18_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Работа ЭМВ

GOOSE1. Работа ЭМВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-19_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-19_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Работа ЭМВ

GOOSE2. Работа ЭМВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-20_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-20_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Работа ЭМО1

GOOSE1. Работа ЭМО1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-21_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-21_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Работа ЭМО1

GOOSE2. Работа ЭМО1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-22_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-22_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Работа ЭМО2

GOOSE1. Работа ЭМО2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-23_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-23_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Работа ЭМО2

GOOSE2. Работа ЭМО2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-24_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-24_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Внеш. блок. упр. В

GOOSE1. Внеш. блок. упр. В

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-25_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-25_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Внеш. блок. упр. В

GOOSE2. Внеш. блок. упр. В

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-26_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-26_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. ОТ цепей сигн. В

GOOSE1. ОТ цепей сигн. В

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-27_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-27_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. ОТ цепей сигн. В

GOOSE2. ОТ цепей сигн. В

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-28_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-28_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. ОТ цепей ОБР

GOOSE1. ОТ цепей ОБР

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-29_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-29_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. ОТ цепей ОБР

GOOSE2. ОТ цепей ОБР

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-30_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-30_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Опер. включить В

GOOSE1. Опер. включить В

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-31_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-31_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Опер. включить В

GOOSE2. Опер. включить В

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-32_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-32_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Опер. отключить В

GOOSE1. Опер. отключить В

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-33_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-33_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Опер. отключить В

GOOSE2. Опер. отключить В

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-34_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-34_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Откл. от кнопки

GOOSE1. Откл. от кнопки

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-35_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-35_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Откл. от кнопки

GOOSE2. Откл. от кнопки

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-36_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-36_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Шлейф упр. яч. ВЭ

GOOSE1. Шлейф упр. яч. ВЭ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-37_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-37_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Шлейф упр. яч. ВЭ

GOOSE2. Шлейф упр. яч. ВЭ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-38_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-38_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. ОТ цепей ГЗ, ТЗ

GOOSE1. ОТ цепей ГЗ, ТЗ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-39_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-39_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. ОТ цепей ГЗ, ТЗ

GOOSE2. ОТ цепей ГЗ, ТЗ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-40_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-40_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Сигн.конт.газ.реле

GOOSE1. Сигн.конт.газ.реле

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-41_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-41_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Сигн.конт.газ.реле

GOOSE2. Сигн.конт.газ.реле

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-42_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-42_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Откл.конт.газ.реле

GOOSE1. Откл.конт.газ.реле

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-43_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-43_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Откл.конт.газ.реле

GOOSE2. Откл.конт.газ.реле

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-44_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-44_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Сраб. КИ ГЗсигн

GOOSE1. Сраб. КИ ГЗсигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-45_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-45_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Сраб. КИ ГЗсигн

GOOSE2. Сраб. КИ ГЗсигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-46_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-46_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Сраб. КИ ГЗоткл

GOOSE1. Сраб. КИ ГЗоткл

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-47_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-47_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Сраб. КИ ГЗоткл

GOOSE2. Сраб. КИ ГЗоткл

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-48_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-48_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Повыш. t масла

GOOSE1. Повыш. t масла

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-49_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-49_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Повыш. t масла

GOOSE2. Повыш. t масла

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-50_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-50_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Авар. t масла

GOOSE1. Авар. t масла

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-51_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-51_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Авар. t масла

GOOSE2. Авар. t масла

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-52_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-52_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Повыш. t обмотки

GOOSE1. Повыш. t обмотки

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-53_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-53_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Повыш. t обмотки

GOOSE2. Повыш. t обмотки

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-54_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-54_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Авар. t обмотки

GOOSE1. Авар. t обмотки

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-55_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-55_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Авар. t обмотки

GOOSE2. Авар. t обмотки

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-56_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-56_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Сраб.датч.давл.

GOOSE1. Сраб.датч.давл.

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-57_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-57_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Сраб.датч.давл.

GOOSE2. Сраб.датч.давл.

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-58_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-58_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Сраб. КИ ДТм

GOOSE1. Сраб. КИ ДТм

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-59_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-59_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Сраб. КИ ДТм

GOOSE2. Сраб. КИ ДТм

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-60_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-60_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Сраб. КИ ДТо

GOOSE1. Сраб. КИ ДТо

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-61_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-61_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Сраб. КИ ДТо

GOOSE2. Сраб. КИ ДТо

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-62_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-62_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Сраб. КИ датч.давл.

GOOSE1. Сраб. КИ датч.давл.

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-63_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-63_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Сраб. КИ датч.давл.

GOOSE2. Сраб. КИ датч.давл.

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-64_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-64_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Автомат ТНш 1

GOOSE1. Автомат ТНш 1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-65_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-65_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Автомат ТНп

GOOSE1. Автомат ТНп

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-99_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-99_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Неиспр. ТНш

GOOSE1. Неиспр. ТНш

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-100_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-100_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Неиспр. ТНп

GOOSE1. Неиспр. ТНп

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-101_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-101_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. КПОН внеш.

GOOSE1. КПОН внеш.

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-102_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-102_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Контроль тока ЗДЗ

GOOSE1. Контроль тока ЗДЗ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-103_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-103_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Контроль тока ЗДЗ

GOOSE2. Контроль тока ЗДЗ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-104_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-104_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Срабатывание ЗДЗ

GOOSE1. Срабатывание ЗДЗ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-105_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-105_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

GOOSE1. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-106_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-106_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

GOOSE2. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-107_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-107_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE3. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

GOOSE3. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-108_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-108_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE4. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

GOOSE4. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-109_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-109_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE5. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

GOOSE5. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-110_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-110_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE6. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

GOOSE6. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-111_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-111_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE7. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

GOOSE7. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-112_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-112_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE8. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

GOOSE8. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-113_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-113_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE9. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

GOOSE9. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-114_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-114_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE10. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

GOOSE10. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-115_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-115_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE11. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

GOOSE11. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-116_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-116_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE12. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

GOOSE12. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-117_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-117_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE13. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

GOOSE13. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-150_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-150_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE14. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

GOOSE14. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-151_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-151_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE15. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

GOOSE15. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-152_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-152_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE16. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

GOOSE16. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-153_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-153_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE17. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

GOOSE17. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-154_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-154_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE18. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

GOOSE18. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-155_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-155_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE19. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

GOOSE19. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-156_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-156_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE20. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

GOOSE20. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-157_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-157_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE21. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

GOOSE21. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-158_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-158_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE22. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

GOOSE22. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-159_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-159_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE23. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

GOOSE23. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-160_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-160_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE24. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

GOOSE24. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-162_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-162_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE25. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

GOOSE25. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-163_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-163_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE26. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

GOOSE26. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-164_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-164_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE27. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

GOOSE27. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-165_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-165_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE28. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

GOOSE28. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-166_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-166_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE29. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

GOOSE29. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-167_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-167_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE30. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

GOOSE30. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-168_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-168_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE31. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

GOOSE31. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-169_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-169_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE32. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

GOOSE32. Сраб ГСОЗЗ (смежн.)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-170_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-170_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Блокировка ЗСЧ

GOOSE1. Блокировка ЗСЧ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-171_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-171_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Блокировка ЗСЧ

GOOSE2. Блокировка ЗСЧ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-172_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-172_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Блокировка ЗПЧ

GOOSE1. Блокировка ЗПЧ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-173_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-173_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Блокировка ЗПЧ

GOOSE2. Блокировка ЗПЧ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-174_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-174_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Блокировка ЗИЧ

GOOSE1. Блокировка ЗИЧ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-175_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-175_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Блокировка ЗИЧ

GOOSE2. Блокировка ЗИЧ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-176_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-176_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. АЧР

GOOSE1. АЧР

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-177_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-177_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Блокировка АЧР

GOOSE1. Блокировка АЧР

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-178_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-178_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Блокировка АЧР

GOOSE2. Блокировка АЧР

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-179_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-179_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. ЧАПВ

GOOSE1. ЧАПВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-180_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-180_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Блокировка ЧАПВ

GOOSE1. Блокировка ЧАПВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-181_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-181_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Блокировка ЧАПВ

GOOSE2. Блокировка ЧАПВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-182_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-182_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Внешний запрет АПВ

GOOSE1. Внешний запрет АПВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-183_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-183_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Внешний запрет АПВ

GOOSE2. Внешний запрет АПВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-184_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-184_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Откл. внешнее 1

GOOSE1. Откл. внешнее 1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-185_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-185_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Откл. внешнее 1

GOOSE2. Откл. внешнее 1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-186_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-186_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Откл. внешнее 2

GOOSE1. Откл. внешнее 2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-187_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-187_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Откл. внешнее 2

GOOSE2. Откл. внешнее 2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-188_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-188_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Откл. внешнее 3

GOOSE1. Откл. внешнее 3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-189_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-189_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Откл. внешнее 3

GOOSE2. Откл. внешнее 3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-190_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-190_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Откл. внешнее 4

GOOSE1. Откл. внешнее 4

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-191_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-191_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Откл. внешнее 4

GOOSE2. Откл. внешнее 4

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-192_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-192_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Отключение от ПА

GOOSE1. Отключение от ПА

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-193_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-193_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Включение от ПА

GOOSE1. Включение от ПА

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-194_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-194_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Блок. команд ПА

GOOSE1. Блок. команд ПА

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-195_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-195_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Блок. команд ПА

GOOSE2. Блок. команд ПА

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-196_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-196_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Пуск УРОВ внешний

GOOSE1. Пуск УРОВ внешний

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-197_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-197_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Пуск УРОВ внешний

GOOSE2. Пуск УРОВ внешний

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-198_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-198_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Наличие Uш

GOOSE1. Наличие Uш

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-199_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-199_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Наличие Uп

GOOSE1. Наличие Uп

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-200_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-200_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Отсутствие Uш

GOOSE1. Отсутствие Uш

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-201_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-201_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Отсутствие Uп

GOOSE1. Отсутствие Uп

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-202_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-202_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. KA1 Отключен

GOOSE1. KA1 Отключен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-203_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-203_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Автомат ТНш 2

GOOSE1. Автомат ТНш 2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-211_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-211_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. KA1 Отключен

GOOSE2. KA1 Отключен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-212_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-212_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. KA2 Отключен

GOOSE1. KA2 Отключен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-213_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-213_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. KA2 Отключен

GOOSE2. KA2 Отключен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-214_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-214_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. KA3 Отключен

GOOSE1. KA3 Отключен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-215_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-215_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. KA3 Отключен

GOOSE2. KA3 Отключен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-216_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-216_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. KA4 Отключен

GOOSE1. KA4 Отключен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-217_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-217_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. KA4 Отключен

GOOSE2. KA4 Отключен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-218_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-218_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Сигнал внешний 1

GOOSE1. Сигнал внешний 1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-219_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-219_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Сигнал внешний 2

GOOSE1. Сигнал внешний 2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-220_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-220_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Сигнал внешний 3

GOOSE1. Сигнал внешний 3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-221_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-221_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Сигнал внешний 4

GOOSE1. Сигнал внешний 4

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-222_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-222_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M1. Модуль питания (P02c)

Слот M1. Модуль питания (P02c)

Слот M1. Модуль питания (P02c)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Заводской номер модуля источника питания | Заводской номер БП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО БП | Версия ВПО БП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля БП | Версия модуля БП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Некритическая ошибка 12 В | Слот M1. Некрит. ошибка 12 В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Некритическая ошибка: потеря внешнего питания | Слот M1. Некрит. ошибка: потеря внешнего питания | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Некритическая ошибка модуля питания | Слот M1. Некрит. ошибка модуля питания | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Несимметрия внешнего питания | Несимметрия питания | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перегрузка по питанию | Перегрузка по питанию | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность АЦП | Неисправность АЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Выходное напряжение 12В | Выходное напряжение 12В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус сигнального реле | Статус сигнального реле | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Команда на сигнальное реле | Команда на сигнальное реле | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус светодиода "Готовность" | Статус светодиода "Готовность" | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Команда на светодиод "Готовность" | Команда на светодиод "Готовность" | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус светодиода "Тест" | Статус светодиода "Тест" | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Команда на светодиод "Тест" | Команда на светодиод "Тест" | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус сигнализации "Неисправность" | Статус сигнализации "Неисправность" | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Команда на сигнализацию "Неисправность" | Команда на сигнализацию "Неисправность" | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус входа PPS | Статус входа PPS | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Наличие внешнего питания | Наличие внешнего питания | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Внутренняя неисправность | Внутренняя неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Слово самодиагностики модуля | Слот M1. Слово-состояния | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка | Слот M1. Модуль не определен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Формирование синхросигнала от PPS | Формирование синхросигнала от PPS | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M3. Модуль выходных реле (K001)

Выходное реле 1

Выходное реле 1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M3. Реле1. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M3. Реле1. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M3. Реле1. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M3. Реле1. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M3. Реле1. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M3. Реле1. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 2

Выходное реле 2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M3. Реле2. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M3. Реле2. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M3. Реле2. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M3. Реле2. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M3. Реле2. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M3. Реле2. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 3

Выходное реле 3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M3. Реле3. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M3. Реле3. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M3. Реле3. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M3. Реле3. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M3. Реле3. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M3. Реле3. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 4

Выходное реле 4

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M3. Реле4. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M3. Реле4. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M3. Реле4. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M3. Реле4. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M3. Реле4. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M3. Реле4. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 5

Выходное реле 5

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M3. Реле5. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M3. Реле5. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M3. Реле5. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M3. Реле5. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M3. Реле5. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M3. Реле5. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 6

Выходное реле 6

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M3. Реле6. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M3. Реле6. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M3. Реле6. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M3. Реле6. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M3. Реле6. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M3. Реле6. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 7

Выходное реле 7

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M3. Реле7. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M3. Реле7. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M3. Реле7. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M3. Реле7. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M3. Реле7. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M3. Реле7. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 8

Выходное реле 8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M3. Реле8. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M3. Реле8. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M3. Реле8. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M3. Реле8. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M3. Реле8. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M3. Реле8. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M3. Модуль выходных реле (K001)

Слот M3. Модуль выходных реле (K001)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Заводской номер модуля слот M3 | Заводской номер слот M3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО модуля слот M3 | Версия ВПО модуля слот M3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля слот M3 | Версия модуля слот M3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отказ модуля | Слот M3. Отказ модуля | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка | Слот M3. Модуль не определен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Слово самодиагностики модуля | Слот M3. Слово-состояния | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M5. Модуль дискретных входов (B001)

Дискретный вход 1 в слоте M5

Дискретный вход 1 в слоте M5

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M5. ДВ1. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M5. ДВ1. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M5. ДВ1. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M5. ДВ1. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M5. ДВ1. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 2 в слоте M5

Дискретный вход 2 в слоте M5

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M5. ДВ2. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M5. ДВ2. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M5. ДВ2. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M5. ДВ2. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M5. ДВ2. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 3 в слоте M5

Дискретный вход 3 в слоте M5

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M5. ДВ3. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M5. ДВ3. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M5. ДВ3. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M5. ДВ3. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M5. ДВ3. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 4 в слоте M5

Дискретный вход 4 в слоте M5

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M5. ДВ4. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M5. ДВ4. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M5. ДВ4. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M5. ДВ4. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M5. ДВ4. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 5 в слоте M5

Дискретный вход 5 в слоте M5

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M5. ДВ5. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M5. ДВ5. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M5. ДВ5. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M5. ДВ5. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M5. ДВ5. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 6 в слоте M5

Дискретный вход 6 в слоте M5

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M5. ДВ6. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M5. ДВ6. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M5. ДВ6. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M5. ДВ6. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M5. ДВ6. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 7 в слоте M5

Дискретный вход 7 в слоте M5

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M5. ДВ7. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M5. ДВ7. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M5. ДВ7. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M5. ДВ7. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M5. ДВ7. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 8 в слоте M5

Дискретный вход 8 в слоте M5

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M5. ДВ8. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M5. ДВ8. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M5. ДВ8. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M5. ДВ8. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M5. ДВ8. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M5. Модуль дискретных входов (B001)

Слот M5. Модуль дискретных входов (B001)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Заводской номер модуля слот M5 | Заводской номер слот M5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО модуля слот M5 | Версия ВПО модуля слот M5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля слот M5 | Версия модуля слот M5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отказ модуля | Слот M5. Отказ модуля | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка | Слот M5. Модуль не определен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Слово самодиагностики модуля | Слот M5. Слово-состояния | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M8. Измерительный модуль (M046)

Измерительный вход напряжения 1 в слоте M8

Измерительный вход напряжения 1 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Напряжение входа | Напряжение входа 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U1ном ТН первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U1ном ТН вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный вход напряжения 2 в слоте M8

Измерительный вход напряжения 2 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Напряжение входа | Напряжение входа 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U2ном ТН первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U2ном ТН вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный вход напряжения 3 в слоте M8

Измерительный вход напряжения 3 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Напряжение входа | Напряжение входа 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U3ном ТН первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U3ном ТН вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный вход напряжения 4 в слоте M8

Измерительный вход напряжения 4 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Напряжение входа | Напряжение входа 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U4ном ТН первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U4ном ТН вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный вход напряжения 5 в слоте M8

Измерительный вход напряжения 5 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Напряжение входа | Напряжение входа 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U5ном ТН первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U5ном ТН вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный вход напряжения 6 в слоте M8

Измерительный вход напряжения 6 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Напряжение входа | Напряжение входа 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U6ном ТН первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U6ном ТН вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный токовый вход 7 в слоте M8

Измерительный токовый вход 7 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ток входа | Ток входа 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора тока входа | I7ном ТТ первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора тока входа | I7ном ТТ вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный токовый вход 8 в слоте M8

Измерительный токовый вход 8 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ток входа | Ток входа 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора тока входа | I8ном ТТ первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора тока входа | I8ном ТТ вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный токовый вход 9 в слоте M8

Измерительный токовый вход 9 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ток входа | Ток входа 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора тока входа | I9ном ТТ первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора тока входа | I9ном ТТ вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный токовый вход 10 в слоте M8

Измерительный токовый вход 10 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ток входа | Ток входа 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора тока входа | I10ном ТТ первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора тока входа | I10ном ТТ вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M8. Измерительный модуль (M046)

Слот M8. Измерительный модуль (M046)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Заводской номер модуля слот M8 | Заводской номер модуля слот M8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО модуля слот M8 | Версия ВПО модуля слот M8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля | Версия модуля | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отказ модуля | Слот M8. Отказ модуля | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Модуль не определен | Слот M8. Модуль не определен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность АЦП | Слот M8. Неисправность АЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Обрыв цепей напряжения ТН | Обрыв цепей ТН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Несимметрия измерений | Несимметрия измерений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Несоответствие заданного номинала ТТ | Ошибка номинала ТТ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Слово самодиагностики модуля | Слот M8. Слово-состояния | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M10. Центральный процессор (C01)

Слот M10. Центральный процессор (C01)

Слот M10. Центральный процессор (C01)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Заводской номер ЦП | Заводской номер ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО ЦП | Версия ВПО ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ФСУ | Версия ФСУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля ЦП | Версия модуля ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отказ модуля | Отказ модуля ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ПЗУ | Неисправность ПЗУ ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ПЗУ MPU | Неисправность ПЗУ MPU | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ПЗУ DSP1 | Неисправность ПЗУ DSP1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность flash | Неисправность flash | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ОЗУ | Неисправность ОЗУ ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ОЗУ MPU | Неисправность ОЗУ MPU | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ОЗУ DSP1 | Неисправность ОЗУ DSP1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ОЗУ IPU1 | Неисправность ОЗУ IPU1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность часов реального времени | Неисправность часов ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка I2C | Ошибка I2C ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ошибка контрольной суммы уставок/конфигурации | Ошибка КС уставок | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ПО | Неисправность ПО ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Несовместимая версия ПО | Несовместимая версия ПО ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка SPI | Неисправность SPI ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ошибка конфигурации модуля ЦП | Ошибка конфигурации ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неверно заданы уставки | Неверные уставки | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность IPC | Неисправность IPC | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность IPC для MPU-DSP1 | Неисправность IPC для MPU-DSP1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность IPC для DSP1-IPU1 | Неисправность IPC для DSP1-IPU1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность IPC для MPU-IPU1 | Неисправность IPC для MPU-IPU1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс RED12.Неисправность связи | RED12. Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс RED34.Неисправность связи | RED34. Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая неисправность связи по интерфейсу EthernetPortX1 | Х1.Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Некритическая ошибка связи по интерфейсу EthernetPortX1 | Х1.Ошибка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX1. Переполнение буфера выходных данных | Х1.Переп.вых.буфер | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX1. Переполнение буфера входных данных | Х1.Переп.вх.буфер | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая неисправность связи по интерфейсу EthernetPortX2 | Х2.Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Некритическая ошибка связи по интерфейсу EthernetPortX2 | Х2.Ошибка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX2. Переполнение буфера выходных данных | Х2.Переп.вых.буфер | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX2. Переполнение буфера входных данных | Х2.Переп.вх.буфер | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая неисправность связи по интерфейсу EthernetPortX3 | Х3.Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Некритическая ошибка связи по интерфейсу EthernetPortX3 | Х3.Ошибка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX3. Переполнение буфера выходных данных | Х3.Переп.вых.буфер | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX3. Переполнение буфера входных данных | Х3.Переп.вх.буфер | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая неисправность связи по интерфейсу EthernetPortX4 | Х4.Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Некритическая ошибка связи по интерфейсу EthernetPortX4 | Х4.Ошибка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX4. Переполнение буфера выходных данных | Х4.Переп.вых.буфер | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX4. Переполнение буфера входных данных | Х4.Переп.вх.буфер | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Температура ЦП ниже допустимой | Температура ЦП << | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Температура ЦП выше допустимой | Температура ЦП >> | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Температура ЦП выше нормы | Температура ЦП > | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Температура ЦП ниже нормы | Температура ЦП < | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сброс встроенных часов или памяти вследствие перезагрузки | Сброс часов | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность памяти архивов (flash-память) | Неисправность архивов | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX1. Частота возникновения ошибок | Х1.Частота ошибок | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX1. Количество принятых сообщений | Х1.Принято сообщений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX1. Количество переданных сообщений | Х1.Передано сообщений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX2. Частота возникновения ошибок | Х2.Частота ошибок | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX2. Количество принятых сообщений | Х2.Принято сообщений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX2. Количество переданных сообщений | Х2.Передано сообщений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX3. Частота возникновения ошибок | Х3.Частота ошибок | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX3. Количество принятых сообщений | Х3.Принято сообщений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX3. Количество переданных сообщений | Х3.Передано сообщений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX4.Частота возникновения ошибок | Х4.Частота ошибок | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX4. Количество принятых сообщений | Х4.Принято сообщений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX4. Количество переданных сообщений | Х4.Передано сообщений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Число включений устройства | Включений устройства | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Программная перезагрузка | Перезагрузка ПО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перезагрузка в результате потери питания | Перезапуск по питанию | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перезагрузка при ошибке ПО | Перезапусков по ошибкам ПО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Изменение уставок | Изменение уставок | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX1. MAC-адрес | Х1.Адрес MAC | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX1. Наименование | Х1.Наименование | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX2. MAC-адрес | Х2.Адрес MAC | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX2. Наименование | Х2.Наименование | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX3. MAC-адрес | Х3.Адрес MAC | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX3. Наименование | Х3.Наименование | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX4. MAC-адрес | Х4.Адрес MAC | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX4. Наименование | Х4.Наименование | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Адрес Mibus | Адрес Mibus | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Выдержка времени идентификации неисправности канала связи | Таймаут отсутствия связи | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы интерфейса EthernetPortX1 | Х1.Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX1. Адрес IP | Х1.Адрес IP | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX1. Маска IP | Х1.Маска IP | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX1. Адрес шлюза | Х1.Адрес шлюза | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы интерфейса EthernetPortX2 | Х2.Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX2. Адрес IP | Х2.Адрес IP | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX2. Маска IP | Х2.Маска IP | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX2. Адрес шлюза | Х2.Адрес шлюза | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы интерфейса EthernetPortX3 | Х3.Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX3. Адрес IP | Х3.Адрес IP | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX3. Маска IP | Х3.Маска IP | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX3. Адрес шлюза | Х3.Адрес шлюза | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы интерфейса EthernetPortX4 | Х4.Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX4. Адрес IP | Х4.Адрес IP | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX4. Маска IP | Х4.Маска IP | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX4. Адрес шлюза | Х4.Адрес шлюза | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы порта ИЧМ | Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Время отстройки от случайных помех | Тосп | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Время фильтрации входа | Тфильтр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Идентификатор ИЭУ | Идентификатор ИЭУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс для GOOSE/MMS | Интерфейс GOOSE/MMS | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Наименование блока управления | Имя | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Описание блока управления | Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Идентификатор приложения | Приложение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Идентификатор GOOSE-сообщения | Идентификатор goID | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Наименование набора данных | Набор данных | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Фиксированное смещение | Смещение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номер редакции конфигурации | Версия конфигурации | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Безопасность | Безопасность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип сообщения | Тип сообщения | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Наименование блока управления | СbName | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Описание | Description | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Имя экземпляра логического устройства | LD Inst | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Идентификатор VLAN | VLAN_ID | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Приоритетность обработки сообщений виртуальной сети | VLAN_PRIORITY | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MAC-адрес групповой рассылки | MAC-адрес | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Прикладной идентификатор GOOSE-сообщения | AppID | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Минимальный интервал между сообщениями | MinTime | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Максимальный интервал между сообщениями | MaxTime | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Идентификатор точки доступа | APName | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Описание | Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Адрес устройства | AP. IP-адрес | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Маска подсети | AP. IP_SUBNET | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Адрес шлюза | AP. IP_GATEWAY | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Наименование блока управления отчетом | Имя блока | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Описание | Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Наименование набора данных | Набор данных | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интервал периодической отправки | IntgPd | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Идентификатор блока управления отправкой отчетов | RptID | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Редакция конфигурации | ConfRev | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Буферизация | Buffered | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Время буферизации | BufTime | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индексированное имя | Indexed | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Максимальное количество блоков управления | Макс. блоков управления | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Фиксированное смещение | Смещение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отправка GOOSE | Отправка GOOSE | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отправка RGOOSE | Отправка RGOOSE | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Максимальное количество наборов данных | Макс. наборов данных | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Максимальное количество атрибутов, допустимых в наборе данных | Макс. атрибутов | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Разрешение изменения наборов данных | Разр. изм. наборов данных | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Максимальное количество экземпляров блоков управления отчетами | Макс. экз. блоков управления отчетами | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Разрешенный режим буферизации отчетов | Разр. буф. отчетов | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Разрешение изменения атрибута buffered блока управления отчетом | Разр. изм. атрибута упр. отчетом | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Максимальное количество буферизованных блоков управления отчетом | Макс. буф. блоков управления отчетом | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип протокола резервирования | Тип протокола резерв. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

| ФИО составителя: |  |
| --- | --- |
| Номер и дата составления: |  |
| Дата выдачи: |  |
| Дата окончания: |  |