МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ «ЮНИТ-М300-ТЕСТ»

БЛАНК УСТАВОК

| Код заказа устройства | ЮНИТ-М510-СВ-Р02-К101-В101-х-М179.0700-х-С01.00-1-08 |
| --- | --- |
| Код заказа ИЧМ | ЮНИТ-ИЧМ-КУГР-х-х-х-х-1 |

ЮТКБ.656122.609 БУ9

| Объект | ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ |
| --- | --- |
| Присоединение | ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ |

| Редакция: | 1.3 |
| --- | --- |
| Дата: | 16.05.2026 |

© 2026 Юнител Инжиниринг

Москва

Настоящий бланк уставок относится к микропроцессорным устройствам типа ЮНИТ-М300-ТЕСТ.

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

Данный документ тщательно подготовлен и проверен. Если, несмотря на это читатель найдет какие-либо ошибки, просьба информировать нас.

Содержащаяся здесь информация относится только к текущей версии аппаратуры. Исходя из интересов наших пользователей, мы стараемся улучшать нашу аппаратуру и идти в ногу с новейшими технологиями. Это может привести к различию между аппаратурой и ее техническим описанием или инструкциями по эксплуатации.

Версия пакета поддержки: 0.0.0.1

- СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	3

УСТАВКИ РЗиА

АУ СВ

АУ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | АУ | АУ | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 2 | U1ср 1СШ АУ | U1ср 1СШ АУ | 1100,000...330000,000 | кВ (первич.) | 0,001 | 330000,000 |  |  |  |  |
| 3 | U2ср 1СШ АУ | U2ср 1СШ АУ | 1100,000...330000,000 | кВ (первич.) | 0,001 | 330000,000 |  |  |  |  |
| 4 | 3U0ср 1СШ АУ | 3U0ср 1СШ АУ | 1100,000...330000,000 | кВ (первич.) | 0,001 | 330000,000 |  |  |  |  |
| 5 | U1ср 2СШ АУ | U1ср 2СШ АУ | 1100,000...330000,000 | кВ (первич.) | 0,001 | 330000,000 |  |  |  |  |
| 6 | U2ср 2СШ АУ | U2ср 2СШ АУ | 1100,000...330000,000 | кВ (первич.) | 0,001 | 330000,000 |  |  |  |  |
| 7 | 3U0ср 2СШ АУ | 3U0ср 2СШ АУ | 1100,000...330000,000 | кВ (первич.) | 0,001 | 330000,000 |  |  |  |  |
| 8 | АУ МТЗ | АУ МТЗ | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 9 | Контр напряж АУ | Контр напряж АУ | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 10 | Тввод АУ | Тввод АУ | 0...300000 | мс | 5 | 300000 |  |  |  |  |
| 11 | Тср АУ АМТЗ | Тср АУ АМТЗ | 0...300000 | мс | 5 | 300000 |  |  |  |  |
| 12 | Тср АУ ДЗ | Тср АУ ДЗ | 0...300000 | мс | 5 | 300000 |  |  |  |  |
| 13 | Тср АУ ТЗНП | Тср АУ ТЗНП | 0...300000 | мс | 5 | 300000 |  |  |  |  |
| 14 | Тср АУ МТЗ | Тср АУ МТЗ | 0...300000 | мс | 5 | 300000 |  |  |  |  |

УВ СВ

УВ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | УВ | УВ | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 2 | Блок от многокр вкл на КЗ | Блок от многокр вкл на КЗ | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 3 | Подхват вкл от РТ ЭМВ | Подхват вкл от РТ ЭМВ | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 4 | Тожид усл опер вкл | Тожид усл опер вкл | 0...300000 | мс | 5 | 300000 |  |  |  |  |
| 5 | Тпрод опер вкл | Тпрод опер вкл | 0...300000 | мс | 5 | 300000 |  |  |  |  |

БКУ СВ

БКУ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Обязательное квитирование | Обязательное квитирование | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |

АМТЗ

АМТЗ-Ф-1

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | АМТЗ-Ф-1 | АМТЗ-Ф-1 | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 2 | Iср АМТЗ-Ф-1 | Iср АМТЗ-Ф-1 | 40,000...30000,000 | А (первич.) | 0,001 | 20000,000 |  |  |  |  |
| 3 | БК-I-м АМТЗ-Ф-1 | БК-I-м АМТЗ-Ф-1 | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 4 | Тср АМТЗ-Ф-1 | Тср АМТЗ-Ф-1 | 0...300000 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |

АМТЗ-Ф-2

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | АМТЗ-Ф-2 | АМТЗ-Ф-2 | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 2 | Iср АМТЗ-Ф-2 | Iср АМТЗ-Ф-2 | 40,000...30000,000 | А (первич.) | 0,001 | 20000,000 |  |  |  |  |
| 3 | БК-I-м АМТЗ-Ф-2 | БК-I-м АМТЗ-Ф-2 | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 4 | Тср АМТЗ-Ф-2 | Тср АМТЗ-Ф-2 | 0...300000 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |

АМТЗ-ОП-1

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | АМТЗ-ОП-1 | АМТЗ-ОП-1 | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 2 | Iср АМТЗ-ОП-1 | Iср АМТЗ-ОП-1 | 40,000...30000,000 | А (первич.) | 0,001 | 20000,000 |  |  |  |  |
| 3 | БК-I-м АМТЗ-ОП-1 | БК-I-м АМТЗ-ОП-1 | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 4 | Тср АМТЗ-ОП-1 | Тср АМТЗ-ОП-1 | 0...300000 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |

АМТЗ-ОП-2

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | АМТЗ-ОП-2 | АМТЗ-ОП-2 | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 2 | Iср АМТЗ-ОП-2 | Iср АМТЗ-ОП-2 | 40,000...30000,000 | А (первич.) | 0,001 | 20000,000 |  |  |  |  |
| 3 | БК-I-м АМТЗ-ОП-2 | БК-I-м АМТЗ-ОП-2 | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 4 | Тср АМТЗ-ОП-2 | Тср АМТЗ-ОП-2 | 0...300000 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |

АМТЗ-НП-1

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | АМТЗ-НП-1 | АМТЗ-НП-1 | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 2 | 3I0ср АМТЗ-НП-1 | 3I0ср АМТЗ-НП-1 | 40,000...30000,000 | А (первич.) | 0,001 | 20000,000 |  |  |  |  |
| 3 | БК-I-м АМТЗ-НП-1 | БК-I-м АМТЗ-НП-1 | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 4 | Тср АМТЗ-НП-1 | Тср АМТЗ-НП-1 | 0...300000 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |

АМТЗ-НП-2

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | АМТЗ-НП-2 | АМТЗ-НП-2 | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 2 | 3I0ср АМТЗ-НП-2 | 3I0ср АМТЗ-НП-2 | 40,000...30000,000 | А (первич.) | 0,001 | 20000,000 |  |  |  |  |
| 3 | БК-I-м АМТЗ-НП-2 | БК-I-м АМТЗ-НП-2 | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 4 | Тср АМТЗ-НП-2 | Тср АМТЗ-НП-2 | 0...300000 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |

Токовая защита нулевой последовательности (ТЗНП)

ТЗНП-1

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТЗНП-1 | ТЗНП-1 | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 2 | 3I0ср ТЗНП-1 | 3I0ср ТЗНП-1 | 0,04...30,00 | о.е. | 0,01 | 30,00 |  |  |  |  |
| 3 | Направл ТЗНП-1 | Направл ТЗНП-1 | Ненапр / Прямо / Обратно | - | - | Ненапр |  |  |  |  |
| 4 | Тип ОНМ ТЗНП-1 | Тип ОНМ ТЗНП-1 | НП / ОП / НП или ОП / НП и ОП | - | - | НП |  |  |  |  |
| 5 | Контр Направл ТЗНП-1 | Контр Направл ТЗНП-1 | Разр / Блок / Разр или блок | - | - | Разр |  |  |  |  |
| 6 | БНН ТЗНП-1 | БНН ТЗНП-1 | Выведено / Вывод напр / Вывод ступ | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 7 | БНТ ТЗНП-1 | БНТ ТЗНП-1 | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 8 | Вывод ТЗНП-1 по чувств | Вывод ТЗНП-1 по чувств | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 9 | Тср ТЗНП-1 | Тср ТЗНП-1 | 0...300000 | мс | 1 | 300000 |  |  |  |  |

ТЗНП-2

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТЗНП-2 | ТЗНП-2 | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 2 | 3I0ср ТЗНП-2 | 3I0ср ТЗНП-2 | 0,04...30,00 | о.е. | 0,01 | 30,00 |  |  |  |  |
| 3 | Направл ТЗНП-2 | Направл ТЗНП-2 | Ненапр / Прямо / Обратно | - | - | Ненапр |  |  |  |  |
| 4 | Тип ОНМ ТЗНП-2 | Тип ОНМ ТЗНП-2 | НП / ОП / НП или ОП / НП и ОП | - | - | НП |  |  |  |  |
| 5 | Контр Направл ТЗНП-2 | Контр Направл ТЗНП-2 | Разр / Блок / Разр или блок | - | - | Разр |  |  |  |  |
| 6 | БНН ТЗНП-2 | БНН ТЗНП-2 | Выведено / Вывод напр / Вывод ступ | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 7 | БНТ ТЗНП-2 | БНТ ТЗНП-2 | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 8 | Вывод ТЗНП-2 по чувств | Вывод ТЗНП-2 по чувств | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 9 | Тср ТЗНП-2 | Тср ТЗНП-2 | 0...300000 | мс | 1 | 300000 |  |  |  |  |

ТЗНП-3

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТЗНП-3 | ТЗНП-3 | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 2 | 3I0ср ТЗНП-3 | 3I0ср ТЗНП-3 | 0,04...30,00 | о.е. | 0,01 | 30,00 |  |  |  |  |
| 3 | Направл ТЗНП-3 | Направл ТЗНП-3 | Ненапр / Прямо / Обратно | - | - | Ненапр |  |  |  |  |
| 4 | Тип ОНМ ТЗНП-3 | Тип ОНМ ТЗНП-3 | НП / ОП / НП или ОП / НП и ОП | - | - | НП |  |  |  |  |
| 5 | Контр Направл ТЗНП-3 | Контр Направл ТЗНП-3 | Разр / Блок / Разр или блок | - | - | Разр |  |  |  |  |
| 6 | БНН ТЗНП-3 | БНН ТЗНП-3 | Выведено / Вывод напр / Вывод ступ | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 7 | БНТ ТЗНП-3 | БНТ ТЗНП-3 | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 8 | Вывод ТЗНП-3 по чувств | Вывод ТЗНП-3 по чувств | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 9 | Тср ТЗНП-3 | Тср ТЗНП-3 | 0...300000 | мс | 1 | 300000 |  |  |  |  |

ТЗНП-4

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТЗНП-4 | ТЗНП-4 | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 2 | 3I0ср ТЗНП-4 | 3I0ср ТЗНП-4 | 0,04...30,00 | о.е. | 0,01 | 30,00 |  |  |  |  |
| 3 | Направл ТЗНП-4 | Направл ТЗНП-4 | Ненапр / Прямо / Обратно | - | - | Ненапр |  |  |  |  |
| 4 | Тип ОНМ ТЗНП-4 | Тип ОНМ ТЗНП-4 | НП / ОП / НП или ОП / НП и ОП | - | - | НП |  |  |  |  |
| 5 | Контр Направл ТЗНП-4 | Контр Направл ТЗНП-4 | Разр / Блок / Разр или блок | - | - | Разр |  |  |  |  |
| 6 | БНН ТЗНП-4 | БНН ТЗНП-4 | Выведено / Вывод напр / Вывод ступ | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 7 | БНТ ТЗНП-4 | БНТ ТЗНП-4 | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 8 | Вывод ТЗНП-4 по чувств | Вывод ТЗНП-4 по чувств | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 9 | Тср ТЗНП-4 | Тср ТЗНП-4 | 0...300000 | мс | 1 | 300000 |  |  |  |  |

ОУ1 ТЗНП

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ступень ОУ1 ТЗНП | Ступень ОУ1 ТЗНП | Выведено / 1 ст / 2 ст / 3 ст / 4 ст | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 2 | Направл ТЗНП при ОУ1 | Направл ТЗНП при ОУ1 | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 3 | БНН ОУ1 ТЗНП | БНН ОУ1 ТЗНП | Выведено / Вывод напр / Вывод ст | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 4 | БНТ ОУ1 ТЗНП | БНТ ОУ1 ТЗНП | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 5 | Тср ОУ1 ТЗНП | Тср ОУ1 ТЗНП | 0...300000 | мс | 5 | 300000 |  |  |  |  |

ОУ2 ТЗНП

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ступень ОУ2 ТЗНП | Ступень ОУ2 ТЗНП | Выведено / 1 ст / 2 ст / 3 ст / 4 ст | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 2 | Направл ТЗНП при ОУ2 | Направл ТЗНП при ОУ2 | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 3 | БНН ОУ2 ТЗНП | БНН ОУ2 ТЗНП | Выведено / Вывод напр / Вывод ст | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 4 | БНТ ОУ2 ТЗНП | БНТ ОУ2 ТЗНП | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 5 | Тср ОУ2 ТЗНП | Тср ОУ2 ТЗНП | 0...300000 | мс | 5 | 300000 |  |  |  |  |

АУ ТЗНП

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ступень АУ ТЗНП | Ступень АУ ТЗНП | Выведено / 1 ст / 2 ст / 3 ст / 4 ст | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 2 | Направл ТЗНП при АУ | Направл ТЗНП при АУ | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 3 | БНН АУ ТЗНП | БНН АУ ТЗНП | Выведено / Вывод напр / Вывод ст | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 4 | БНТ АУ ТЗНП | БНТ АУ ТЗНП | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |

БНТ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | БНТ ТЗНП | БНТ ТЗНП | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 2 | Iразр БНТ | Iразр БНТ | 0,04...30,00 | - | 0,01 | 30,00 |  |  |  |  |
| 3 | 3I0 блок БНТ ТЗНП | 3I0 блок БНТ ТЗНП | 0,04...30,00 | - | 0,01 | 30,00 |  |  |  |  |
| 4 | 3I02г/3I01г ТЗНП | 3I02г/3I01г ТЗНП | 0,01...1,00 | - | 0,01 | 0,12 |  |  |  |  |

ОНМНП-1СШ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 3I0ср ОНМНП-Р | 3I0ср ОНМНП-Р | 40,000...30000,000 | А (первич.) | 0,001 | 40,000 |  |  |  |  |
| 2 | 3U0ср ОНМНП-Р | 3U0ср ОНМНП-Р | 1100,000...330000,000 | кВ (первич.) | 0,001 | 2200,000 |  |  |  |  |
| 3 | Фмч ОНМНП-Р | Фмч ОНМНП-Р | -179...180 | Эл. градусы | 1 | 110 |  |  |  |  |

ОНМНП-2СШ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 3I0ср ОНМНП-Б | 3I0ср ОНМНП-Б | 40,000...30000,000 | А (первич.) | 0,001 | 40,000 |  |  |  |  |
| 2 | 3U0ср ОНМНП-Б | 3U0ср ОНМНП-Б | 1100,000...330000,000 | кВ (первич.) | 0,001 | 2200,000 |  |  |  |  |
| 3 | Фмч ОНМНП-Б | Фмч ОНМНП-Б | -179...180 | Эл. градусы | 1 | 110 |  |  |  |  |

ОНМОП-1СШ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | I2ср ОНМОП-Р | I2ср ОНМОП-Р | 40,000...30000,000 | А (первич.) | 0,001 | 40,000 |  |  |  |  |
| 2 | U2ср ОНМОП-Р | U2ср ОНМОП-Р | 1100,000...330000,000 | кВ (первич.) | 0,001 | 2200,000 |  |  |  |  |
| 3 | Фмч ОНМОП-Р | Фмч ОНМОП-Р | -179...180 | Эл. градусы | 1 | 110 |  |  |  |  |

ОНМОП-2СШ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | I2ср ОНМОП-Б | I2ср ОНМОП-Б | 40,000...30000,000 | А (первич.) | 0,001 | 40,000 |  |  |  |  |
| 2 | U2ср ОНМОП-Б | U2ср ОНМОП-Б | 1100,000...330000,000 | кВ (первич.) | 0,001 | 2200,000 |  |  |  |  |
| 3 | Фмч ОНМОП-Б | Фмч ОНМОП-Б | -179...180 | Эл. градусы | 1 | 110 |  |  |  |  |

ФПВ СВ

ФПВ СВ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ФПВ | ФПВ | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 2 | Контр. Р | Контр. Р | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |

АОДС СВ

АОДС

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | АОДС | АОДС | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 2 | Iср АОДС | Iср АОДС | 40,000...30000,000 | А (первич.) | 0,001 | 30000,000 |  |  |  |  |

Дистанционная защита (ДЗ)

ДЗ ФФ-1

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФФ-1 | ДЗ-ФФ-1 | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 2 | ДЗ-ФФ-1.2 | ДЗ-ФФ-1.2 | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 3 | Rср ДЗ-ФФ-1 | Rср ДЗ-ФФ-1 | 0,0100...5,0000 | о.е. | 0,0005 | 3,0000 |  |  |  |  |
| 4 | Хср ДЗ-ФФ-1 | Хср ДЗ-ФФ-1 | 0,0100...5,0000 | о.е. | 0,0005 | 3,0000 |  |  |  |  |
| 5 | Ф1 ДЗ-ФФ-1 | Ф1 ДЗ-ФФ-1 | 30...85 | Эл. градусы | 1 | 80 |  |  |  |  |
| 6 | Ф4 ДЗ-ФФ-1 | Ф4 ДЗ-ФФ-1 | -45...0 | Эл. градусы | 1 | -12 |  |  |  |  |
| 7 | Направл. ДЗ-ФФ-1 | Направл. ДЗ-ФФ-1 | Ненапр. / Прямо / Обратно | - | - | Прямо |  |  |  |  |
| 8 | БК ДЗ-ФФ-1.1 | БК ДЗ-ФФ-1.1 | Выведено / БК-I-б / БК-I-м / БК-Z | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 9 | БК ДЗ-ФФ-1.2 | БК ДЗ-ФФ-1.2 | Выведено / БК-I-б / БК-I-м / БК-Z | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 10 | БНН ДЗ-ФФ-1 | БНН ДЗ-ФФ-1 | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 11 | Режим охвата НК ДЗ-ФФ-1 | Режим охвата НК ДЗ-ФФ-1 | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 12 | Подхват РС-ФФ-1 | Подхват РС-ФФ-1 | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 13 | Тср ДЗ-ФФ-1.1 | Тср ДЗ-ФФ-1.1 | 0...300000 | мс | 5 | 300000 |  |  |  |  |
| 14 | Тср ДЗ-ФФ-1.2 | Тср ДЗ-ФФ-1.2 | 0...300000 | мс | 5 | 300000 |  |  |  |  |

ДЗ ФФ-2

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФФ-2 | ДЗ-ФФ-2 | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 2 | Rср ДЗ-ФФ-2 | Rср ДЗ-ФФ-2 | 0,0100...5,0000 | о.е. | 0,0005 | 3,0000 |  |  |  |  |
| 3 | Хср ДЗ-ФФ-2 | Хср ДЗ-ФФ-2 | 0,0100...5,0000 | о.е. | 0,0005 | 3,0000 |  |  |  |  |
| 4 | Ф1 ДЗ-ФФ-3 | Ф1 ДЗ-ФФ-3 | 30...85 | Эл. градусы | 1 | 80 |  |  |  |  |
| 5 | Направл. ДЗ-ФФ-2 | Направл. ДЗ-ФФ-2 | Ненапр. / Прямо / Обратно | - | - | Прямо |  |  |  |  |
| 6 | БК ДЗ-ФФ-2 | БК ДЗ-ФФ-2 | Выведено / БК-I-б / БК-I-м / БК-Z | - | - | БК-I-б |  |  |  |  |
| 7 | БНН ДЗ-ФФ-2 | БНН ДЗ-ФФ-2 | Выведено / Введено | - | - | Введено |  |  |  |  |
| 8 | Тср ДЗ-ФФ-2 | Тср ДЗ-ФФ-2 | 0...300000 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |

ДЗ ФФ-3

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФФ-3 | ДЗ-ФФ-3 | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 2 | ДЗ-ФФ-3.2 | ДЗ-ФФ-3.2 | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 3 | Rср ДЗ-ФФ-3 | Rср ДЗ-ФФ-3 | 0,0100...5,0000 | о.е. | 0,0005 | 3,0000 |  |  |  |  |
| 4 | Хср ДЗ-ФФ-3 | Хср ДЗ-ФФ-3 | 0,0100...5,0000 | о.е. | 0,0005 | 3,0000 |  |  |  |  |
| 5 | Ф1 ДЗ-ФФ-3 | Ф1 ДЗ-ФФ-3 | 30...85 | Эл. градусы | 1 | 80 |  |  |  |  |
| 6 | Ф4 ДЗ-ФФ-3 | Ф4 ДЗ-ФФ-3 | -45...0 | Эл. градусы | 1 | -12 |  |  |  |  |
| 7 | Направл. ДЗ-ФФ-3 | Направл. ДЗ-ФФ-3 | Ненапр. / Прямо / Обратно | - | - | Прямо |  |  |  |  |
| 8 | БК ДЗ-ФФ-3.1 | БК ДЗ-ФФ-3.1 | Выведено / БК-I-б / БК-I-м / БК-Z | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 9 | БК ДЗ-ФФ-3.2 | БК ДЗ-ФФ-3.2 | Выведено / БК-I-б / БК-I-м / БК-Z | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 10 | БНН ДЗ-ФФ-3 | БНН ДЗ-ФФ-3 | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 11 | Режим охвата НК ДЗ-ФФ-3 | Режим охвата НК ДЗ-ФФ-3 | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 12 | Подхват РС-ФФ-3 | Подхват РС-ФФ-3 | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 13 | Тср ДЗ-ФФ-3.1 | Тср ДЗ-ФФ-3.1 | 0...300000 | мс | 5 | 300000 |  |  |  |  |
| 14 | Тср ДЗ-ФФ-3.2 | Тср ДЗ-ФФ-3.2 | 0...300000 | мс | 5 | 300000 |  |  |  |  |

ДЗ ФФ-4

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФФ-4 | ДЗ-ФФ-4 | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 2 | Rср ДЗ-ФФ-4 | Rср ДЗ-ФФ-4 | 0,0100...5,0000 | о.е. | 0,0005 | 3,0000 |  |  |  |  |
| 3 | Хср ДЗ-ФФ-4 | Хср ДЗ-ФФ-4 | 0,0100...5,0000 | о.е. | 0,0005 | 3,0000 |  |  |  |  |
| 4 | Ф1 ДЗ-ФФ-4 | Ф1 ДЗ-ФФ-4 | 30...85 | Эл. градусы | 1 | 80 |  |  |  |  |
| 5 | Направл. ДЗ-ФФ-4 | Направл. ДЗ-ФФ-4 | Ненапр. / Прямо / Обратно | - | - | Прямо |  |  |  |  |
| 6 | БК ДЗ-ФФ-4 | БК ДЗ-ФФ-4 | Выведено / БК-I-б / БК-I-м / БК-Z | - | - | БК-I-б |  |  |  |  |
| 7 | БНН ДЗ-ФФ-4 | БНН ДЗ-ФФ-4 | Выведено / Введено | - | - | Введено |  |  |  |  |
| 8 | Тср ДЗ-ФФ-4 | Тср ДЗ-ФФ-4 | 0...300000 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |

ДЗ ФЗ-1

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФЗ-1 | ДЗ-ФЗ-1 | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 2 | ДЗ-ФЗ-1.2 | ДЗ-ФЗ-1.2 | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 3 | Rср ДЗ-ФЗ-1 | Rср ДЗ-ФЗ-1 | 0,0100...5,0000 | о.е. | 0,0005 | 3,0000 |  |  |  |  |
| 4 | Хср ДЗ-ФЗ-1 | Хср ДЗ-ФЗ-1 | 0,0100...5,0000 | о.е. | 0,0005 | 3,0000 |  |  |  |  |
| 5 | Ф1 ДЗ-ФЗ-1 | Ф1 ДЗ-ФЗ-1 | 30...85 | Эл. градусы | 1 | 80 |  |  |  |  |
| 6 | Ф4 ДЗ-ФЗ-1 | Ф4 ДЗ-ФЗ-1 | -45...0 | Эл. градусы | 1 | -12 |  |  |  |  |
| 7 | Направл. ДЗ-ФЗ-1 | Направл. ДЗ-ФЗ-1 | Ненапр. / Прямо / Обратно | - | - | Прямо |  |  |  |  |
| 8 | БК ДЗ-ФЗ-1.1 | БК ДЗ-ФЗ-1.1 | Выведено / БК-I-б / БК-I-м / БК-Z | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 9 | БК ДЗ-ФЗ-1.2 | БК ДЗ-ФЗ-1.2 | Выведено / БК-I-б / БК-I-м / БК-Z | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 10 | БНН ДЗ-ФЗ-1 | БНН ДЗ-ФЗ-1 | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 11 | Режим охвата НК ДЗ-ФЗ-1 | Режим охвата НК ДЗ-ФЗ-1 | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 12 | Подхват РС-ФЗ-1 | Подхват РС-ФЗ-1 | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 13 | Тср ДЗ-ФЗ-1.1 | Тср ДЗ-ФЗ-1.1 | 0...300000 | мс | 5 | 300000 |  |  |  |  |
| 14 | Тср ДЗ-ФЗ-1.2 | Тср ДЗ-ФЗ-1.2 | 0...300000 | мс | 5 | 300000 |  |  |  |  |

ДЗ ФЗ-2

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФЗ-2 | ДЗ-ФЗ-2 | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 2 | Rср ДЗ-ФЗ-2 | Rср ДЗ-ФЗ-2 | 0,0100...5,0000 | о.е. | 0,0005 | 3,0000 |  |  |  |  |
| 3 | Хср ДЗ-ФЗ-2 | Хср ДЗ-ФЗ-2 | 0,0100...5,0000 | о.е. | 0,0005 | 3,0000 |  |  |  |  |
| 4 | Ф1 ДЗ-ФЗ-2 | Ф1 ДЗ-ФЗ-2 | 30...85 | Эл. градусы | 1 | 80 |  |  |  |  |
| 5 | Направл. ДЗ-ФЗ-2 | Направл. ДЗ-ФЗ-2 | Ненапр. / Прямо / Обратно | - | - | Прямо |  |  |  |  |
| 6 | БК ДЗ-ФЗ-2 | БК ДЗ-ФЗ-2 | Выведено / БК-I-б / БК-I-м / БК-Z | - | - | БК-I-б |  |  |  |  |
| 7 | БНН ДЗ-ФЗ-2 | БНН ДЗ-ФЗ-2 | Выведено / Введено | - | - | Введено |  |  |  |  |
| 8 | Тср ДЗ-ФЗ-2 | Тср ДЗ-ФЗ-2 | 0...300000 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |

ДЗ ФЗ-3

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФЗ-3 | ДЗ-ФЗ-3 | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 2 | ДЗ-ФЗ-3.2 | ДЗ-ФЗ-3.2 | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 3 | Rср ДЗ-ФЗ-3 | Rср ДЗ-ФЗ-3 | 0,0100...5,0000 | о.е. | 0,0005 | 3,0000 |  |  |  |  |
| 4 | Хср ДЗ-ФЗ-3 | Хср ДЗ-ФЗ-3 | 0,0100...5,0000 | о.е. | 0,0005 | 3,0000 |  |  |  |  |
| 5 | Ф1 ДЗ-ФЗ-3 | Ф1 ДЗ-ФЗ-3 | 30...85 | Эл. градусы | 1 | 80 |  |  |  |  |
| 6 | Ф4 ДЗ-ФЗ-3 | Ф4 ДЗ-ФЗ-3 | -45...0 | Эл. градусы | 1 | -12 |  |  |  |  |
| 7 | Направл. ДЗ-ФЗ-3 | Направл. ДЗ-ФЗ-3 | Ненапр. / Прямо / Обратно | - | - | Прямо |  |  |  |  |
| 8 | БК ДЗ-ФЗ-3.1 | БК ДЗ-ФЗ-3.1 | Выведено / БК-I-б / БК-I-м / БК-Z | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 9 | БК ДЗ-ФЗ-3.2 | БК ДЗ-ФЗ-3.2 | Выведено / БК-I-б / БК-I-м / БК-Z | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 10 | БНН ДЗ-ФЗ-3 | БНН ДЗ-ФЗ-3 | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 11 | Режим охвата НК ДЗ-ФЗ-3 | Режим охвата НК ДЗ-ФЗ-3 | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 12 | Подхват РС-ФЗ-3 | Подхват РС-ФЗ-3 | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 13 | Тср ДЗ-ФЗ-3.1 | Тср ДЗ-ФЗ-3.1 | 0...300000 | мс | 5 | 300000 |  |  |  |  |
| 14 | Тср ДЗ-ФЗ-3.2 | Тср ДЗ-ФЗ-3.2 | 0...300000 | мс | 5 | 300000 |  |  |  |  |

ДЗ ФЗ-4

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФЗ-4 | ДЗ-ФЗ-4 | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 2 | Rср ДЗ-ФЗ-4 | Rср ДЗ-ФЗ-4 | 0,0100...5,0000 | о.е. | 0,0005 | 3,0000 |  |  |  |  |
| 3 | Хср ДЗ-ФЗ-4 | Хср ДЗ-ФЗ-4 | 0,0100...5,0000 | о.е. | 0,0005 | 3,0000 |  |  |  |  |
| 4 | Ф1 ДЗ-ФЗ-4 | Ф1 ДЗ-ФЗ-4 | 30...85 | Эл. градусы | 1 | 80 |  |  |  |  |
| 5 | Направл. ДЗ-ФЗ-4 | Направл. ДЗ-ФЗ-4 | Ненапр. / Прямо / Обратно | - | - | Прямо |  |  |  |  |
| 6 | БК ДЗ-ФЗ-4 | БК ДЗ-ФЗ-4 | Выведено / БК-I-б / БК-I-м / БК-Z | - | - | БК-I-б |  |  |  |  |
| 7 | БНН ДЗ-ФЗ-4 | БНН ДЗ-ФЗ-4 | Выведено / Введено | - | - | Введено |  |  |  |  |
| 8 | Тср ДЗ-ФЗ-4 | Тср ДЗ-ФЗ-4 | 0...300000 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |

ОУ1 ДЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ступень ОУ1 ДЗ-ФФ | Ступень ОУ1 ДЗ-ФФ | Выведено / 1 ст / 2 ст / 3 ст / 4 ст | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 2 | Ступень ОУ1 ДЗ-ФЗ | Ступень ОУ1 ДЗ-ФЗ | Выведено / 1 ст / 2 ст / 3 ст / 4 ст | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 3 | Направл ОУ1 ДЗ-ФФ | Направл ОУ1 ДЗ-ФФ | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 4 | Направл ОУ1 ДЗ-ФЗ | Направл ОУ1 ДЗ-ФЗ | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 5 | БК ОУ1 ДЗ | БК ОУ1 ДЗ | Выведено / БК-I-б / БК-I-м / БК-Z | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 6 | БНН ОУ1 ДЗ | БНН ОУ1 ДЗ | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 7 | Подхват РС-ФФ ОУ1 ДЗ | Подхват РС-ФФ ОУ1 ДЗ | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 8 | Подхват РС-ФЗ ОУ1 ДЗ | Подхват РС-ФЗ ОУ1 ДЗ | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 9 | Тср ОУ1 ДЗ | Тср ОУ1 ДЗ | 0...300000 | мс | 5 | 300000 |  |  |  |  |

ОУ2 ДЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ступень ОУ2 ДЗ-ФФ | Ступень ОУ2 ДЗ-ФФ | Выведено / 1 ст / 2 ст / 3 ст / 4 ст | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 2 | Ступень ОУ2 ДЗ-ФЗ | Ступень ОУ2 ДЗ-ФЗ | Выведено / 1 ст / 2 ст / 3 ст / 4 ст | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 3 | Направл ОУ2 ДЗ-ФФ | Направл ОУ2 ДЗ-ФФ | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 4 | Направл ОУ2 ДЗ-ФЗ | Направл ОУ2 ДЗ-ФЗ | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 5 | БК ОУ2 ДЗ | БК ОУ2 ДЗ | Выведено / БК-I-б / БК-I-м / БК-Z | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 6 | БНН ОУ2 ДЗ | БНН ОУ2 ДЗ | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 7 | Подхват РС-ФФ ОУ ДЗ2 | Подхват РС-ФФ ОУ ДЗ2 | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 8 | Подхват РС-ФЗ ОУ ДЗ2 | Подхват РС-ФЗ ОУ ДЗ2 | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 9 | Тср ОУ ДЗ | Тср ОУ ДЗ | 0...300000 | мс | 5 | 300000 |  |  |  |  |

АУ ДЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ступень АУ ДЗ-ФФ | Ступень АУ ДЗ-ФФ | Выведено / 1 ст / 2 ст / 3 ст / 4 ст | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 2 | Ступень АУ ДЗ-ФЗ | Ступень АУ ДЗ-ФЗ | Выведено / 1 ст / 2 ст / 3 ст / 4 ст | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 3 | Направл АУ ДЗ-ФФ | Направл АУ ДЗ-ФФ | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 4 | Направл АУ ДЗ-ФЗ | Направл АУ ДЗ-ФЗ | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 5 | БК АУ ДЗ | БК АУ ДЗ | Выведено / БК-I-б / БК-I-м / БК-Z | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 6 | БНН АУ ДЗ | БНН АУ ДЗ | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 7 | Подхват РС-ФФ АУ ДЗ | Подхват РС-ФФ АУ ДЗ | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 8 | Подхват РС-ФЗ АУ ДЗ | Подхват РС-ФЗ АУ ДЗ | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |

ООВП

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 3I0ср ООВП | 3I0ср ООВП | 40,000...30000,000 | А (первич.) | 0,001 | 2000,000 |  |  |  |  |
| 2 | Кт ООВП | Кт ООВП | 0,00...0,15 | о.е. | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 3 | Iср блок. торм. | Iср блок. торм. | 0,04...30,00 | о.е. | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |
| 4 | 3U0ср ООВП | 3U0ср ООВП | 2200,000...44000,000 | кВ (первич.) | 0,001 | 22000,000 |  |  |  |  |
| 5 | Iт нач. ООВП | Iт нач. ООВП | 40,000...30000,000 | А (первич.) | 0,001 | 1250,000 |  |  |  |  |
| 6 | Выбор 3U0 | Выбор 3U0 | Расчетн. / Измерен. | - | - | Расчетн. |  |  |  |  |
| 7 | Контр. 3U0 | Контр. 3U0 | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |

ОН-ФФ-1СШ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ф2 ОН-ФФ в 1СШ | Ф2 ОН-ФФ в 1СШ | -80...0 | Эл. градусы | 1 | -30 |  |  |  |  |
| 2 | Ф3 ОН-ФФ в 1СШ | Ф3 ОН-ФФ в 1СШ | 90...180 | Эл. градусы | 1 | 110 |  |  |  |  |

ОН-ФФ-2СШ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ф2 ОН-ФФ в 2СШ | Ф2 ОН-ФФ в 2СШ | -80...0 | Эл. градусы | 1 | -30 |  |  |  |  |
| 2 | Ф3 ОН-ФФ в 2СШ | Ф3 ОН-ФФ в 2СШ | 90...180 | Эл. градусы | 1 | 110 |  |  |  |  |

ОН-ФЗ-1СШ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ф2 ОН-ФЗ в 1СШ | Ф2 ОН-ФЗ в 1СШ | -80...0 | Эл. градусы | 1 | -30 |  |  |  |  |
| 2 | Ф3 ОН-ФЗ в 1СШ | Ф3 ОН-ФЗ в 1СШ | 90...180 | Эл. градусы | 1 | 110 |  |  |  |  |

ОН-ФЗ-2СШ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ф2 ОН-ФЗ в 2СШ | Ф2 ОН-ФЗ в 2СШ | -80...0 | Эл. градусы | 1 | -30 |  |  |  |  |
| 2 | Ф3 ОН-ФЗ в 2СШ | Ф3 ОН-ФЗ в 2СШ | 90...180 | Эл. градусы | 1 | 110 |  |  |  |  |

Zнг-ФФ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Rнг ДЗ-ФФ | Rнг ДЗ-ФФ | 0,0100...5,0000 | - | 0,0005 | 0,0500 |  |  |  |  |
| 2 | Фнг ДЗ-ФФ | Фнг ДЗ-ФФ | 5...70 | - | 1 | 20 |  |  |  |  |

Zнг-ФЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Rнг ДЗ-ФЗ | Rнг ДЗ-ФЗ | 0,0100...5,0000 | - | 0,0005 | 0,0500 |  |  |  |  |
| 2 | Фнг ДЗ-ФЗ | Фнг ДЗ-ФЗ | 5...70 | - | 1 | 20 |  |  |  |  |

ЗНФ СВ

ЗНФ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ЗНФ В | ЗНФ В | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 2 | Тср ЗНФ В | Тср ЗНФ В | 0...300000 | мс | 5 | 300000 |  |  |  |  |
| 3 | Тдеблок ЗНФ В | Тдеблок ЗНФ В | 0...300000 | мс | 5 | 300000 |  |  |  |  |

БНН 1СШ

БНН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Контроль ЦН | Контроль ЦН | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 2 | dU1 комб. БНН(0,2Uном) (dU1 комб. БНН) | 0,2Uном | 1100,000...330000,000 | кВ (первич.) | 0,001 | 110000,000 |  |  |  |  |
| 3 | dI1 БНН | dI1 БНН | 40,000...30000,000 | А (первич.) | 0,001 | 500,000 |  |  |  |  |
| 4 | U1 мин БНН | U1 мин БНН | 1100,000...330000,000 | кВ (первич.) | 0,001 | 330000,000 |  |  |  |  |
| 5 | Iпуск БНН (0,05Iном) (Iпуск БНН ) | 0,05Iном | 40,000...30000,000 | А (первич.) | 0,001 | 50,000 |  |  |  |  |
| 6 | U2/U1 БНН | U2/U1 БНН | 0,0050...1,5000 | о.е. | 0,0001 | 1,5000 |  |  |  |  |
| 7 | U2 макс комб. БНН (0,85 Uном) (U2 макс комб. БНН ) | 0,85 Uном | 1100,000...330000,000 | кВ (первич.) | 0,001 | 18700,000 |  |  |  |  |
| 8 | 3I0/I1 БНН | 3I0/I1 БНН | 0,0050...1,5000 | о.е. | 0,0001 | 1,0000 |  |  |  |  |
| 9 | 3U0 макс звезда (0,085Uном) (3U0 макс звезда ) | 0,085Uном | 1100,000...330000,000 | кВ (первич.) | 0,001 | 18700,000 |  |  |  |  |
| 10 | Uср ИО БНН | Uср ИО БНН | 1100,000...330000,000 | кВ (первич.) | 0,001 | 330000,000 |  |  |  |  |
| 11 | 3I0 БНН-ф (Iном) (3I0 БНН-ф ) | Iном | 40,000...30000,000 | А (первич.) | 0,001 | 30000,000 |  |  |  |  |
| 12 | U мин треугольник (0,05Uном) (U мин треугольник ) | 0,05Uном | 1100,000...330000,000 | кВ (первич.) | 0,001 | 11000,000 |  |  |  |  |
| 13 | Uф мин БНН | Uф мин БНН | 1100,000...330000,000 | кВ (первич.) | 0,001 | 330000,000 |  |  |  |  |
| 14 | Uср БНН-ф | Uср БНН-ф | 1100,000...330000,000 | кВ (первич.) | 0,001 | 330000,000 |  |  |  |  |
| 15 | I2/I1 БНН | I2/I1 БНН | 0,005...1,500 | о.е. | 0,005 | 1,500 |  |  |  |  |
| 16 | U мин звезды (0,05Uном) (U мин звезды ) | 0,05Uном | 1100,000...330000,000 | кВ (первич.) | 0,001 | 11000,000 |  |  |  |  |
| 17 | БНН комб | БНН комб | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 18 | Контр. обрыва НП | Контр. обрыва НП | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 19 | ИО БНН | ИО БНН | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 20 | БНН-ф | БНН-ф | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 21 | Конт автомата ТН | Конт автомата ТН | НЗ / НО | - | - | НЗ |  |  |  |  |
| 22 | Контр. 3I0 БНН-ф | Контр. 3I0 БНН-ф | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 23 | Тсигн неиспр ЦН | Тсигн неиспр ЦН | 0...300000 | мс | 5 | 300000 |  |  |  |  |
| 24 | Ua ВО-2 | Ua ВО-2 | Uни / -Uни / Uиф / -Uиф / Uфк / -Uфк | - | - | Uни |  |  |  |  |
| 25 | Ub ВО-2 | Ub ВО-2 | Uни / -Uни / Uиф / -Uиф / Uфк / -Uфк | - | - | Uни |  |  |  |  |
| 26 | Uc ВО-2 | Uc ВО-2 | Uни / -Uни / Uиф / -Uиф / Uфк / -Uфк | - | - | Uни |  |  |  |  |

ЗНР СВ

ЗНР

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ЗНР | ЗНР | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 2 | 3I0ср ЗНР | 3I0ср ЗНР | 40,000...30000,000 | А (первич.) | 0,001 | 30000,000 |  |  |  |  |
| 3 | I2/I1ср ЗНР | I2/I1ср ЗНР | 0,01...1,00 | о.е. | 0,01 | 0,12 |  |  |  |  |
| 4 | ИО ЗНР | ИО ЗНР | 3I0 / I2/I1 | - | - | 3I0 |  |  |  |  |
| 5 | Тср ЗНР | Тср ЗНР | 0...300000 | мс | 5 | 300000 |  |  |  |  |

УРОВ СВ

УРОВ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | УРОВ | УРОВ | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 2 | Iср УРОВ | Iср УРОВ | 40,000...30000,000 | А (первич.) | 0,001 | 30000,000 |  |  |  |  |
| 3 | УРОВ на себя | УРОВ на себя | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 4 | Контр по I УРОВ на себя | Контр по I УРОВ на себя | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 5 | Фикс УРОВ | Фикс УРОВ | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 6 | Режим УРОВ с дубл пуском | Режим УРОВ с дубл пуском | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 7 | Тср УРОВ | Тср УРОВ | 0...300000 | мс | 5 | 300000 |  |  |  |  |
| 8 | Тср УРОВ на себя | Тср УРОВ на себя | 0...300000 | мс | 5 | 300000 |  |  |  |  |

Блокировка при качаниях (БК)

БК-I

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | БК-I | БК-I | Выведено / Введено | - | - | Введено |  |  |  |  |
| 2 | dI1 чув | dI1 чув | 40,000...30000,000 | А (первич.) | 0,001 | 2000,000 |  |  |  |  |
| 3 | dI1 груб | dI1 груб | 40,000...30000,000 | А (первич.) | 0,001 | 2000,000 |  |  |  |  |
| 4 | dI2 чув | dI2 чув | 40,000...30000,000 | А (первич.) | 0,001 | 2000,000 |  |  |  |  |
| 5 | dI2 груб | dI2 груб | 40,000...30000,000 | А (первич.) | 0,001 | 2000,000 |  |  |  |  |
| 6 | Сброс БК-I от РПО | Сброс БК-I от РПО | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 7 | Тв БК-I-б чув | Тв БК-I-б чув | 0...300000 | мс | 5 | 600 |  |  |  |  |
| 8 | Тв БК-I-б груб | Тв БК-I-б груб | 0...300000 | мс | 5 | 800 |  |  |  |  |
| 9 | Тв БК-I-м | Тв БК-I-м | 0...300000 | мс | 5 | 8000 |  |  |  |  |

БК-Z

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | БК-Z | БК-Z | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 2 | Rср внутр. хар. | Rср внутр. хар. | 0,0100...5,0000 | - | 0,0005 | 3,0000 |  |  |  |  |
| 3 | Xср внутр. хар. | Xср внутр. хар. | 0,0100...5,0000 | - | 0,0005 | 3,0000 |  |  |  |  |
| 4 | Фхс | Фхс | 30...85 | - | 1 | 80 |  |  |  |  |
| 5 | dR | dR | 0,0100...5,0000 | - | 0,0005 | 0,0500 |  |  |  |  |
| 6 | dX | dX | 0,0100...5,0000 | - | 0,0005 | 0,0500 |  |  |  |  |
| 7 | I2 БК-Z | I2 БК-Z | 0,04...30,00 | - | 0,01 | 3,00 |  |  |  |  |
| 8 | Сброс БК-Z от РПО | Сброс БК-Z от РПО | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 9 | Тв БК-Z | Тв БК-Z | 0...300000 | мс | 5 | 20 |  |  |  |  |
| 10 | Тзад БК-Z | Тзад БК-Z | 0...300000 | мс | 5 | 50 |  |  |  |  |

КСВ СВ

КСВ СВ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | КСВ D | КСВ D | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 2 | Контр. ЭМО в любом пол. В | Контр. ЭМО в любом пол. В | Выведено / ЭМО1 / ЭМО2 / ЭМО1 и ЭМО2 | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 3 | Контр. ОТ сигн. В | Контр. ОТ сигн. В | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 4 | Тср Неиспр. ЦУ В | Тср Неиспр. ЦУ В | 0...300000 | мс | 5 | 1000 |  |  |  |  |
| 5 | Тср Пруж. не заведены В | Тср Пруж. не заведены В | 0...300000 | мс | 5 | 1000 |  |  |  |  |
| 6 | Тср Неиспр. обогр. В | Тср Неиспр. обогр. В | 0...300000 | мс | 5 | 1000 |  |  |  |  |
| 7 | Откл от Авар. давл. SF6 ТТ В | Откл от Авар. давл. SF6 ТТ В | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 8 | Тср Неиспр. обогр. ТТ В | Тср Неиспр. обогр. ТТ В | 0...300000 | мс | 5 | 1000 |  |  |  |  |
| 9 | Обест. ЭМУ от Авар. давл. SF6 В | Обест. ЭМУ от Авар. давл. SF6 В | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 10 | Тср защиты ЭМВ В | Тср защиты ЭМВ В | 0...300000 | мс | 5 | 1000 |  |  |  |  |
| 11 | Тср защиты ЭМО1 В | Тср защиты ЭМО1 В | 0...300000 | мс | 5 | 1000 |  |  |  |  |
| 12 | Тср защиты ЭМО2 В | Тср защиты ЭМО2 В | 0...300000 | мс | 5 | 1000 |  |  |  |  |
| 13 | Реле фиксации В | Реле фиксации В | РФК / РФП | - | - | РФК |  |  |  |  |
| 14 | Кол-во ЭМО В | Кол-во ЭМО В | Один / Два | - | - | Два |  |  |  |  |

Максимальная токовая защита (МТЗ)

МТЗ-1

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | МТЗ-1 | МТЗ-1 | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 2 | Iср МТЗ-1 | Iср МТЗ-1 | 40,000...30000,000 | А (первич.) | 0,001 | 30000,000 |  |  |  |  |
| 3 | Направл МТЗ-1 | Направл МТЗ-1 | Ненапр / Прямо / Обратно | - | - | Ненапр |  |  |  |  |
| 4 | БНН МТЗ-1 | БНН МТЗ-1 | Выведено / Вывод напр / Вывод ступ | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 5 | БНТ МТЗ-1 | БНТ МТЗ-1 | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 6 | КПОН 1СШ МТЗ-1 | КПОН 1СШ МТЗ-1 | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 7 | КПОН 2СШ МТЗ-1 | КПОН 2СШ МТЗ-1 | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 8 | Тср МТЗ-1 | Тср МТЗ-1 | 0...300000 | мс | 5 | 300000 |  |  |  |  |

МТЗ-2

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | МТЗ-2 | МТЗ-2 | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 2 | Iср МТЗ-2 | Iср МТЗ-2 | 40,000...30000,000 | А (первич.) | 0,001 | 30000,000 |  |  |  |  |
| 3 | Направл МТЗ-2 | Направл МТЗ-2 | Ненапр / Прямо / Обратно | - | - | Ненапр |  |  |  |  |
| 4 | БНН МТЗ-2 | БНН МТЗ-2 | Выведено / Вывод напр / Вывод ступ | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 5 | БНТ МТЗ-2 | БНТ МТЗ-2 | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 6 | КПОН 1СШ МТЗ-2 | КПОН 1СШ МТЗ-2 | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 7 | КПОН 2СШ МТЗ-2 | КПОН 2СШ МТЗ-2 | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 8 | Тср МТЗ-2 | Тср МТЗ-2 | 0...300000 | мс | 5 | 300000 |  |  |  |  |

БНТ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | БНТ МТЗ | БНТ МТЗ | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 2 | Iразр БНТ МТЗ | Iразр БНТ МТЗ | 40,000...30000,000 | А (первич.) | 0,001 | 30000,000 |  |  |  |  |
| 3 | Iблок БНТ МТЗ | Iблок БНТ МТЗ | 40,000...30000,000 | А (первич.) | 0,001 | 30000,000 |  |  |  |  |
| 4 | I2г/I1г МТЗ | I2г/I1г МТЗ | 0,01...1,00 | о.е. | 0,01 | 0,12 |  |  |  |  |

ОНМ-1СШ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Фмч ОНМ-1СШ | Фмч ОНМ-1СШ | -180...180 | Эл. градусы | 1 | 110 |  |  |  |  |
| 2 | Icp ОНМ-1СШ | Icp ОНМ-1СШ | 40,000...30000,000 | А (первич.) | 0,001 | 30000,000 |  |  |  |  |
| 3 | Ucp ОНМ-1СШ | Ucp ОНМ-1СШ | 1100,000...330000,000 | кВ (первич.) | 0,001 | 330000,000 |  |  |  |  |

ОНМ-2СШ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Фмч ОНМ-2СШ | Фмч ОНМ-2СШ | -180...180 | Эл. градусы | 1 | 110 |  |  |  |  |
| 2 | Icp ОНМ-2СШ | Icp ОНМ-2СШ | 40,000...30000,000 | А (первич.) | 0,001 | 30000,000 |  |  |  |  |
| 3 | Ucp ОНМ-2СШ | Ucp ОНМ-2СШ | 1100,000...330000,000 | кВ (первич.) | 0,001 | 330000,000 |  |  |  |  |

ОУ МТЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ступень ОУ МТЗ | Ступень ОУ МТЗ | Выведено / 1 ст / 2 ст / 3 ст / 4 ст | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 2 | Направл МТЗ при ОУ | Направл МТЗ при ОУ | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 3 | БНН ОУ МТЗ | БНН ОУ МТЗ | Выведено / Вывод напр / Вывод ст | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 4 | БНТ ОУ МТЗ | БНТ ОУ МТЗ | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 5 | Тср ОУ МТЗ | Тср ОУ МТЗ | 0...300000 | мс | 1 | 300000 |  |  |  |  |

АУ МТЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ступень АУ МТЗ | Ступень АУ МТЗ | Выведено / 1 ст / 2 ст / 3 ст / 4 ст | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 2 | Направл МТЗ при АУ | Направл МТЗ при АУ | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 3 | БНН АУ МТЗ | БНН АУ МТЗ | Выведено / Вывод напр / Вывод ст | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 4 | БНТ АУ МТЗ | БНТ АУ МТЗ | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |

АПВ СВ

АПВ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | АПВ | АПВ | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 2 | Тср АПВ | Тср АПВ | 0...300000 | мс | 5 | 300000 |  |  |  |  |
| 3 | Тгот АПВ | Тгот АПВ | 0...300000 | мс | 5 | 300000 |  |  |  |  |
| 4 | Тожид усл вкл | Тожид усл вкл | 0...300000 | мс | 5 | 300000 |  |  |  |  |
| 5 | Тимп АПВ | Тимп АПВ | 0...300000 | мс | 5 | 300000 |  |  |  |  |

БНН 2СШ

БНН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | dU1 комб. БНН(0,2Uном) (dU1 комб. БНН) | 0,2Uном | 1100,000...330000,000 | кВ (первич.) | 0,001 | 110000,000 |  |  |  |  |
| 2 | dI1 комб. БНН | dI1 комб. БНН | 40,000...30000,000 | А (первич.) | 0,001 | 30000,000 |  |  |  |  |
| 3 | U1 мин комб. БНН | U1 мин комб. БНН | 1100,000...330000,000 | кВ (первич.) | 0,001 | 330000,000 |  |  |  |  |
| 4 | I1 БНН (0,05Iном) (I1 БНН ) | 0,05Iном | 40,000...30000,000 | А (первич.) | 0,001 | 50,000 |  |  |  |  |
| 5 | U2/U1 комб БНН | U2/U1 комб БНН | 0,0050...1,5000 | о.е. | 0,0001 | 1,5000 |  |  |  |  |
| 6 | U2 макс комб. БНН (0,85 Uном) (U2 макс комб. БНН ) | 0,85 Uном | 1100,000...330000,000 | кВ (первич.) | 0,001 | 187000,000 |  |  |  |  |
| 7 | 3I0/I1 БНН | 3I0/I1 БНН | 0,0050...1,5000 | о.е. | 0,0001 | 1,0000 |  |  |  |  |
| 8 | 3U0 макс звезда (0,085Uном) (3U0 макс звезда ) | 0,085Uном | 1100,000...330000,000 | кВ (первич.) | 0,001 | 18700,000 |  |  |  |  |
| 9 | Uф мин комб. БНН | Uф мин комб. БНН | 1100,000...330000,000 | кВ (первич.) | 0,001 | 330000,000 |  |  |  |  |
| 10 | I2/I1 комб БНН | I2/I1 комб БНН | 0,005...30,000 | о.е. | 0,005 | 30,000 |  |  |  |  |
| 11 | БНН комб | БНН комб | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 12 | Контр. обрыва НП | Контр. обрыва НП | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 13 | Контроль ЦН | Контроль ЦН | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 14 | Конт автомата ТН | Конт автомата ТН | НЗ / НО | - | - | НЗ |  |  |  |  |
| 15 | Тсигн неиспр ЦН | Тсигн неиспр ЦН | 0...300000 | мс | 5 | 300000 |  |  |  |  |

Комбинированный пусковой орган напряжения (КПОН)

КПОН 1СШ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | КПОН 1СШ | КПОН 1СШ | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 2 | U2 КПОН 1СШ | U2 КПОН 1СШ | 0,0050...1,5000 | о.е. | 0,0001 | 1,5000 |  |  |  |  |
| 3 | Uл КПОН 1СШ | Uл КПОН 1СШ | 0,0050...1,5000 | о.е. | 0,0001 | 0,0500 |  |  |  |  |
| 4 | Тип КПОН 1СШ | Тип КПОН 1СШ | Umin, U2 / Umin | - | - | Umin, U2 |  |  |  |  |
| 5 | Неиспр ТН 1СШ | Неиспр ТН 1СШ | Выведено / Пуск КПОН / Блок КПОН | - | - | Блок КПОН |  |  |  |  |

КПОН 2СШ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | КПОН 2СШ | КПОН 2СШ | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 2 | U2 КПОН 2СШ | U2 КПОН 2СШ | 0,0050...1,5000 | о.е. | 0,0001 | 1,5000 |  |  |  |  |
| 3 | Uл КПОН 2СШ | Uл КПОН 2СШ | 0,0050...1,5000 | о.е. | 0,0001 | 0,0500 |  |  |  |  |
| 4 | Тип КПОН 2СШ | Тип КПОН 2СШ | Umin, U2 / Umin | - | - | Umin, U2 |  |  |  |  |
| 5 | Неиспр ТН 2СШ | Неиспр ТН 2СШ | Выведено / Пуск КПОН / Блок КПОН | - | - | Блок КПОН |  |  |  |  |

Общая ЛО

ЛО

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ЗНФ на откл | ЗНФ на откл | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 2 | Кол-во ЭМО | Кол-во ЭМО | Один / Два | - | - | Один |  |  |  |  |
| 3 | Подхват откл от РТ ЭМО | Подхват откл от РТ ЭМО | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 4 | Тпрод откл | Тпрод откл | 0...300000 | мс | 5 | 300000 |  |  |  |  |

ЗАПВ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-1 | Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-1 | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 2 | Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-2 | Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-2 | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 3 | Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-3 | Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-3 | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 4 | Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-4 | Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-4 | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 5 | Запрет АПВ от ДЗ-ФЗ-1 | Запрет АПВ от ДЗ-ФЗ-1 | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 6 | Запрет АПВ от ДЗ-ФЗ-2 | Запрет АПВ от ДЗ-ФЗ-2 | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 7 | Запрет АПВ от ДЗ-ФЗ-3 | Запрет АПВ от ДЗ-ФЗ-3 | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 8 | Запрет АПВ от ДЗ-ФЗ-4 | Запрет АПВ от ДЗ-ФЗ-4 | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 9 | Запрет АПВ от ТЗНП-1 | Запрет АПВ от ТЗНП-1 | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 10 | Запрет АПВ от ТЗНП-2 | Запрет АПВ от ТЗНП-2 | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 11 | Запрет АПВ от ТЗНП-3 | Запрет АПВ от ТЗНП-3 | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 12 | Запрет АПВ от ТЗНП-4 | Запрет АПВ от ТЗНП-4 | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 13 | Запрет АПВ от АМТЗ-1 | Запрет АПВ от АМТЗ-1 | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 14 | Запрет АПВ от АМТЗ-2 | Запрет АПВ от АМТЗ-2 | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 15 | Запрет АПВ от МТЗ-1 | Запрет АПВ от МТЗ-1 | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 16 | Запрет АПВ от МТЗ-2 | Запрет АПВ от МТЗ-2 | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 17 | Запрет АПВ от ОУ1 ДЗ | Запрет АПВ от ОУ1 ДЗ | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 18 | Запрет АПВ от ОУ2 ДЗ | Запрет АПВ от ОУ2 ДЗ | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 19 | Запрет АПВ от ОУ1 ТЗНП | Запрет АПВ от ОУ1 ТЗНП | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 20 | Запрет АПВ от ОУ2 ТЗНП | Запрет АПВ от ОУ2 ТЗНП | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 21 | Запрет АПВ от ОУ МТЗ | Запрет АПВ от ОУ МТЗ | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 22 | Запрет АПВ от АУ | Запрет АПВ от АУ | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 23 | Запрет АПВ от АОДС | Запрет АПВ от АОДС | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 24 | Запрет АПВ от ЗНР | Запрет АПВ от ЗНР | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 25 | Запрет АПВ от ЗНФ | Запрет АПВ от ЗНФ | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 26 | Запрет АПВ от Внеш откл РЗА 1СШ | Запрет АПВ от Внеш откл РЗА 1СШ | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 27 | Запрет АПВ от Внеш откл РЗА 2СШ | Запрет АПВ от Внеш откл РЗА 2СШ | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 28 | Огр ожид пуска АПВ | Огр ожид пуска АПВ | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 29 | Тожид усл пуска АПВ | Тожид усл пуска АПВ | 0...300000 | мс | 5 | 300000 |  |  |  |  |

Общая логика

Общая логика

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Схема подкл цепей треуг | Схема подкл цепей треуг | Uни/Uнк / Uнф/Uфк / Uни/Uиф/Uфк / Uнк | - | - | Uни/Uиф/Uфк |  |  |  |  |
| 2 | Особая фаза ТН | Особая фаза ТН | A / B / C | - | - | A |  |  |  |  |
| 3 | Направл векторов звезды и треуг | Направл векторов звезды и треуг | Совпадает / Не совпадает | - | - | Совпадает |  |  |  |  |
| 4 | Контр ОТ терминала | Контр ОТ терминала | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 5 | Контр SG I | Контр SG I | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 6 | Контр SG U звезда 1СШ | Контр SG U звезда 1СШ | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 7 | Контр SG U треуг 1СШ | Контр SG U треуг 1СШ | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 8 | Контр SG U звезда 2СШ | Контр SG U звезда 2СШ | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 9 | Контр SA цепей управления | Контр SA цепей управления | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 10 | Контр SA цепей откл от УРОВ | Контр SA цепей откл от УРОВ | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 11 | Контр SA цепей откл от ЗНР | Контр SA цепей откл от ЗНР | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 12 | Контр SA цепей включения в ДЗШ | Контр SA цепей включения в ДЗШ | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |

КСН СВ

КСН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | КСН | КСН | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 2 | U2 макс 1СШ КСН | U2 макс 1СШ КСН | 1100,000...330000,000 | кВ (первич.) | 0,001 | 330000,000 |  |  |  |  |
| 3 | 3U0 макс 1СШ | 3U0 макс 1СШ | 1100,000...330000,000 | кВ (первич.) | 0,001 | 330000,000 |  |  |  |  |
| 4 | U2 макс 2СШ КСН | U2 макс 2СШ КСН | 1100,000...330000,000 | кВ (первич.) | 0,001 | 330000,000 |  |  |  |  |
| 5 | 3U0 макс 2СШ | 3U0 макс 2СШ | 1100,000...330000,000 | кВ (первич.) | 0,001 | 330000,000 |  |  |  |  |
| 6 | dU макс КС(УС) (dU макс КС) | УС | 0,0050...1,5000 | о.е. | 0,0001 | 0,1000 |  |  |  |  |
| 7 | dФ макс КС | dФ макс КС | 1...90 | Эл. градусы | 1 | 10 |  |  |  |  |
| 8 | df макс КС | df макс КС | 0,050...3,000 | Гц | 0,001 | 0,400 |  |  |  |  |
| 9 | df пред. доп. | df пред. доп. | 0,025...3,000 | Гц | 0,001 | 1,000 |  |  |  |  |
| 10 | Uотс 1СШ | Uотс 1СШ | 1100,000...330000,000 | кВ (первич.) | 0,001 | 330000,000 |  |  |  |  |
| 11 | Uнал 1СШ | Uнал 1СШ | 1100,000...330000,000 | кВ (первич.) | 0,001 | 330000,000 |  |  |  |  |
| 12 | Uотс 2СШ | Uотс 2СШ | 1100,000...330000,000 | кВ (первич.) | 0,001 | 330000,000 |  |  |  |  |
| 13 | Uнал 2СШ2 | Uнал 2СШ2 | 1100,000...330000,000 | кВ (первич.) | 0,001 | 330000,000 |  |  |  |  |
| 14 | КС | КС | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 15 | УС | УС | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 16 | Опер вкл В с КОН | Опер вкл В с КОН | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 17 | ТН 2СШ | ТН 2СШ | 3 фазы / 1 фазы | - | - | 3 фазы |  |  |  |  |
| 18 | Контр опер вкл В | Контр опер вкл В | Внутр / Внеш | - | - | Внутр |  |  |  |  |
| 19 | Опер вкл В без контролей | Опер вкл В без контролей | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |  |  |  |
| 20 | Т опер. вкл В | Т опер. вкл В | 5...300000 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |

МАТРИЦА ВХОДОВ И ВЫХОДНЫХ РЕЛЕ

Дискретные входы

Слот M3. Модуль дискретных входов (B101)

| Дискретный вход | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Слот M3. ДВ1 | Не назначено |
| Слот M3. ДВ2 | Не назначено |
| Слот M3. ДВ3 | Не назначено |
| Слот M3. ДВ4 | Не назначено |
| Слот M3. ДВ5 | Не назначено |
| Слот M3. ДВ6 | Не назначено |
| Слот M3. ДВ7 | Не назначено |
| Слот M3. ДВ8 | Не назначено |
| Слот M3. ДВ9 | Не назначено |
| Слот M3. ДВ10 | Не назначено |
| Слот M3. ДВ11 | Не назначено |
| Слот M3. ДВ12 | Не назначено |
| Слот M3. ДВ13 | Не назначено |
| Слот M3. ДВ14 | Не назначено |
| Слот M3. ДВ15 | Не назначено |
| Слот M3. ДВ16 | Не назначено |

Выходные реле

Слот M2. Модуль выходных реле (K101)

| Выходное реле | Назначенные сигналы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Слот M2. Реле1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M2. Реле2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M2. Реле3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M2. Реле4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M2. Реле5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M2. Реле6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M2. Реле7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M2. Реле8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M2. Реле9 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M2. Реле10 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M2. Реле11 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M2. Реле12 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M2. Реле13 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M2. Реле14 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M2. Реле15 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M2. Реле16 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

НАСТРОЙКА СВЕТОДИОДОВ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КЛАВИШ

Светодиоды

ИЧМ

| Светодиод | Режим работы | Цвет | Назначенный сигнал 1 | Назначенный сигнал 2 | Назначенный сигнал 3 | Назначенный сигнал 4 | Назначенный сигнал 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Светодиод 1 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 2 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 3 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 4 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 5 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 6 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 7 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 8 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 9 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 10 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 11 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 12 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 13 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 14 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 15 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 16 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Функциональные клавиши

ИЧМ

| Функциональная клавиша | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Функциональная клавиша 1 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 2 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 3 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 4 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 5 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 6 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 7 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 8 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 9 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 10 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 11 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 12 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 13 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 14 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 15 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 16 | Не назначено |

КОНФИГУРАЦИЯ

Идентификация устройства

Идентификация устройства

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дата ввода в эксплуатацию | Дата ввода | - | - | - |  |  |
| 2 | Территориальная энергосистема | Энергосистема | - | - | - |  |  |
| 3 | Объект электроэнергетики | Объект | - | - | - |  |  |
| 4 | Контролируемый объект | Присоединение | - | - | - |  |  |
| 5 | Идентификационный номер устройства-порядковый номер шкафа | № устройства-шкафа | - | - | - |  |  |
| 6 | Диспетчерское наименование устройства | Наименование устройства | - | - | - |  |  |
| 7 | Идентификатор эксплуатирующей организации | Организация | - | - | - |  |  |

Установка полномочий переключения на станционном уровне (LocSta)

Установка полномочий переключения на станционном уровне (LocSta)

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Право на переключение на уровне станции | Перекл. ур. станц. | - | - | - |  |  |

Установка режима симуляции для получения GOOSE и SV от испытательных систем (Sim)

Установка режима симуляции для получения GOOSE и SV от испытательных систем (Sim)

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим симуляции | Режим симуляции | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |

Синхронизация времени

Синхронизация времени

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник точного времени | Источник времени | Отсутствует / SNTP / PTP / SNTP+1PPS / Протокол / Протокол+1PPS | - | - | SNTP |  |
| 2 | Смещение локального времени от UTC+0 | Смещение времени от UTC+0 | -720 ... 720 | минуты | 30 | 180 |  |
| 3 | Флаг использования летнего времени | Авт. переход на летнее время | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Лето. Месяц | Лето. Месяц | 1 ... 12 | - | 1 | 3 |  |
| 5 | Лето. Неделя месяца | Лето. Неделя месяца | 1 ... 5 | - | 1 | 5 |  |
| 6 | Лето. День недели | Лето. День недели | 1 ... 7 | - | 1 | 7 |  |
| 7 | Лето. Час начала действия | Лето. Час начала действия | 0 ... 23 | - | 1 | 2 |  |
| 8 | Зима. Месяц | Зима. Месяц | 1 ... 12 | - | 1 | 10 |  |
| 9 | Зима. Неделя месяца | Зима. Неделя месяца | 1 ... 5 | - | 1 | 5 |  |
| 10 | Зима. День недели | Зима. День недели | 1 ... 7 | - | 1 | 7 |  |
| 11 | Зима. Час начала действия | Зима.Час начала действия | 0 ... 23 | - | 1 | 3 |  |

SNTP

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адрес сервера синхронизации времени 1 | SNTP сервер 1 | - | - | - | 192.168.0.1 |  |
| 2 | Адрес сервера синхронизации времени 2 | SNTP сервер 2 | - | - | - | 192.168.0.2 |  |
| 3 | Интервал опроса SNTP | Интервал опроса SNTP | 1 ... 86400 | с | 1 | 16 |  |

PTP (PowerProfile)

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Интерфейс PTP основной | Интерфейс PTP1 | Отсутствует / Eth1 / Eth2 / Eth3 / Eth4 / RED12 / RED34 | - | - | Eth1 |  |
| 2 | Интерфейс PTP резервный | Интерфейс PTP2 | Отсутствует / Eth1 / Eth2 / Eth3 / Eth4 / RED12 / RED34 | - | - | Отсутствует |  |
| 3 | Коррекция времени | Коррекция времени | -16777215 ... 16777215 | нс | 1 | 0 |  |

1PPS

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Время задержки импульса 1PPS | Время задержки импульса 1PPS | 0 ... 10 | мс | 1 | 0 |  |

Модуль ЦП

Резервирование

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Интерфейс RED12 (порты Х1-Х2). Протокол | Протокол резервирования | Отключен / PRP (IEC 62439-3) / HSR (IEC 62439-3) / RSTP (IEEE 802.1w) | - | - | Отключен |  |
| 2 | Интерфейс RED34 (порты Х3-Х4). Протокол | Протокол резервирования | Отключен / PRP (IEC 62439-3) / HSR (IEC 62439-3) / RSTP (IEEE 802.1w) | - | - | Отключен |  |

Настройка регистрации

Настройка регистрации

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим пуска записи | Пуск записи | Автоматический пуск по заданным условиям / Внешний пуск / Оба критерия | - | - | Оба критерия |  |
| 2 | Режим работы при переполнении памяти | Режим работы памяти | Перезапись по кольцу / Остановка по заполнению памяти | - | - | Остановка по заполнению памяти |  |
| 3 | Сигнализация уровня заполненности памяти | Сигнал заполнения памяти | 0 ... 100 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Режим многократного пуска | Многократный пуск | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 5 | Длительность предаварийного режима | Длит. предавар. режим | 100 ... 500 | мс | 100 | 100 |  |
| 6 | Общая длительность осциллограммы | Общая длительность осциллограммы | 500 ... 10000 | мс | 500 | 1000 |  |
| 7 | Режим пуска записи | Режим пуска записи | По переднему фронту / По заднему фронту / По переднему и заднему фронту / Другое | - | - | По переднему фронту |  |
| 8 | Максимальная длительность осциллограммы | Макс. длительность осциллограммы | 500 ... 10000 | мс | 500 | 1000 |  |

Слот M1. Модуль питания (P02)

Слот M1. Модуль питания (P02)

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование синхросигнала от PPS | Формирование синхросигнала от PPS | Выведено / Введено | - | - |  |  |

Слот M2. Модуль выходных реле (K101)

Выходное реле 1

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M2. Реле1. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M2. Реле1. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M2. Реле1. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 2

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M2. Реле2. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M2. Реле2. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M2. Реле2. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 3

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M2. Реле3. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M2. Реле3. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M2. Реле3. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 4

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M2. Реле4. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M2. Реле4. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M2. Реле4. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 5

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M2. Реле5. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M2. Реле5. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M2. Реле5. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 6

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M2. Реле6. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M2. Реле6. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M2. Реле6. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 7

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M2. Реле7. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M2. Реле7. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M2. Реле7. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M2. Реле8. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M2. Реле8. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M2. Реле8. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 9

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M2. Реле9. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M2. Реле9. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M2. Реле9. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 10

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M2. Реле10. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M2. Реле10. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M2. Реле10. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 11

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M2. Реле11. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M2. Реле11. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M2. Реле11. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 12

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M2. Реле12. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M2. Реле12. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M2. Реле12. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 13

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M2. Реле13. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M2. Реле13. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M2. Реле13. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 14

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M2. Реле14. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M2. Реле14. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M2. Реле14. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 15

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M2. Реле15. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M2. Реле15. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M2. Реле15. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 16

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M2. Реле16. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M2. Реле16. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M2. Реле16. Описание | - | - | - |  |  |

Слот M3. Модуль дискретных входов (B101)

Дискретный вход 1 в слоте M3

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M3. ДВ1. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ1. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ1. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M3. ДВ1. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 2 в слоте M3

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M3. ДВ2. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ2. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ2. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M3. ДВ2. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 3 в слоте M3

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M3. ДВ3. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ3. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ3. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M3. ДВ3. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 4 в слоте M3

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M3. ДВ4. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ4. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ4. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M3. ДВ4. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 5 в слоте M3

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M3. ДВ5. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ5. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ5. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M3. ДВ5. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 6 в слоте M3

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M3. ДВ6. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ6. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ6. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M3. ДВ6. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 7 в слоте M3

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M3. ДВ7. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ7. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ7. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M3. ДВ7. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 8 в слоте M3

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M3. ДВ8. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ8. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ8. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M3. ДВ8. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 9 в слоте M3

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M3. ДВ9. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ9. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ9. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M3. ДВ9. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 10 в слоте M3

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M3. ДВ10. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ10. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ10. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M3. ДВ10. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 11 в слоте M3

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M3. ДВ11. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ11. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ11. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M3. ДВ11. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 12 в слоте M3

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M3. ДВ12. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ12. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ12. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M3. ДВ12. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 13 в слоте M3

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M3. ДВ13. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ13. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ13. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M3. ДВ13. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 14 в слоте M3

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M3. ДВ14. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ14. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ14. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M3. ДВ14. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 15 в слоте M3

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M3. ДВ15. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ15. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ15. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M3. ДВ15. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 16 в слоте M3

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M3. ДВ16. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ16. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ16. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M3. ДВ16. Описание | - | - | - |  |  |

Слот M5. Измерительный модуль (M179)

Измерительный токовый вход 1 в слоте M5

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 1 | Ток / Напряжение / Частота / Температура / Сопротивление / Мощность / Электроэнергия | - | - | Ток |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 1 | Переменный ток 50 Гц / Переменное напряжение 50 Гц / Постоянное напряжение / 4...20 мА / Миллиамперный канал | - | - | Переменный ток 50 Гц |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 1 | Не задано / Фазная величина / Линейная (междуфазная) величина | - | - | Не задано |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 1 | Мгн. знач. (выборки) / Расчетный сигнал | - | - | Мгн. знач. (выборки) |  |
| 5 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 1 | - | - | - |  |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 1 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 1 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 1 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 1 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 10 | Математический метод расчета | Метод расчета 1 | Без расчета (мгн. знач., выборки) / Преобразование Фурье (вектора 1 гарм.) / Расчет последовательности / Расчет частоты / Выделение гарм. N / Восстановление фазы (мгн. знач.) | - | - | Без расчета (мгн. знач., выборки) |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 1 | - | - | - |  |  |

Измерительный токовый вход 2 в слоте M5

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 2 | Ток / Напряжение / Частота / Температура / Сопротивление / Мощность / Электроэнергия | - | - | Ток |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 2 | Переменный ток 50 Гц / Переменное напряжение 50 Гц / Постоянное напряжение / 4...20 мА / Миллиамперный канал | - | - | Переменный ток 50 Гц |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 2 | Не задано / Фазная величина / Линейная (междуфазная) величина | - | - | Не задано |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 2 | Мгн. знач. (выборки) / Расчетный сигнал | - | - | Мгн. знач. (выборки) |  |
| 5 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 2 | - | - | - |  |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 2 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 2 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 2 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 2 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 10 | Математический метод расчета | Метод расчета 2 | Без расчета (мгн. знач., выборки) / Преобразование Фурье (вектора 1 гарм.) / Расчет последовательности / Расчет частоты / Выделение гарм. N / Восстановление фазы (мгн. знач.) | - | - | Без расчета (мгн. знач., выборки) |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 2 | - | - | - |  |  |

Измерительный токовый вход 3 в слоте M5

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 3 | Ток / Напряжение / Частота / Температура / Сопротивление / Мощность / Электроэнергия | - | - | Ток |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 3 | Переменный ток 50 Гц / Переменное напряжение 50 Гц / Постоянное напряжение / 4...20 мА / Миллиамперный канал | - | - | Переменный ток 50 Гц |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 3 | Не задано / Фазная величина / Линейная (междуфазная) величина | - | - | Не задано |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 3 | Мгн. знач. (выборки) / Расчетный сигнал | - | - | Мгн. знач. (выборки) |  |
| 5 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 3 | - | - | - |  |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 3 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 3 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 3 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 3 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 10 | Математический метод расчета | Метод расчета 3 | Без расчета (мгн. знач., выборки) / Преобразование Фурье (вектора 1 гарм.) / Расчет последовательности / Расчет частоты / Выделение гарм. N / Восстановление фазы (мгн. знач.) | - | - | Без расчета (мгн. знач., выборки) |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 3 | - | - | - |  |  |

Измерительный токовый вход 4 в слоте M5

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 4 | Ток / Напряжение / Частота / Температура / Сопротивление / Мощность / Электроэнергия | - | - | Ток |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 4 | Переменный ток 50 Гц / Переменное напряжение 50 Гц / Постоянное напряжение / 4...20 мА / Миллиамперный канал | - | - | Переменный ток 50 Гц |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 4 | Не задано / Фазная величина / Линейная (междуфазная) величина | - | - | Не задано |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 4 | Мгн. знач. (выборки) / Расчетный сигнал | - | - | Мгн. знач. (выборки) |  |
| 5 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 4 | - | - | - |  |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 4 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 4 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 4 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 4 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 10 | Математический метод расчета | Метод расчета 4 | Без расчета (мгн. знач., выборки) / Преобразование Фурье (вектора 1 гарм.) / Расчет последовательности / Расчет частоты / Выделение гарм. N / Восстановление фазы (мгн. знач.) | - | - | Без расчета (мгн. знач., выборки) |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 4 | - | - | - |  |  |

Измерительный токовый вход 5 в слоте M5

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 5 | Ток / Напряжение / Частота / Температура / Сопротивление / Мощность / Электроэнергия | - | - | Ток |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 5 | Переменный ток 50 Гц / Переменное напряжение 50 Гц / Постоянное напряжение / 4...20 мА / Миллиамперный канал | - | - | Переменный ток 50 Гц |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 5 | Не задано / Фазная величина / Линейная (междуфазная) величина | - | - | Не задано |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 5 | Мгн. знач. (выборки) / Расчетный сигнал | - | - | Мгн. знач. (выборки) |  |
| 5 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 5 | - | - | - |  |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 5 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 5 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 5 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 5 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 10 | Математический метод расчета | Метод расчета 5 | Без расчета (мгн. знач., выборки) / Преобразование Фурье (вектора 1 гарм.) / Расчет последовательности / Расчет частоты / Выделение гарм. N / Восстановление фазы (мгн. знач.) | - | - | Без расчета (мгн. знач., выборки) |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 5 | - | - | - |  |  |

Измерительный токовый вход 6 в слоте M5

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 6 | Ток / Напряжение / Частота / Температура / Сопротивление / Мощность / Электроэнергия | - | - | Ток |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 6 | Переменный ток 50 Гц / Переменное напряжение 50 Гц / Постоянное напряжение / 4...20 мА / Миллиамперный канал | - | - | Переменный ток 50 Гц |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 6 | Не задано / Фазная величина / Линейная (междуфазная) величина | - | - | Не задано |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 6 | Мгн. знач. (выборки) / Расчетный сигнал | - | - | Мгн. знач. (выборки) |  |
| 5 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 6 | - | - | - |  |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 6 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 6 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 6 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 6 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 10 | Математический метод расчета | Метод расчета 6 | Без расчета (мгн. знач., выборки) / Преобразование Фурье (вектора 1 гарм.) / Расчет последовательности / Расчет частоты / Выделение гарм. N / Восстановление фазы (мгн. знач.) | - | - | Без расчета (мгн. знач., выборки) |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 6 | - | - | - |  |  |

Измерительный токовый вход 7 в слоте M5

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 7 | Ток / Напряжение / Частота / Температура / Сопротивление / Мощность / Электроэнергия | - | - | Ток |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 7 | Переменный ток 50 Гц / Переменное напряжение 50 Гц / Постоянное напряжение / 4...20 мА / Миллиамперный канал | - | - | Переменный ток 50 Гц |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 7 | Не задано / Фазная величина / Линейная (междуфазная) величина | - | - | Не задано |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 7 | Мгн. знач. (выборки) / Расчетный сигнал | - | - | Мгн. знач. (выборки) |  |
| 5 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 7 | - | - | - |  |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 7 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 7 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 7 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 7 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 10 | Математический метод расчета | Метод расчета 7 | Без расчета (мгн. знач., выборки) / Преобразование Фурье (вектора 1 гарм.) / Расчет последовательности / Расчет частоты / Выделение гарм. N / Восстановление фазы (мгн. знач.) | - | - | Без расчета (мгн. знач., выборки) |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 7 | - | - | - |  |  |

Измерительный вход напряжения 8 в слоте M5

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 8 | Ток / Напряжение / Частота / Температура / Сопротивление / Мощность / Электроэнергия | - | - | Ток |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 8 | Переменный ток 50 Гц / Переменное напряжение 50 Гц / Постоянное напряжение / 4...20 мА / Миллиамперный канал | - | - | Переменный ток 50 Гц |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 8 | Не задано / Фазная величина / Линейная (междуфазная) величина | - | - | Не задано |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 8 | Мгн. знач. (выборки) / Расчетный сигнал | - | - | Мгн. знач. (выборки) |  |
| 5 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 8 | - | - | - |  |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 8 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 8 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 8 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 8 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 10 | Математический метод расчета | Метод расчета 8 | Без расчета (мгн. знач., выборки) / Преобразование Фурье (вектора 1 гарм.) / Расчет последовательности / Расчет частоты / Выделение гарм. N / Восстановление фазы (мгн. знач.) | - | - | Без расчета (мгн. знач., выборки) |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 8 | - | - | - |  |  |

Измерительный вход напряжения 9 в слоте M5

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 9 | Ток / Напряжение / Частота / Температура / Сопротивление / Мощность / Электроэнергия | - | - | Ток |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 9 | Переменный ток 50 Гц / Переменное напряжение 50 Гц / Постоянное напряжение / 4...20 мА / Миллиамперный канал | - | - | Переменный ток 50 Гц |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 9 | Не задано / Фазная величина / Линейная (междуфазная) величина | - | - | Не задано |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 9 | Мгн. знач. (выборки) / Расчетный сигнал | - | - | Мгн. знач. (выборки) |  |
| 5 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 9 | - | - | - |  |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 9 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 9 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 9 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 9 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 10 | Математический метод расчета | Метод расчета 9 | Без расчета (мгн. знач., выборки) / Преобразование Фурье (вектора 1 гарм.) / Расчет последовательности / Расчет частоты / Выделение гарм. N / Восстановление фазы (мгн. знач.) | - | - | Без расчета (мгн. знач., выборки) |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 9 | - | - | - |  |  |

Измерительный вход напряжения 10 в слоте M5

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 10 | Ток / Напряжение / Частота / Температура / Сопротивление / Мощность / Электроэнергия | - | - | Ток |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 10 | Переменный ток 50 Гц / Переменное напряжение 50 Гц / Постоянное напряжение / 4...20 мА / Миллиамперный канал | - | - | Переменный ток 50 Гц |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 10 | Не задано / Фазная величина / Линейная (междуфазная) величина | - | - | Не задано |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 10 | Мгн. знач. (выборки) / Расчетный сигнал | - | - | Мгн. знач. (выборки) |  |
| 5 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 10 | - | - | - |  |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 10 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 10 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 10 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 10 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 10 | Математический метод расчета | Метод расчета 10 | Без расчета (мгн. знач., выборки) / Преобразование Фурье (вектора 1 гарм.) / Расчет последовательности / Расчет частоты / Выделение гарм. N / Восстановление фазы (мгн. знач.) | - | - | Без расчета (мгн. знач., выборки) |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 10 | - | - | - |  |  |

Измерительный вход напряжения 11 в слоте M5

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 11 | Ток / Напряжение / Частота / Температура / Сопротивление / Мощность / Электроэнергия | - | - | Ток |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 11 | Переменный ток 50 Гц / Переменное напряжение 50 Гц / Постоянное напряжение / 4...20 мА / Миллиамперный канал | - | - | Переменный ток 50 Гц |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 11 | Не задано / Фазная величина / Линейная (междуфазная) величина | - | - | Не задано |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 11 | Мгн. знач. (выборки) / Расчетный сигнал | - | - | Мгн. знач. (выборки) |  |
| 5 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 11 | - | - | - |  |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 11 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 11 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 11 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 11 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 10 | Математический метод расчета | Метод расчета 11 | Без расчета (мгн. знач., выборки) / Преобразование Фурье (вектора 1 гарм.) / Расчет последовательности / Расчет частоты / Выделение гарм. N / Восстановление фазы (мгн. знач.) | - | - | Без расчета (мгн. знач., выборки) |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 11 | - | - | - |  |  |

Измерительный вход напряжения 12 в слоте M5

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 12 | Ток / Напряжение / Частота / Температура / Сопротивление / Мощность / Электроэнергия | - | - | Ток |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 12 | Переменный ток 50 Гц / Переменное напряжение 50 Гц / Постоянное напряжение / 4...20 мА / Миллиамперный канал | - | - | Переменный ток 50 Гц |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 12 | Не задано / Фазная величина / Линейная (междуфазная) величина | - | - | Не задано |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 12 | Мгн. знач. (выборки) / Расчетный сигнал | - | - | Мгн. знач. (выборки) |  |
| 5 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 12 | - | - | - |  |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 12 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 12 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 12 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 12 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 10 | Математический метод расчета | Метод расчета 12 | Без расчета (мгн. знач., выборки) / Преобразование Фурье (вектора 1 гарм.) / Расчет последовательности / Расчет частоты / Выделение гарм. N / Восстановление фазы (мгн. знач.) | - | - | Без расчета (мгн. знач., выборки) |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 12 | - | - | - |  |  |

Измерительный вход напряжения 13 в слоте M5

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 13 | Ток / Напряжение / Частота / Температура / Сопротивление / Мощность / Электроэнергия | - | - | Ток |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 13 | Переменный ток 50 Гц / Переменное напряжение 50 Гц / Постоянное напряжение / 4...20 мА / Миллиамперный канал | - | - | Переменный ток 50 Гц |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 13 | Не задано / Фазная величина / Линейная (междуфазная) величина | - | - | Не задано |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 13 | Мгн. знач. (выборки) / Расчетный сигнал | - | - | Мгн. знач. (выборки) |  |
| 5 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 13 | - | - | - |  |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 13 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 13 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 13 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 13 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 10 | Математический метод расчета | Метод расчета 13 | Без расчета (мгн. знач., выборки) / Преобразование Фурье (вектора 1 гарм.) / Расчет последовательности / Расчет частоты / Выделение гарм. N / Восстановление фазы (мгн. знач.) | - | - | Без расчета (мгн. знач., выборки) |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 13 | - | - | - |  |  |

Измерительный вход напряжения 14 в слоте M5

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 14 | Ток / Напряжение / Частота / Температура / Сопротивление / Мощность / Электроэнергия | - | - | Ток |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 14 | Переменный ток 50 Гц / Переменное напряжение 50 Гц / Постоянное напряжение / 4...20 мА / Миллиамперный канал | - | - | Переменный ток 50 Гц |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 14 | Не задано / Фазная величина / Линейная (междуфазная) величина | - | - | Не задано |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 14 | Мгн. знач. (выборки) / Расчетный сигнал | - | - | Мгн. знач. (выборки) |  |
| 5 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 14 | - | - | - |  |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 14 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 14 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 14 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 14 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 10 | Математический метод расчета | Метод расчета 14 | Без расчета (мгн. знач., выборки) / Преобразование Фурье (вектора 1 гарм.) / Расчет последовательности / Расчет частоты / Выделение гарм. N / Восстановление фазы (мгн. знач.) | - | - | Без расчета (мгн. знач., выборки) |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 14 | - | - | - |  |  |

Измерительный вход напряжения 15 в слоте M5

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 15 | Ток / Напряжение / Частота / Температура / Сопротивление / Мощность / Электроэнергия | - | - | Ток |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 15 | Переменный ток 50 Гц / Переменное напряжение 50 Гц / Постоянное напряжение / 4...20 мА / Миллиамперный канал | - | - | Переменный ток 50 Гц |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 15 | Не задано / Фазная величина / Линейная (междуфазная) величина | - | - | Не задано |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 15 | Мгн. знач. (выборки) / Расчетный сигнал | - | - | Мгн. знач. (выборки) |  |
| 5 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 15 | - | - | - |  |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 15 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 15 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 15 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 15 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 10 | Математический метод расчета | Метод расчета 15 | Без расчета (мгн. знач., выборки) / Преобразование Фурье (вектора 1 гарм.) / Расчет последовательности / Расчет частоты / Выделение гарм. N / Восстановление фазы (мгн. знач.) | - | - | Без расчета (мгн. знач., выборки) |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 15 | - | - | - |  |  |

Измерительный вход напряжения 16 в слоте M5

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 16 | Ток / Напряжение / Частота / Температура / Сопротивление / Мощность / Электроэнергия | - | - | Ток |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 16 | Переменный ток 50 Гц / Переменное напряжение 50 Гц / Постоянное напряжение / 4...20 мА / Миллиамперный канал | - | - | Переменный ток 50 Гц |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 16 | Не задано / Фазная величина / Линейная (междуфазная) величина | - | - | Не задано |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 16 | Мгн. знач. (выборки) / Расчетный сигнал | - | - | Мгн. знач. (выборки) |  |
| 5 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 16 | - | - | - |  |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 16 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 16 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 16 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 16 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 10 | Математический метод расчета | Метод расчета 16 | Без расчета (мгн. знач., выборки) / Преобразование Фурье (вектора 1 гарм.) / Расчет последовательности / Расчет частоты / Выделение гарм. N / Восстановление фазы (мгн. знач.) | - | - | Без расчета (мгн. знач., выборки) |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 16 | - | - | - |  |  |

Слот M7. Центральный процессор (C01)

Слот M7. Центральный процессор (C01)

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адрес Mibus | Адрес Mibus | 1 ... 254 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Выдержка времени идентификации неисправности канала связи | Таймаут отсутствия связи | 1 ... 2147483647 | с | 1 | 5 |  |
| 3 | Режим работы интерфейса EthernetPortX1 | Х1.Режим | Отключен / 100 Мбит/с, оптика / 100 Мбит/с, медь / 1 Гбит/с, оптика / 1 Гбит/с, медь | - | - | Отключен |  |
| 4 | Интерфейс EthernetPortX1. Адрес IP | Х1.Адрес IP | - | - | - | 192.168.0.10 |  |
| 5 | Интерфейс EthernetPortX1. Маска IP | Х1.Маска IP | - | - | - | 255.255.255.0 |  |
| 6 | Интерфейс EthernetPortX1. Адрес шлюза | Х1.Адрес шлюза | - | - | - |  |  |
| 7 | Режим работы интерфейса EthernetPortX2 | Х2.Режим | Отключен / 100 Мбит/с, оптика / 100 Мбит/с, медь / 1 Гбит/с, оптика / 1 Гбит/с, медь | - | - | Отключен |  |
| 8 | Интерфейс EthernetPortX2. Адрес IP | Х2.Адрес IP | - | - | - | 10.10.104.100 |  |
| 9 | Интерфейс EthernetPortX2. Маска IP | Х2.Маска IP | - | - | - | 255.255.255.0 |  |
| 10 | Интерфейс EthernetPortX2. Адрес шлюза | Х2.Адрес шлюза | - | - | - | 10.10.104.1 |  |
| 11 | Режим работы интерфейса EthernetPortX3 | Х3.Режим | Отключен / 100 Мбит/с, оптика / 100 Мбит/с, медь | - | - | 100 Мбит/с, оптика |  |
| 12 | Интерфейс EthernetPortX3. Адрес IP | Х3.Адрес IP | - | - | - | 192.168.2.10 |  |
| 13 | Интерфейс EthernetPortX3. Маска IP | Х3.Маска IP | - | - | - | 255.255.255.0 |  |
| 14 | Интерфейс EthernetPortX3. Адрес шлюза | Х3.Адрес шлюза | - | - | - |  |  |
| 15 | Режим работы интерфейса EthernetPortX4 | Х4.Режим | Отключен / 100 Мбит/с, оптика / 100 Мбит/с, медь | - | - | 100 Мбит/с, оптика |  |
| 16 | Интерфейс EthernetPortX4. Адрес IP | Х4.Адрес IP | - | - | - | 192.168.3.10 |  |
| 17 | Интерфейс EthernetPortX4. Маска IP | Х4.Маска IP | - | - | - | 255.255.255.0 |  |
| 18 | Интерфейс EthernetPortX4. Адрес шлюза | Х4.Адрес шлюза | - | - | - |  |  |
| 19 | Режим работы порта ИЧМ | Режим | Отключен / В работе | - | - | Отключен |  |
| 20 | Время отстройки от случайных помех | Тосп | 0 ... 100 | мс | 1 | 0 |  |
| 21 | Время фильтрации входа | Тфильтр | 0 ... 100 | мс | 1 | 10 |  |
| 22 | Идентификатор ИЭУ | Идентификатор ИЭУ | - | - | - |  |  |
| 23 | Интерфейс для GOOSE/MMS | Интерфейс GOOSE/MMS | Отсутствует / Eth1 / Eth2 / Eth3 / Eth4 / RED12 / RED34 | - | - | Eth1 |  |
| 24 | Наименование блока управления | Имя | - | - | - |  |  |
| 25 | Описание блока управления | Описание | - | - | - |  |  |
| 26 | Идентификатор приложения | Приложение | - | - | - |  |  |
| 27 | Идентификатор GOOSE-сообщения | Идентификатор goID | - | - | - |  |  |
| 28 | Наименование набора данных | Набор данных | - | - | - |  |  |
| 29 | Фиксированное смещение | Смещение | - | - | - | 0 |  |
| 30 | Номер редакции конфигурации | Версия конфигурации | - | - | - |  |  |
| 31 | Безопасность | Безопасность | None / Signature / SignatureAndEncryption | - | - |  |  |
| 32 | Тип сообщения | Тип сообщения | GSSE / GOOSE | - | - |  |  |
| 33 | Наименование блока управления | СbName | - | - | - |  |  |
| 34 | Описание | Description | - | - | - |  |  |
| 35 | Имя экземпляра логического устройства | LD Inst | - | - | - |  |  |
| 36 | Идентификатор VLAN | VLAN_ID | - | - | - | 001 |  |
| 37 | Приоритетность обработки сообщений виртуальной сети | VLAN_PRIORITY | - | - | - | 4 |  |
| 38 | MAC-адрес групповой рассылки | MAC-адрес | - | - | - | 01-0C-CD-01-00-00 |  |
| 39 | Прикладной идентификатор GOOSE-сообщения | AppID | - | - | - | 0000 |  |
| 40 | Минимальный интервал между сообщениями | MinTime | 4 ... 60000 | мс | 1 | 4 |  |
| 41 | Максимальный интервал между сообщениями | MaxTime | 10 ... 60000 | мс | 1 | 2000 |  |
| 42 | Идентификатор точки доступа | APName | - | - | - |  |  |
| 43 | Описание | Описание | - | - | - |  |  |
| 44 | Адрес устройства | AP. IP-адрес | - | - | - |  |  |
| 45 | Маска подсети | AP. IP_SUBNET | - | - | - |  |  |
| 46 | Адрес шлюза | AP. IP_GATEWAY | - | - | - |  |  |
| 47 | Наименование блока управления отчетом | Имя блока | - | - | - |  |  |
| 48 | Описание | Описание | - | - | - |  |  |
| 49 | Наименование набора данных | Набор данных | - | - | - |  |  |
| 50 | Интервал периодической отправки | IntgPd | - | мс | - |  |  |
| 51 | Идентификатор блока управления отправкой отчетов | RptID | - | - | - |  |  |
| 52 | Редакция конфигурации | ConfRev | - | - | - |  |  |
| 53 | Буферизация | Buffered | - | - | - | 0 |  |
| 54 | Время буферизации | BufTime | - | - | - | 0 |  |
| 55 | Индексированное имя | Indexed | - | - | - | 1 |  |
| 56 | Максимальное количество блоков управления | Макс. блоков управления | 0 ... 512 | - | 1 | 3 |  |
| 57 | Фиксированное смещение | Смещение | - | - | - | 0 |  |
| 58 | Отправка GOOSE | Отправка GOOSE | - | - | - | 1 |  |
| 59 | Отправка RGOOSE | Отправка RGOOSE | - | - | - | 0 |  |
| 60 | Максимальное количество наборов данных | Макс. наборов данных | 0 ... 512 | - | 1 | 16 |  |
| 61 | Максимальное количество атрибутов, допустимых в наборе данных | Макс. атрибутов | 1 ... 255 | - | 1 | 50 |  |
| 62 | Разрешение изменения наборов данных | Разр. изм. наборов данных | Запрещено / Разрешено | - | - |  |  |
| 63 | Максимальное количество экземпляров блоков управления отчетами | Макс. экз. блоков управления отчетами | 1 ... 512 | - | 1 | 1 |  |
| 64 | Разрешенный режим буферизации отчетов | Разр. буф. отчетов | unbuffered / buffered / both | - | - |  |  |
| 65 | Разрешение изменения атрибута buffered блока управления отчетом | Разр. изм. атрибута упр. отчетом | - | - | - | 1 |  |
| 66 | Максимальное количество буферизованных блоков управления отчетом | Макс. буф. блоков управления отчетом | - | - | - | 0 |  |
| 67 | Тип протокола резервирования | Тип протокола резерв. | HSR / PRP / RSTP | - | - |  |  |

НАСТРОЙКА РЕГИСТРАЦИИ

Обобщенные сигналы

Обобщенные сигналы

Обобщенные сигналы

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Наличие внешнего питания (общий) | Наличие внешнего питания (общий) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отказ периферийного модуля (общий) | Отказ периферийного модуля (общий) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Сброс

Сброс

Сброс

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Сброс от Mibus | Сброс от Mibus | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сброс от АСУ | Сброс от АСУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сброс от ДВ | Сброс от ДВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Сигналы функциональной логики

Общие сигналы ФС

Общие сигналы ФС

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Вывод терминала | Вывод терминала | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность терминала | Неисправность терминала | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Терминал готов | Терминал готов | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Rab | Rab | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Rbc | Rbc | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Rca | Rca | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Xab | Xab | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Xbc | Xbc | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Xca | Xca | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Фab | Фab | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Фbc | Фbc | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Фca | Фca | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ra | Ra | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Rb | Rb | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Rc | Rc | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Xa | Xa | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Xb | Xb | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Xc | Xc | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Фa | Фa | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Фb | Фb | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Фc | Фc | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ia | Ia | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ib | Ib | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ic | Ic | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники расчетного тока 3I0 | 3I0расч (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Фаза 3I0 | Фаза 3I0 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Фаза 3U0 1СШ звезда | Фаза 3U0 1СШ звезда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Фаза 3U0 1СШ треуг. | Фаза 3U0 1СШ треуг. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники расчетного напряжения 3U0 | 3U0расч (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| 3U0 1СШ треуг. | 3U0 1СШ треуг. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники тока обратной последовательности | I2 (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Фаза I2 | Фаза I2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| U2 1СШ | U2 1СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Фаза U2 1СШ | Фаза U2 1СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| 3I02г/3I01г | 3I02г/3I01г | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Фаза Ia | Фаза Ia | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Фаза Ib | Фаза Ib | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Фаза Ic | Фаза Ic | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ibc | Ibc | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ica | Ica | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Iab | Iab | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ia2г/Ia1г | Ia2г/Ia1г | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Iab2г/Iab1г | Iab2г/Iab1г | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ib2г/Ib1г | Ib2г/Ib1г | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ibc2г/Ibc1г | Ibc2г/Ibc1г | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ic2г/Ic1г | Ic2г/Ic1г | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ica2г/Ica1г | Ica2г/Ica1г | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ubc 1СШ | Ubc 1СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Фаза Ubc 1СШ | Фаза Ubc 1СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Uca 1СШ | Uca 1СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Фаза Uca 1СШ | Фаза Uca 1СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Uab 1СШ | Uab 1СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Фаза Uab 1СШ | Фаза Uab 1СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| dI1 | dI1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| dI2 | dI2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| U2 2СШ | U2 2СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Uab 2СШ | Uab 2СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ubc 2СШ | Ubc 2СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Uca 2СШ | Uca 2СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| U1 1СШ | U1 1СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| U1 2СШ | U1 2СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| 3U0 2СШ звезда | 3U0 2СШ звезда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| I2/I1 | I2/I1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Фаза U1 1СШ | Фаза U1 1СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| F U 1СШ | F U 1СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ua*k 2СШ | Ua*k 2СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Фаза U1 2СШ | Фаза U1 2СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| F U 2СШ | F U 2СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники тока прямой последовательности | I1 (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ua 1СШ | Ua 1СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ub 1СШ | Ub 1СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Uc 1СШ | Uc 1СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| U2/U1 1СШ | U2/U1 1СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| 3I0/I1 | 3I0/I1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| UБНН 1СШ | UБНН 1СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Uни(Uнф) 1СШ | Uни(Uнф) 1СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Uиф(Uнк) 1СШ | Uиф(Uнк) 1СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Uик(Uфк) 1СШ | Uик(Uфк) 1СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Uбнн ф.А 1СШ | Uбнн ф.А 1СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Uбнн ф.В 1СШ | Uбнн ф.В 1СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Uбнн ф.С 1СШ | Uбнн ф.С 1СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| dU1 1СШ | dU1 1СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| dI1 БНН | dI1 БНН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сброс | Сброс | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| dU1 2СШ | dU1 2СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ua 2СШ | Ua 2СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ub 2СШ | Ub 2СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Uc 2СШ | Uc 2СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| U2/U1 2СШ | U2/U1 2СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ИО АОДС ф.A | ИО АОДС ф.A | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ИО АОДС ф.B | ИО АОДС ф.B | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ИО АОДС ф.C | ИО АОДС ф.C | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Наличие тока ф.A | Наличие тока ф.A | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Наличие тока ф.B | Наличие тока ф.B | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Наличие тока ф.C | Наличие тока ф.C | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Фаза Ua*k 2СШ | Фаза Ua*k 2СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

АУ СВ

АУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| АУ СВ/ АУ: Ввод ускорения | АУ СВ/ АУ: Ввод ускорения | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| АУ СВ/ АУ: ИО U1 1СШ | АУ СВ/ АУ: ИО U1 1СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| АУ СВ/ АУ: ИО U2 1СШ | АУ СВ/ АУ: ИО U2 1СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| АУ СВ/ АУ: ИО 3U0 1СШ | АУ СВ/ АУ: ИО 3U0 1СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| АУ СВ/ АУ: ИО U1 2СШ | АУ СВ/ АУ: ИО U1 2СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| АУ СВ/ АУ: ИО U2 2СШ | АУ СВ/ АУ: ИО U2 2СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| АУ СВ/ АУ: ИО 3U0 2СШ | АУ СВ/ АУ: ИО 3U0 2СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| АУ СВ/ АУ: Выведено | АУ СВ/ АУ: Выведено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| АУ СВ/ АУ: Срабатывание АУ АМТЗ | АУ СВ/ АУ: Срабатывание АУ АМТЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| АУ СВ/ АУ: Срабатывание | АУ СВ/ АУ: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| АУ СВ/ АУ: Срабатывание АУ ДЗ | АУ СВ/ АУ: Срабатывание АУ ДЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| АУ СВ/ АУ: Срабатывание АУ ТЗНП | АУ СВ/ АУ: Срабатывание АУ ТЗНП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| АУ СВ/ АУ: Срабатывание АУ МТЗ | АУ СВ/ АУ: Срабатывание АУ МТЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

УВ СВ

УВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| УВ СВ/ УВ: РКВ в ДЗШ | УВ СВ/ УВ: РКВ в ДЗШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| УВ СВ/ УВ: Включить опер. | УВ СВ/ УВ: Включить опер. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| УВ СВ/ УВ: Включить от АПВ | УВ СВ/ УВ: Включить от АПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| УВ СВ/ УВ: Включить | УВ СВ/ УВ: Включить | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| УВ СВ/ УВ: Выведено | УВ СВ/ УВ: Выведено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БКУ СВ

БКУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| БКУ СВ/ БКУ: РКВ | БКУ СВ/ БКУ: РКВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БКУ СВ/ БКУ: РКО | БКУ СВ/ БКУ: РКО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

АМТЗ

АМТЗ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| АМТЗ: Пуск | АМТЗ: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| АМТЗ: Пуск 2 ступени | АМТЗ: Пуск 2 ступени | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| АМТЗ: Срабатывание | АМТЗ: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| АМТЗ: Разрешение | АМТЗ: Разрешение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

АМТЗ-Ф-1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| АМТЗ/ АМТЗ-Ф-1: Пуск | АМТЗ/ АМТЗ-Ф-1: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| АМТЗ/ АМТЗ-Ф-1: Срабатывание | АМТЗ/ АМТЗ-Ф-1: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| АМТЗ/ АМТЗ-Ф-1: Выведено | АМТЗ/ АМТЗ-Ф-1: Выведено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

АМТЗ-Ф-2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| АМТЗ/ АМТЗ-Ф-2: Пуск | АМТЗ/ АМТЗ-Ф-2: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| АМТЗ/ АМТЗ-Ф-2: Срабатывание | АМТЗ/ АМТЗ-Ф-2: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| АМТЗ/ АМТЗ-Ф-2: Выведено | АМТЗ/ АМТЗ-Ф-2: Выведено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

АМТЗ-ОП-1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| АМТЗ/ АМТЗ-ОП-1: Пуск | АМТЗ/ АМТЗ-ОП-1: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| АМТЗ/ АМТЗ-ОП-1: Срабатывание | АМТЗ/ АМТЗ-ОП-1: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| АМТЗ/ АМТЗ-ОП-1: Выведено | АМТЗ/ АМТЗ-ОП-1: Выведено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

АМТЗ-ОП-2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| АМТЗ/ АМТЗ-ОП-2: Пуск | АМТЗ/ АМТЗ-ОП-2: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| АМТЗ/ АМТЗ-ОП-2: Срабатывание | АМТЗ/ АМТЗ-ОП-2: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| АМТЗ/ АМТЗ-ОП-2: Выведено | АМТЗ/ АМТЗ-ОП-2: Выведено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

АМТЗ-НП-1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| АМТЗ/ АМТЗ-НП-1: Пуск | АМТЗ/ АМТЗ-НП-1: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| АМТЗ/ АМТЗ-НП-1: Срабатывание | АМТЗ/ АМТЗ-НП-1: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| АМТЗ/ АМТЗ-НП-1: Выведено | АМТЗ/ АМТЗ-НП-1: Выведено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

АМТЗ-НП-2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| АМТЗ/ АМТЗ-НП-2: Пуск | АМТЗ/ АМТЗ-НП-2: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| АМТЗ/ АМТЗ-НП-2: Срабатывание | АМТЗ/ АМТЗ-НП-2: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| АМТЗ/ АМТЗ-НП-2: Выведено | АМТЗ/ АМТЗ-НП-2: Выведено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Токовая защита нулевой последовательности (ТЗНП)

ТЗНП

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ТЗНП: Пуск | ТЗНП: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ТЗНП: Срабатывание | ТЗНП: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ТЗНП-1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ТЗНП/ ТЗНП-1: ИО | ТЗНП/ ТЗНП-1: ИО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ТЗНП/ ТЗНП-1: Выведено | ТЗНП/ ТЗНП-1: Выведено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ТЗНП/ ТЗНП-1: Пуск | ТЗНП/ ТЗНП-1: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ТЗНП/ ТЗНП-1: Срабатывание | ТЗНП/ ТЗНП-1: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ТЗНП/ ТЗНП-1: ИО напр | ТЗНП/ ТЗНП-1: ИО напр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ТЗНП-2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ТЗНП/ ТЗНП-2: ИО | ТЗНП/ ТЗНП-2: ИО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ТЗНП/ ТЗНП-2: Выведено | ТЗНП/ ТЗНП-2: Выведено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ТЗНП/ ТЗНП-2: Пуск | ТЗНП/ ТЗНП-2: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ТЗНП/ ТЗНП-2: Срабатывание | ТЗНП/ ТЗНП-2: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ТЗНП/ ТЗНП-2: ИО напр | ТЗНП/ ТЗНП-2: ИО напр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ТЗНП-3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ТЗНП/ ТЗНП-3: ИО | ТЗНП/ ТЗНП-3: ИО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ТЗНП/ ТЗНП-3: Выведено | ТЗНП/ ТЗНП-3: Выведено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ТЗНП/ ТЗНП-3: Пуск | ТЗНП/ ТЗНП-3: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ТЗНП/ ТЗНП-3: Срабатывание | ТЗНП/ ТЗНП-3: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ТЗНП/ ТЗНП-3: ИО напр | ТЗНП/ ТЗНП-3: ИО напр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ТЗНП-4

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ТЗНП/ ТЗНП-4: ИО | ТЗНП/ ТЗНП-4: ИО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ТЗНП/ ТЗНП-4: Выведено | ТЗНП/ ТЗНП-4: Выведено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ТЗНП/ ТЗНП-4: Пуск | ТЗНП/ ТЗНП-4: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ТЗНП/ ТЗНП-4: Срабатывание | ТЗНП/ ТЗНП-4: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ТЗНП/ ТЗНП-4: ИО напр | ТЗНП/ ТЗНП-4: ИО напр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОУ1 ТЗНП

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ТЗНП/ ОУ1 ТЗНП: Пуск | ТЗНП/ ОУ1 ТЗНП: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ТЗНП/ ОУ1 ТЗНП: Срабатывание | ТЗНП/ ОУ1 ТЗНП: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОУ2 ТЗНП

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ТЗНП/ ОУ2 ТЗНП: Пуск | ТЗНП/ ОУ2 ТЗНП: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ТЗНП/ ОУ2 ТЗНП: Срабатывание | ТЗНП/ ОУ2 ТЗНП: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

АУ ТЗНП

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ТЗНП/ АУ ТЗНП: Пуск | ТЗНП/ АУ ТЗНП: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БНТ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ТЗНП/ БНТ: ИО | ТЗНП/ БНТ: ИО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ТЗНП/ БНТ: Пуск | ТЗНП/ БНТ: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ТЗНП/ БНТ: Выведено | ТЗНП/ БНТ: Выведено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОНМНП-1СШ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ТЗНП/ ОНМНП-1СШ: Срабатывание | ТЗНП/ ОНМНП-1СШ: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОНМНП-2СШ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ТЗНП/ ОНМНП-2СШ: Срабатывание | ТЗНП/ ОНМНП-2СШ: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОНМОП-1СШ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ТЗНП/ ОНМОП-1СШ: Срабатывание | ТЗНП/ ОНМОП-1СШ: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОНМОП-2СШ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ТЗНП/ ОНМОП-2СШ: Срабатывание | ТЗНП/ ОНМОП-2СШ: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ФПВ СВ

ФПВ СВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ФПВ СВ: Р отключены | ФПВ СВ: Р отключены | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ФПВ СВ: Выведено | ФПВ СВ: Выведено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ФПВ СВ: Р включены | ФПВ СВ: Р включены | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ФПВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ФПВ СВ/ ФПВ: Б/К В включен | ФПВ СВ/ ФПВ: Б/К В включен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ФПВ СВ/ ФПВ: Внутр. пуск ЗНФ | ФПВ СВ/ ФПВ: Внутр. пуск ЗНФ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ФПВ СВ/ ФПВ: Б/К В отключен | ФПВ СВ/ ФПВ: Б/К В отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ФПВ СВ/ ФПВ: В включен | ФПВ СВ/ ФПВ: В включен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ФПВ СВ/ ФПВ: В отключен | ФПВ СВ/ ФПВ: В отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ФПВ СВ/ ФПВ: В в ремонте | ФПВ СВ/ ФПВ: В в ремонте | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Р1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ФПВ СВ/ Р1: Р включен | ФПВ СВ/ Р1: Р включен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ФПВ СВ/ Р1: Р отключен | ФПВ СВ/ Р1: Р отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Р2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ФПВ СВ/ Р2: Р включен | ФПВ СВ/ Р2: Р включен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ФПВ СВ/ Р2: Р отключен | ФПВ СВ/ Р2: Р отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

АОДС СВ

АОДС

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| АОДС СВ/ АОДС: Срабатывание | АОДС СВ/ АОДС: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| АОДС СВ/ АОДС: Выведено | АОДС СВ/ АОДС: Выведено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дистанционная защита (ДЗ)

ДЗ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ДЗ: Срабатывание ДЗ-ФФ | ДЗ: Срабатывание ДЗ-ФФ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ: Срабатывание | ДЗ: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ: Срабатывание ДЗ-ФЗ | ДЗ: Срабатывание ДЗ-ФЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ: Пуск | ДЗ: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ДЗ ФФ-1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-1: Пуск (1в) | ДЗ/ ДЗ ФФ-1: Пуск (1в) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-1: Срабатывание | ДЗ/ ДЗ ФФ-1: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-1: Пуск (2в) | ДЗ/ ДЗ ФФ-1: Пуск (2в) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-1: Выведено | ДЗ/ ДЗ ФФ-1: Выведено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

РС-ФФ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-1: РС АВ с охв | ДЗ/ ДЗ ФФ-1: РС АВ с охв | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-1: РС ВС с охв | ДЗ/ ДЗ ФФ-1: РС ВС с охв | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-1: РС СА с охв | ДЗ/ ДЗ ФФ-1: РС СА с охв | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-1: РС с охв | ДЗ/ ДЗ ФФ-1: РС с охв | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-1: РС АВ напр | ДЗ/ ДЗ ФФ-1: РС АВ напр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-1: РС ВС напр | ДЗ/ ДЗ ФФ-1: РС ВС напр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-1: РС СА напр | ДЗ/ ДЗ ФФ-1: РС СА напр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-1: РС напр | ДЗ/ ДЗ ФФ-1: РС напр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-1: РС ненапр | ДЗ/ ДЗ ФФ-1: РС ненапр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-1: РС в 1СШ | ДЗ/ ДЗ ФФ-1: РС в 1СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-1: РС в 2СШ | ДЗ/ ДЗ ФФ-1: РС в 2СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ДЗ ФФ-2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-2: Выведено | ДЗ/ ДЗ ФФ-2: Выведено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-2: Пуск | ДЗ/ ДЗ ФФ-2: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-2: Срабатывание | ДЗ/ ДЗ ФФ-2: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

РС

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-2: РС АВ с охв | ДЗ/ ДЗ ФФ-2: РС АВ с охв | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-2: РС ВС с охв | ДЗ/ ДЗ ФФ-2: РС ВС с охв | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-2: РС СА с охв | ДЗ/ ДЗ ФФ-2: РС СА с охв | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-2: РС с охв | ДЗ/ ДЗ ФФ-2: РС с охв | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-2: РС АВ напр | ДЗ/ ДЗ ФФ-2: РС АВ напр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-2: РС ВС напр | ДЗ/ ДЗ ФФ-2: РС ВС напр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-2: РС СА напр | ДЗ/ ДЗ ФФ-2: РС СА напр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-2: РС напр | ДЗ/ ДЗ ФФ-2: РС напр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-2: РС ненапр | ДЗ/ ДЗ ФФ-2: РС ненапр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-2: РС в 1СШ | ДЗ/ ДЗ ФФ-2: РС в 1СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-2: РС в 2СШ | ДЗ/ ДЗ ФФ-2: РС в 2СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ДЗ ФФ-3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-3: Пуск (1в) | ДЗ/ ДЗ ФФ-3: Пуск (1в) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-3: Срабатывание | ДЗ/ ДЗ ФФ-3: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-3: Пуск (2в) | ДЗ/ ДЗ ФФ-3: Пуск (2в) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-3: Выведено | ДЗ/ ДЗ ФФ-3: Выведено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

РС-ФФ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-3: РС АВ с охв | ДЗ/ ДЗ ФФ-3: РС АВ с охв | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-3: РС ВС с охв | ДЗ/ ДЗ ФФ-3: РС ВС с охв | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-3: РС СА с охв | ДЗ/ ДЗ ФФ-3: РС СА с охв | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-3: РС с охв | ДЗ/ ДЗ ФФ-3: РС с охв | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-3: РС АВ напр | ДЗ/ ДЗ ФФ-3: РС АВ напр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-3: РС ВС напр | ДЗ/ ДЗ ФФ-3: РС ВС напр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-3: РС СА напр | ДЗ/ ДЗ ФФ-3: РС СА напр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-3: РС напр | ДЗ/ ДЗ ФФ-3: РС напр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-3: РС ненапр | ДЗ/ ДЗ ФФ-3: РС ненапр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-3: РС в 1СШ | ДЗ/ ДЗ ФФ-3: РС в 1СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-3: РС в 2СШ | ДЗ/ ДЗ ФФ-3: РС в 2СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ДЗ ФФ-4

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-4: Выведено | ДЗ/ ДЗ ФФ-4: Выведено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-4: Пуск | ДЗ/ ДЗ ФФ-4: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-4: Срабатывание | ДЗ/ ДЗ ФФ-4: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

РС

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-4: РС АВ с охв | ДЗ/ ДЗ ФФ-4: РС АВ с охв | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-4: РС ВС с охв | ДЗ/ ДЗ ФФ-4: РС ВС с охв | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-4: РС СА с охв | ДЗ/ ДЗ ФФ-4: РС СА с охв | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-4: РС с охв | ДЗ/ ДЗ ФФ-4: РС с охв | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-4: РС АВ напр | ДЗ/ ДЗ ФФ-4: РС АВ напр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-4: РС ВС напр | ДЗ/ ДЗ ФФ-4: РС ВС напр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-4: РС СА напр | ДЗ/ ДЗ ФФ-4: РС СА напр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-4: РС напр | ДЗ/ ДЗ ФФ-4: РС напр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-4: РС ненапр | ДЗ/ ДЗ ФФ-4: РС ненапр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-4: РС в 1СШ | ДЗ/ ДЗ ФФ-4: РС в 1СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-4: РС в 2СШ | ДЗ/ ДЗ ФФ-4: РС в 2СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ДЗ ФЗ-1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-1: Пуск (1в) | ДЗ/ ДЗ ФЗ-1: Пуск (1в) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-1: Срабатывание | ДЗ/ ДЗ ФЗ-1: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-1: Пуск (2в) | ДЗ/ ДЗ ФЗ-1: Пуск (2в) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-1: Выведено | ДЗ/ ДЗ ФЗ-1: Выведено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

РС-ФФ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-1: РС АВ с охв | ДЗ/ ДЗ ФЗ-1: РС АВ с охв | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-1: РС ВС с охв | ДЗ/ ДЗ ФЗ-1: РС ВС с охв | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-1: РС СА с охв | ДЗ/ ДЗ ФЗ-1: РС СА с охв | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-1: РС с охв | ДЗ/ ДЗ ФЗ-1: РС с охв | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-1: РС АВ напр | ДЗ/ ДЗ ФЗ-1: РС АВ напр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-1: РС ВС напр | ДЗ/ ДЗ ФЗ-1: РС ВС напр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-1: РС СА напр | ДЗ/ ДЗ ФЗ-1: РС СА напр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-1: РС напр | ДЗ/ ДЗ ФЗ-1: РС напр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-1: РС ненапр | ДЗ/ ДЗ ФЗ-1: РС ненапр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-1: РС в 1СШ | ДЗ/ ДЗ ФЗ-1: РС в 1СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-1: РС в 2СШ | ДЗ/ ДЗ ФЗ-1: РС в 2СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ДЗ ФЗ-2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-2: Выведено | ДЗ/ ДЗ ФЗ-2: Выведено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-2: Пуск | ДЗ/ ДЗ ФЗ-2: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-2: Срабатывание | ДЗ/ ДЗ ФЗ-2: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

РС

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-2: РС А с охв | ДЗ/ ДЗ ФЗ-2: РС А с охв | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-2: РС В с охв | ДЗ/ ДЗ ФЗ-2: РС В с охв | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-2: РС С с охв | ДЗ/ ДЗ ФЗ-2: РС С с охв | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-2: РС с охв | ДЗ/ ДЗ ФЗ-2: РС с охв | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-2: РС А напр | ДЗ/ ДЗ ФЗ-2: РС А напр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-2: РС В напр | ДЗ/ ДЗ ФЗ-2: РС В напр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-2: РС С напр | ДЗ/ ДЗ ФЗ-2: РС С напр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-2: РС напр | ДЗ/ ДЗ ФЗ-2: РС напр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-2: РС ненапр | ДЗ/ ДЗ ФЗ-2: РС ненапр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-2: РС в 1СШ | ДЗ/ ДЗ ФЗ-2: РС в 1СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-2: РС в 2СШ | ДЗ/ ДЗ ФЗ-2: РС в 2СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ДЗ ФЗ-3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-3: Пуск (1в) | ДЗ/ ДЗ ФЗ-3: Пуск (1в) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-3: Срабатывание | ДЗ/ ДЗ ФЗ-3: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-3: Пуск (2в) | ДЗ/ ДЗ ФЗ-3: Пуск (2в) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-3: Выведено | ДЗ/ ДЗ ФЗ-3: Выведено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

РС-ФФ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-3: РС АВ с охв | ДЗ/ ДЗ ФЗ-3: РС АВ с охв | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-3: РС ВС с охв | ДЗ/ ДЗ ФЗ-3: РС ВС с охв | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-3: РС СА с охв | ДЗ/ ДЗ ФЗ-3: РС СА с охв | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-3: РС с охв | ДЗ/ ДЗ ФЗ-3: РС с охв | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-3: РС АВ напр | ДЗ/ ДЗ ФЗ-3: РС АВ напр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-3: РС ВС напр | ДЗ/ ДЗ ФЗ-3: РС ВС напр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-3: РС СА напр | ДЗ/ ДЗ ФЗ-3: РС СА напр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-3: РС напр | ДЗ/ ДЗ ФЗ-3: РС напр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-3: РС ненапр | ДЗ/ ДЗ ФЗ-3: РС ненапр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-3: РС в 1СШ | ДЗ/ ДЗ ФЗ-3: РС в 1СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-3: РС в 2СШ | ДЗ/ ДЗ ФЗ-3: РС в 2СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ДЗ ФЗ-4

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-4: Выведено | ДЗ/ ДЗ ФЗ-4: Выведено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-4: Пуск | ДЗ/ ДЗ ФЗ-4: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-4: Срабатывание | ДЗ/ ДЗ ФЗ-4: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

РС

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-4: РС А с охв | ДЗ/ ДЗ ФЗ-4: РС А с охв | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-4: РС В с охв | ДЗ/ ДЗ ФЗ-4: РС В с охв | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-4: РС С с охв | ДЗ/ ДЗ ФЗ-4: РС С с охв | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-4: РС с охв | ДЗ/ ДЗ ФЗ-4: РС с охв | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-4: РС А напр | ДЗ/ ДЗ ФЗ-4: РС А напр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-4: РС В напр | ДЗ/ ДЗ ФЗ-4: РС В напр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-4: РС С напр | ДЗ/ ДЗ ФЗ-4: РС С напр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-4: РС напр | ДЗ/ ДЗ ФЗ-4: РС напр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-4: РС ненапр | ДЗ/ ДЗ ФЗ-4: РС ненапр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-4: РС в 1СШ | ДЗ/ ДЗ ФЗ-4: РС в 1СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-4: РС в 2СШ | ДЗ/ ДЗ ФЗ-4: РС в 2СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОУ1 ДЗ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ДЗ/ ОУ1 ДЗ: Пуск | ДЗ/ ОУ1 ДЗ: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ОУ1 ДЗ: Срабатывание | ДЗ/ ОУ1 ДЗ: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ОУ1 ДЗ: Пуск РС-ФФ | ДЗ/ ОУ1 ДЗ: Пуск РС-ФФ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ОУ1 ДЗ: Пуск РС-ФЗ | ДЗ/ ОУ1 ДЗ: Пуск РС-ФЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОУ2 ДЗ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ДЗ/ ОУ2 ДЗ: Пуск | ДЗ/ ОУ2 ДЗ: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ОУ2 ДЗ: Срабатывание | ДЗ/ ОУ2 ДЗ: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ОУ2 ДЗ: Пуск РС-ФФ | ДЗ/ ОУ2 ДЗ: Пуск РС-ФФ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ОУ2 ДЗ: Пуск РС-ФЗ | ДЗ/ ОУ2 ДЗ: Пуск РС-ФЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

АУ ДЗ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ДЗ/ АУ ДЗ: Пуск | ДЗ/ АУ ДЗ: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ АУ ДЗ: Пуск РС-ФФ | ДЗ/ АУ ДЗ: Пуск РС-ФФ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ АУ ДЗ: Пуск РС-ФЗ | ДЗ/ АУ ДЗ: Пуск РС-ФЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ООВП

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ДЗ/ ООВП: ИО 3I0 | ДЗ/ ООВП: ИО 3I0 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ООВП: Ввод ДЗ-ФЗ | ДЗ/ ООВП: Ввод ДЗ-ФЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ООВП: ИО БТ | ДЗ/ ООВП: ИО БТ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ООВП: ИО 3U0 | ДЗ/ ООВП: ИО 3U0 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОН-ФФ-1СШ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ДЗ/ ОН-ФФ-1СШ: Срабатывание AB | ДЗ/ ОН-ФФ-1СШ: Срабатывание AB | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ОН-ФФ-1СШ: Срабатывание BC | ДЗ/ ОН-ФФ-1СШ: Срабатывание BC | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ОН-ФФ-1СШ: Срабатывание CA | ДЗ/ ОН-ФФ-1СШ: Срабатывание CA | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОН-ФФ-2СШ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ДЗ/ ОН-ФФ-2СШ: Срабатывание AB | ДЗ/ ОН-ФФ-2СШ: Срабатывание AB | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ОН-ФФ-2СШ: Срабатывание BC | ДЗ/ ОН-ФФ-2СШ: Срабатывание BC | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ОН-ФФ-2СШ: Срабатывание CA | ДЗ/ ОН-ФФ-2СШ: Срабатывание CA | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОН-ФЗ-1СШ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ДЗ/ ОН-ФЗ-1СШ: Срабатывание A | ДЗ/ ОН-ФЗ-1СШ: Срабатывание A | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ОН-ФЗ-1СШ: Срабатывание B | ДЗ/ ОН-ФЗ-1СШ: Срабатывание B | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ОН-ФЗ-1СШ: Срабатывание C | ДЗ/ ОН-ФЗ-1СШ: Срабатывание C | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОН-ФЗ-2СШ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ДЗ/ ОН-ФЗ-2СШ: Срабатывание A | ДЗ/ ОН-ФЗ-2СШ: Срабатывание A | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ОН-ФЗ-2СШ: Срабатывание B | ДЗ/ ОН-ФЗ-2СШ: Срабатывание B | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ОН-ФЗ-2СШ: Срабатывание C | ДЗ/ ОН-ФЗ-2СШ: Срабатывание C | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Zнг-ФФ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ДЗ/ Zнг-ФФ: Срабатывание АВ | ДЗ/ Zнг-ФФ: Срабатывание АВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ Zнг-ФФ: Срабатывание ВС | ДЗ/ Zнг-ФФ: Срабатывание ВС | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ Zнг-ФФ: Срабатывание СА | ДЗ/ Zнг-ФФ: Срабатывание СА | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Zнг-ФЗ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ДЗ/ Zнг-ФЗ: Срабатывание АВ | ДЗ/ Zнг-ФЗ: Срабатывание АВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ Zнг-ФЗ: Срабатывание ВС | ДЗ/ Zнг-ФЗ: Срабатывание ВС | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ Zнг-ФЗ: Срабатывание СА | ДЗ/ Zнг-ФЗ: Срабатывание СА | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ЗНФ СВ

ЗНФ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ЗНФ СВ/ ЗНФ: Срабатывание | ЗНФ СВ/ ЗНФ: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ЗНФ: Выведено | ЗНФ: Выведено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БНН 1СШ

БНН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| БНН 1СШ/ БНН: ИО dU1 | БНН 1СШ/ БНН: ИО dU1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БНН 1СШ/ БНН: ИО dI1 | БНН 1СШ/ БНН: ИО dI1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БНН 1СШ/ БНН: Обрыв 3 фаз | БНН 1СШ/ БНН: Обрыв 3 фаз | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БНН 1СШ/ БНН: ИО U1 мин | БНН 1СШ/ БНН: ИО U1 мин | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БНН 1СШ/ БНН: ИО I1 | БНН 1СШ/ БНН: ИО I1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БНН 1СШ/ БНН: ИО Uф мин | БНН 1СШ/ БНН: ИО Uф мин | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БНН 1СШ/ БНН: ИО I2/I1 макс | БНН 1СШ/ БНН: ИО I2/I1 макс | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БНН 1СШ/ БНН: Обрыв 1/2 фаз | БНН 1СШ/ БНН: Обрыв 1/2 фаз | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БНН 1СШ/ БНН: ИО U2/U1 макс | БНН 1СШ/ БНН: ИО U2/U1 макс | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БНН 1СШ/ БНН: ИО U2 макс | БНН 1СШ/ БНН: ИО U2 макс | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БНН 1СШ/ БНН: ИО 3I0/I1 макс | БНН 1СШ/ БНН: ИО 3I0/I1 макс | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БНН 1СШ/ БНН: Обрыв НП | БНН 1СШ/ БНН: Обрыв НП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БНН 1СШ/ БНН: ИО 3U0 макс | БНН 1СШ/ БНН: ИО 3U0 макс | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БНН 1СШ/ БНН: ИО БНН | БНН 1СШ/ БНН: ИО БНН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БНН 1СШ/ БНН: ИО БНН-ф | БНН 1СШ/ БНН: ИО БНН-ф | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БНН 1СШ/ БНН: БНН-ф | БНН 1СШ/ БНН: БНН-ф | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БНН 1СШ/ БНН: Срабатывание | БНН 1СШ/ БНН: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БНН 1СШ/ БНН: Неиспр. ЦН | БНН 1СШ/ БНН: Неиспр. ЦН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БНН 1СШ/ БНН: Выведено | БНН 1СШ/ БНН: Выведено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| retain_1 | retain_1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| retain_2 | retain_2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| retain_3 | retain_3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| retain_4 | retain_4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ЗНР СВ

ЗНР

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ЗНР СВ/ ЗНР: ИО | ЗНР СВ/ ЗНР: ИО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ЗНР СВ/ ЗНР: Выведено | ЗНР СВ/ ЗНР: Выведено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ЗНР СВ/ ЗНР: Пуск | ЗНР СВ/ ЗНР: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ЗНР СВ/ ЗНР: Срабатывание | ЗНР СВ/ ЗНР: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

УРОВ СВ

УРОВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| УРОВ СВ/ УРОВ: ИО | УРОВ СВ/ УРОВ: ИО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| УРОВ СВ/ УРОВ: Срабатывание на себя | УРОВ СВ/ УРОВ: Срабатывание на себя | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| УРОВ СВ/ УРОВ: Срабатывание | УРОВ СВ/ УРОВ: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| УРОВ СВ/ УРОВ: Выведено | УРОВ СВ/ УРОВ: Выведено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Блокировка при качаниях (БК)

БК-I

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| БК/ БК-I: ИО dI1 чув | БК/ БК-I: ИО dI1 чув | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БК/ БК-I: ИО dI1 груб | БК/ БК-I: ИО dI1 груб | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БК/ БК-I: ИО dI2 чув | БК/ БК-I: ИО dI2 чув | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БК/ БК-I: ИО dI2 груб | БК/ БК-I: ИО dI2 груб | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БК/ БК-I: Выведено | БК/ БК-I: Выведено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БК/ БК-I: Срабатывание БК-I-б | БК/ БК-I: Срабатывание БК-I-б | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БК/ БК-I: Срабатывание БК-I-м | БК/ БК-I: Срабатывание БК-I-м | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БК-Z

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| БК/ БК-Z: ИО DZ AB | БК/ БК-Z: ИО DZ AB | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БК/ БК-Z: ИО DZ ВС | БК/ БК-Z: ИО DZ ВС | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БК/ БК-Z: ИО DZ CA | БК/ БК-Z: ИО DZ CA | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БК/ БК-Z: ИО DZ | БК/ БК-Z: ИО DZ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БК/ БК-Z: ИО I2 | БК/ БК-Z: ИО I2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БК/ БК-Z: Срабатывание БК-Z | БК/ БК-Z: Срабатывание БК-Z | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БК/ БК-Z: Выведено | БК/ БК-Z: Выведено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

КСВ СВ

КСВ СВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| КСВ СВ: Выведено | КСВ СВ: Выведено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Контроль В

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| КСВ СВ/ Контроль В: Готовность ЦО1 | КСВ СВ/ Контроль В: Готовность ЦО1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| КСВ СВ/ Контроль В: Готовность ЦО | КСВ СВ/ Контроль В: Готовность ЦО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| КСВ СВ/ Контроль В: Готовность ЦО2 | КСВ СВ/ Контроль В: Готовность ЦО2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| КСВ СВ/ Контроль В: Неиспр. ЦУ | КСВ СВ/ Контроль В: Неиспр. ЦУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| КСВ СВ/ Контроль В: Готовность ЦВ | КСВ СВ/ Контроль В: Готовность ЦВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| КСВ СВ/ Контроль В: Неисправность В | КСВ СВ/ Контроль В: Неисправность В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| КСВ СВ/ Контроль В: Ср. Низк. давл. SF6 | КСВ СВ/ Контроль В: Ср. Низк. давл. SF6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| КСВ СВ/ Контроль В: Ср. Авар. давл. SF6 | КСВ СВ/ Контроль В: Ср. Авар. давл. SF6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| КСВ СВ/ Контроль В: Ср. Пруж. не заведены | КСВ СВ/ Контроль В: Ср. Пруж. не заведены | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| КСВ СВ/ Контроль В: Ср. Неиспр. обогр. | КСВ СВ/ Контроль В: Ср. Неиспр. обогр. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| КСВ СВ/ Контроль В: Ср. Автомат ШП | КСВ СВ/ Контроль В: Ср. Автомат ШП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| КСВ СВ/ Контроль В: Неиспр. ОТ сигн. В/ТТ | КСВ СВ/ Контроль В: Неиспр. ОТ сигн. В/ТТ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Контроль ТТ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| КСВ СВ/ Контроль ТТ: Ср. Низк. давл. SF6 ТТ | КСВ СВ/ Контроль ТТ: Ср. Низк. давл. SF6 ТТ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| КСВ СВ/ Контроль ТТ: Неисправность ТТ | КСВ СВ/ Контроль ТТ: Неисправность ТТ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| КСВ СВ/ Контроль ТТ: Ср. Авар. давл. SF6 ТТ | КСВ СВ/ Контроль ТТ: Ср. Авар. давл. SF6 ТТ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| КСВ СВ/ Контроль ТТ: Откл. от Авар. давл. SF6 ТТ | КСВ СВ/ Контроль ТТ: Откл. от Авар. давл. SF6 ТТ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| КСВ СВ/ Контроль ТТ: Ср. Неиспр. обогр. ТТ | КСВ СВ/ Контроль ТТ: Ср. Неиспр. обогр. ТТ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Защита ЭМУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| КСВ СВ/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО1 и ЭМВ | КСВ СВ/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО1 и ЭМВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| КСВ СВ/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМВ | КСВ СВ/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| КСВ СВ/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО1 | КСВ СВ/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| КСВ СВ/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО1 и ЭМО2 | КСВ СВ/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО1 и ЭМО2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| КСВ СВ/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО2 | КСВ СВ/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| КСВ СВ/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО2 | КСВ СВ/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

РФ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| КСВ СВ/ РФ: Фиксация | КСВ СВ/ РФ: Фиксация | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| КСВ СВ/ РФ: Сигнал несоотв. | КСВ СВ/ РФ: Сигнал несоотв. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Блокировка упр.

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| КСВ СВ/ Блокировка упр.: Блок. отключения | КСВ СВ/ Блокировка упр.: Блок. отключения | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| КСВ СВ/ Блокировка упр.: Блок. включения | КСВ СВ/ Блокировка упр.: Блок. включения | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Максимальная токовая защита (МТЗ)

МТЗ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| МТЗ: Пуск | МТЗ: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| МТЗ: Срабатывание | МТЗ: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

МТЗ-1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| МТЗ/ МТЗ-1: ИО | МТЗ/ МТЗ-1: ИО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| МТЗ/ МТЗ-1: Пуск | МТЗ/ МТЗ-1: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| МТЗ/ МТЗ-1: Срабатывание | МТЗ/ МТЗ-1: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| МТЗ/ МТЗ-1: Выведено | МТЗ/ МТЗ-1: Выведено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| МТЗ/ МТЗ-1: ИО напр | МТЗ/ МТЗ-1: ИО напр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

МТЗ-2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| МТЗ/ МТЗ-2: ИО | МТЗ/ МТЗ-2: ИО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| МТЗ/ МТЗ-2: Пуск | МТЗ/ МТЗ-2: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| МТЗ/ МТЗ-2: Срабатывание | МТЗ/ МТЗ-2: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| МТЗ/ МТЗ-2: Выведено | МТЗ/ МТЗ-2: Выведено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| МТЗ/ МТЗ-2: ИО напр | МТЗ/ МТЗ-2: ИО напр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БНТ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| МТЗ/ БНТ: ИО A(AB) | МТЗ/ БНТ: ИО A(AB) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| МТЗ/ БНТ: ИО B(BC) | МТЗ/ БНТ: ИО B(BC) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| МТЗ/ БНТ: ИО C(CA) | МТЗ/ БНТ: ИО C(CA) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| МТЗ/ БНТ: Выведено | МТЗ/ БНТ: Выведено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| МТЗ/ БНТ: Пуск | МТЗ/ БНТ: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОНМ-1СШ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| МТЗ/ ОНМ-1СШ: Срабатывание | МТЗ/ ОНМ-1СШ: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| МТЗ/ ОНМ-1СШ: Срабатывание Ubc-Ia | МТЗ/ ОНМ-1СШ: Срабатывание Ubc-Ia | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| МТЗ/ ОНМ-1СШ: Срабатывание Uca-Ib | МТЗ/ ОНМ-1СШ: Срабатывание Uca-Ib | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| МТЗ/ ОНМ-1СШ: Срабатывание Uab-Ic | МТЗ/ ОНМ-1СШ: Срабатывание Uab-Ic | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОНМ-2СШ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| МТЗ/ ОНМ-2СШ: Срабатывание | МТЗ/ ОНМ-2СШ: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| МТЗ/ ОНМ-2СШ: Срабатывание Ubc-Ia | МТЗ/ ОНМ-2СШ: Срабатывание Ubc-Ia | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| МТЗ/ ОНМ-2СШ: Срабатывание Uca-Ib | МТЗ/ ОНМ-2СШ: Срабатывание Uca-Ib | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| МТЗ/ ОНМ-2СШ: Срабатывание Uab-Ic | МТЗ/ ОНМ-2СШ: Срабатывание Uab-Ic | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОУ МТЗ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| МТЗ/ ОУ МТЗ: Пуск | МТЗ/ ОУ МТЗ: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| МТЗ/ ОУ МТЗ: Срабатывание | МТЗ/ ОУ МТЗ: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

АУ МТЗ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| МТЗ/ АУ МТЗ: Пуск | МТЗ/ АУ МТЗ: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Сигнализация

Сигнализация

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Сигнализация: Неисправность | Сигнализация: Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сигнализация: Неисправность(фикс) | Сигнализация: Неисправность(фикс) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сигнализация: Вызов (лампа) | Сигнализация: Вызов (лампа) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сигнализация: Срабатывание | Сигнализация: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сигнализация: Срабатывание(фикс) | Сигнализация: Срабатывание(фикс) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| retain | retain | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| retain_0 | retain_0 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

АПВ СВ

АПВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| АПВ СВ/ АПВ: без контроля | АПВ СВ/ АПВ: без контроля | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| АПВ СВ/ АПВ: Нет усл.вкл. | АПВ СВ/ АПВ: Нет усл.вкл. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| АПВ СВ/ АПВ: Включить | АПВ СВ/ АПВ: Включить | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| АПВ СВ/ АПВ: Готовность | АПВ СВ/ АПВ: Готовность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| АПВ СВ/ АПВ: Пуск | АПВ СВ/ АПВ: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| АПВ СВ/ АПВ: КЗ отключено | АПВ СВ/ АПВ: КЗ отключено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| АПВ СВ/ АПВ: В включен от АПВ | АПВ СВ/ АПВ: В включен от АПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| АПВ СВ/ АПВ: Успешно | АПВ СВ/ АПВ: Успешно | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| АПВ СВ/ АПВ: Неуспешно | АПВ СВ/ АПВ: Неуспешно | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| АПВ СВ/ АПВ: Выведено | АПВ СВ/ АПВ: Выведено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БНН 2СШ

БНН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| БНН 2СШ/ БНН: ИО dU1 | БНН 2СШ/ БНН: ИО dU1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БНН 2СШ/ БНН: Обрыв 3 фаз | БНН 2СШ/ БНН: Обрыв 3 фаз | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БНН 2СШ/ БНН: ИО UI1 мин | БНН 2СШ/ БНН: ИО UI1 мин | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БНН 2СШ/ БНН: ИО I1 макс | БНН 2СШ/ БНН: ИО I1 макс | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БНН 2СШ/ БНН: ИО Uф мин | БНН 2СШ/ БНН: ИО Uф мин | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БНН 2СШ/ БНН: ИО I2/I1 макс | БНН 2СШ/ БНН: ИО I2/I1 макс | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БНН 2СШ/ БНН: Обрыв 1/2 фаз | БНН 2СШ/ БНН: Обрыв 1/2 фаз | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БНН 2СШ/ БНН: ИО U2/U1 макс | БНН 2СШ/ БНН: ИО U2/U1 макс | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БНН 2СШ/ БНН: ИО U2 макс | БНН 2СШ/ БНН: ИО U2 макс | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БНН 2СШ/ БНН: ИО 3I0/I1 макс | БНН 2СШ/ БНН: ИО 3I0/I1 макс | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БНН 2СШ/ БНН: Обрыв НП | БНН 2СШ/ БНН: Обрыв НП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БНН 2СШ/ БНН: ИО 3U0 макс | БНН 2СШ/ БНН: ИО 3U0 макс | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БНН 2СШ/ БНН: Срабатывание | БНН 2СШ/ БНН: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БНН 2СШ/ БНН: Неиспр. ЦН | БНН 2СШ/ БНН: Неиспр. ЦН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БНН 2СШ/ БНН: ИО dI1 | БНН 2СШ/ БНН: ИО dI1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БНН 2СШ/ БНН: Выведено | БНН 2СШ/ БНН: Выведено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| retain_5 | retain_5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| retain_6 | retain_6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| retain_7 | retain_7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Комбинированный пусковой орган напряжения (КПОН)

КПОН 1СШ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| КПОН/ КПОН 1СШ: Пуск | КПОН/ КПОН 1СШ: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| КПОН/ КПОН 1СШ: Срабатывание | КПОН/ КПОН 1СШ: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| КПОН/ КПОН 1СШ: Выведено | КПОН/ КПОН 1СШ: Выведено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

КПОН 2СШ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| КПОН/ КПОН 2СШ: Пуск | КПОН/ КПОН 2СШ: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| КПОН/ КПОН 2СШ: Срабатывание | КПОН/ КПОН 2СШ: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| КПОН/ КПОН 2СШ: Выведено | КПОН/ КПОН 2СШ: Выведено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Общая ЛО

Общая ЛО

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Общая ЛО: Выведено | Общая ЛО: Выведено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ЛО

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Общая ЛО/ ЛО: Ср.защит | Общая ЛО/ ЛО: Ср.защит | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Общая ЛО/ ЛО: Пуск защит | Общая ЛО/ ЛО: Пуск защит | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Общая ЛО/ ЛО: Отключить | Общая ЛО/ ЛО: Отключить | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ЗАПВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Общая ЛО/ ЗАПВ: Запрет АПВ | Общая ЛО/ ЗАПВ: Запрет АПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Общая логика

Общая логика

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Общая логика: Выв.терминала | Общая логика: Выв.терминала | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Общая логика: Неиспр.терминала | Общая логика: Неиспр.терминала | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Общая логика: Неиспр. ОТ терминала | Общая логика: Неиспр. ОТ терминала | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Общая логика: БИ выведены | Общая логика: БИ выведены | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Общая логика: Выходные цепи разобраны | Общая логика: Выходные цепи разобраны | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Общая логика: Дверь открыта | Общая логика: Дверь открыта | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

КСН СВ

КСН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| КСН СВ/ КСН: ИО U2 Ш1 | КСН СВ/ КСН: ИО U2 Ш1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| КСН СВ/ КСН: ИО 3U0 Ш1 | КСН СВ/ КСН: ИО 3U0 Ш1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| КСН СВ/ КСН: ОНШ1 | КСН СВ/ КСН: ОНШ1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| КСН СВ/ КСН: ННШ1 | КСН СВ/ КСН: ННШ1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| КСН СВ/ КСН: ИО U2 Ш2 | КСН СВ/ КСН: ИО U2 Ш2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| КСН СВ/ КСН: ИО 3U0 Ш2 | КСН СВ/ КСН: ИО 3U0 Ш2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| КСН СВ/ КСН: ОНШ2 | КСН СВ/ КСН: ОНШ2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| КСН СВ/ КСН: ННШ2 | КСН СВ/ КСН: ННШ2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| КСН СВ/ КСН: ОНШ2+ННШ1 | КСН СВ/ КСН: ОНШ2+ННШ1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| КСН СВ/ КСН: ОНШ1+ННШ2 | КСН СВ/ КСН: ОНШ1+ННШ2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| КСН СВ/ КСН: КС | КСН СВ/ КСН: КС | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| КСН СВ/ КСН: Разр.КС(УС) | КСН СВ/ КСН: Разр.КС(УС) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| КСН СВ/ КСН: УС | КСН СВ/ КСН: УС | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| КСН СВ/ КСН: Режим ОНШ1+ННШ2 | КСН СВ/ КСН: Режим ОНШ1+ННШ2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| КСН СВ/ КСН: Разр.АПВ 1СШ | КСН СВ/ КСН: Разр.АПВ 1СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| КСН СВ/ КСН: Разр.АПВ 2СШ | КСН СВ/ КСН: Разр.АПВ 2СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| КСН СВ/ КСН: Режим ОНШ2+ННШ1 | КСН СВ/ КСН: Режим ОНШ2+ННШ1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| КСН СВ/ КСН: Разр.опер.вкл | КСН СВ/ КСН: Разр.опер.вкл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| КСН СВ/ КСН: Выведено | КСН СВ/ КСН: Выведено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M1. Модуль питания (P02)

Слот M1. Модуль питания (P02)

Слот M1. Модуль питания (P02)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Заводской номер модуля источника питания | Заводской номер БП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО БП | Версия ВПО БП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля БП | Версия модуля БП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Некритическая ошибка 12 В | Слот M1. Некрит. ошибка 12 В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Некритическая ошибка внешнего питания | Слот M1. Некрит. ошибка внешнего питания | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Некритическая ошибка модуля питания | Слот M1. Некрит. ошибка модуля питания | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Несимметрия внешнего питания | Несимметрия питания | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перегрузка по питанию | Перегрузка по питанию | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность АЦП | Неисправность АЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Входное напряжение положительного плеча | Входное напряжение положительного плеча | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Входное напряжение отрицательного плеча | Входное напряжение отрицательного плеча | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Выходное напряжение 12В | Выходное напряжение 12В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус сигнального реле | Статус сигнального реле | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Команда на сигнальное реле | Команда на сигнальное реле | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус светодиода "Готовность" | Статус светодиода "Готовность" | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Команда на светодиод "Готовность" | Команда на светодиод "Готовность" | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус светодиода "Тест" | Статус светодиода "Тест" | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Команда на светодиод "Тест" | Команда на светодиод "Тест" | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус сигнализации "Неисправность" | Статус сигнализации "Неисправность" | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Команда на сигнализацию "Неисправность" | Команда на сигнализацию "Неисправность" | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус входа PPS | Статус входа PPS | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Наличие внешнего питания | Наличие внешнего питания | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Внутренняя неисправность | Внутренняя неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Слово самодиагностики модуля | Слот M1. Слово-состояния | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка | Слот M1. Модуль не определен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Формирование синхросигнала от PPS | Формирование синхросигнала от PPS | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M2. Модуль выходных реле (K101)

Выходное реле 1

Выходное реле 1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M2. Реле1. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M2. Реле1. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M2. Реле1. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M2. Реле1. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M2. Реле1. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M2. Реле1. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 2

Выходное реле 2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M2. Реле2. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M2. Реле2. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M2. Реле2. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M2. Реле2. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M2. Реле2. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M2. Реле2. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 3

Выходное реле 3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M2. Реле3. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M2. Реле3. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M2. Реле3. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M2. Реле3. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M2. Реле3. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M2. Реле3. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 4

Выходное реле 4

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M2. Реле4. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M2. Реле4. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M2. Реле4. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M2. Реле4. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M2. Реле4. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M2. Реле4. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 5

Выходное реле 5

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M2. Реле5. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M2. Реле5. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M2. Реле5. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M2. Реле5. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M2. Реле5. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M2. Реле5. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 6

Выходное реле 6

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M2. Реле6. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M2. Реле6. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M2. Реле6. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M2. Реле6. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M2. Реле6. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M2. Реле6. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 7

Выходное реле 7

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M2. Реле7. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M2. Реле7. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M2. Реле7. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M2. Реле7. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M2. Реле7. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M2. Реле7. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 8

Выходное реле 8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M2. Реле8. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M2. Реле8. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M2. Реле8. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M2. Реле8. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M2. Реле8. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M2. Реле8. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 9

Выходное реле 9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M2. Реле9. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M2. Реле9. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M2. Реле9. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M2. Реле9. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M2. Реле9. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M2. Реле9. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 10

Выходное реле 10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M2. Реле10. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M2. Реле10. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M2. Реле10. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M2. Реле10. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M2. Реле10. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M2. Реле10. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 11

Выходное реле 11

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M2. Реле11. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M2. Реле11. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M2. Реле11. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M2. Реле11. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M2. Реле11. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M2. Реле11. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 12

Выходное реле 12

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M2. Реле12. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M2. Реле12. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M2. Реле12. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M2. Реле12. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M2. Реле12. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M2. Реле12. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 13

Выходное реле 13

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M2. Реле13. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M2. Реле13. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M2. Реле13. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M2. Реле13. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M2. Реле13. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M2. Реле13. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 14

Выходное реле 14

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M2. Реле14. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M2. Реле14. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M2. Реле14. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M2. Реле14. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M2. Реле14. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M2. Реле14. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 15

Выходное реле 15

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M2. Реле15. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M2. Реле15. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M2. Реле15. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M2. Реле15. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M2. Реле15. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M2. Реле15. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 16

Выходное реле 16

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M2. Реле16. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M2. Реле16. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M2. Реле16. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M2. Реле16. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M2. Реле16. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M2. Реле16. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M2. Модуль выходных реле (K101)

Слот M2. Модуль выходных реле (K101)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Заводской номер модуля слот M2 | Заводской номер слот M2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО модуля слот M2 | Версия ВПО модуля слот M2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля слот M2 | Версия модуля слот M2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отказ модуля | Слот M2. Отказ модуля | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка | Слот M2. Модуль не определен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Слово самодиагностики модуля | Слот M2. Слово-состояния | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M3. Модуль дискретных входов (B101)

Дискретный вход 1 в слоте M3

Дискретный вход 1 в слоте M3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M3. ДВ1. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M3. ДВ1. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ1. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ1. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M3. ДВ1. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 2 в слоте M3

Дискретный вход 2 в слоте M3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M3. ДВ2. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M3. ДВ2. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ2. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ2. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M3. ДВ2. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 3 в слоте M3

Дискретный вход 3 в слоте M3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M3. ДВ3. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M3. ДВ3. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ3. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ3. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M3. ДВ3. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 4 в слоте M3

Дискретный вход 4 в слоте M3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M3. ДВ4. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M3. ДВ4. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ4. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ4. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M3. ДВ4. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 5 в слоте M3

Дискретный вход 5 в слоте M3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M3. ДВ5. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M3. ДВ5. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ5. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ5. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M3. ДВ5. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 6 в слоте M3

Дискретный вход 6 в слоте M3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M3. ДВ6. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M3. ДВ6. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ6. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ6. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M3. ДВ6. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 7 в слоте M3

Дискретный вход 7 в слоте M3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M3. ДВ7. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M3. ДВ7. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ7. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ7. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M3. ДВ7. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 8 в слоте M3

Дискретный вход 8 в слоте M3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M3. ДВ8. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M3. ДВ8. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ8. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ8. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M3. ДВ8. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 9 в слоте M3

Дискретный вход 9 в слоте M3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M3. ДВ9. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M3. ДВ9. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ9. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ9. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M3. ДВ9. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 10 в слоте M3

Дискретный вход 10 в слоте M3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M3. ДВ10. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M3. ДВ10. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ10. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ10. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M3. ДВ10. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 11 в слоте M3

Дискретный вход 11 в слоте M3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M3. ДВ11. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M3. ДВ11. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ11. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ11. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M3. ДВ11. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 12 в слоте M3

Дискретный вход 12 в слоте M3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M3. ДВ12. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M3. ДВ12. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ12. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ12. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M3. ДВ12. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 13 в слоте M3

Дискретный вход 13 в слоте M3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M3. ДВ13. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M3. ДВ13. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ13. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ13. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M3. ДВ13. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 14 в слоте M3

Дискретный вход 14 в слоте M3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M3. ДВ14. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M3. ДВ14. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ14. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ14. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M3. ДВ14. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 15 в слоте M3

Дискретный вход 15 в слоте M3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M3. ДВ15. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M3. ДВ15. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ15. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ15. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M3. ДВ15. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 16 в слоте M3

Дискретный вход 16 в слоте M3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M3. ДВ16. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M3. ДВ16. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ16. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ16. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M3. ДВ16. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M3. Модуль дискретных входов (B101)

Слот M3. Модуль дискретных входов (B101)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Заводской номер модуля слот M3 | Заводской номер слот M3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО модуля слот M3 | Версия ВПО модуля слот M3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля слот M3 | Версия модуля слот M3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отказ модуля | Слот M3. Отказ модуля | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка | Слот M3. Модуль не определен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Слово самодиагностики модуля | Слот M3. Слово-состояния | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M5. Измерительный модуль (M179)

Измерительный токовый вход 1 в слоте M5

Измерительный токовый вход 1 в слоте M5

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ток входа | Ток входа 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора тока входа | I1ном ТТ первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора тока входа | I1ном ТТ вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный токовый вход 2 в слоте M5

Измерительный токовый вход 2 в слоте M5

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ток входа | Ток входа 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора тока входа | I2ном ТТ первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора тока входа | I2ном ТТ вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный токовый вход 3 в слоте M5

Измерительный токовый вход 3 в слоте M5

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ток входа | Ток входа 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора тока входа | I3ном ТТ первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора тока входа | I3ном ТТ вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный токовый вход 4 в слоте M5

Измерительный токовый вход 4 в слоте M5

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ток входа | Ток входа 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора тока входа | I4ном ТТ первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора тока входа | I4ном ТТ вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный токовый вход 5 в слоте M5

Измерительный токовый вход 5 в слоте M5

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ток входа | Ток входа 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора тока входа | I5ном ТТ первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора тока входа | I5ном ТТ вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный токовый вход 6 в слоте M5

Измерительный токовый вход 6 в слоте M5

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ток входа | Ток входа 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора тока входа | I6ном ТТ первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора тока входа | I6ном ТТ вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный токовый вход 7 в слоте M5

Измерительный токовый вход 7 в слоте M5

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ток входа | Ток входа 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора тока входа | I7ном ТТ первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора тока входа | I7ном ТТ вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный вход напряжения 8 в слоте M5

Измерительный вход напряжения 8 в слоте M5

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Напряжение входа | Напряжение входа 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U8ном ТН первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U8ном ТН вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный вход напряжения 9 в слоте M5

Измерительный вход напряжения 9 в слоте M5

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Напряжение входа | Напряжение входа 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U9ном ТН первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U9ном ТН вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный вход напряжения 10 в слоте M5

Измерительный вход напряжения 10 в слоте M5

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Напряжение входа | Напряжение входа 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U10ном ТН первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U10ном ТН вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный вход напряжения 11 в слоте M5

Измерительный вход напряжения 11 в слоте M5

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 11 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 11 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Напряжение входа | Напряжение входа 11 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U11ном ТН первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U11ном ТН вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 11 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 11 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 11 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 11 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 11 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 11 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 11 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 11 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 11 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 11 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 11 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 11 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный вход напряжения 12 в слоте M5

Измерительный вход напряжения 12 в слоте M5

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 12 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 12 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Напряжение входа | Напряжение входа 12 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U12ном ТН первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U12ном ТН вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 12 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 12 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 12 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 12 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 12 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 12 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 12 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 12 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 12 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 12 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 12 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 12 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный вход напряжения 13 в слоте M5

Измерительный вход напряжения 13 в слоте M5

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 13 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 13 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Напряжение входа | Напряжение входа 13 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U13ном ТН первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U13ном ТН вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 13 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 13 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 13 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 13 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 13 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 13 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 13 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 13 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 13 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 13 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 13 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 13 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный вход напряжения 14 в слоте M5

Измерительный вход напряжения 14 в слоте M5

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 14 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 14 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Напряжение входа | Напряжение входа 14 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U14ном ТН первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U14ном ТН вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 14 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 14 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 14 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 14 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 14 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 14 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 14 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 14 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 14 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 14 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 14 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 14 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный вход напряжения 15 в слоте M5

Измерительный вход напряжения 15 в слоте M5

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 15 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 15 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Напряжение входа | Напряжение входа 15 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U15ном ТН первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U15ном ТН вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 15 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 15 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 15 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 15 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 15 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 15 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 15 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 15 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 15 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 15 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 15 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 15 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный вход напряжения 16 в слоте M5

Измерительный вход напряжения 16 в слоте M5

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 16 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 16 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Напряжение входа | Напряжение входа 16 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U16ном ТН первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U16ном ТН вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 16 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 16 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 16 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 16 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 16 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 16 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 16 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 16 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 16 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 16 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 16 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 16 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M5. Измерительный модуль (M179)

Слот M5. Измерительный модуль (M179)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Заводской номер модуля слот M5 | Заводской номер модуля слот M5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО модуля слот M5 | Версия ВПО модуля слот M5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля | Версия модуля | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отказ модуля | Слот M5. Отказ модуля | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Модуль не определен | Слот M5. Модуль не определен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность АЦП | Слот M5. Неисправность АЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Обрыв цепей напряжения ТН | Обрыв цепей ТН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Несимметрия измерений | Несимметрия измерений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Несоответствие заданного номинала ТТ | Ошибка номинала ТТ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Слово самодиагностики модуля | Слот M5. Слово-состояния | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M7. Центральный процессор (C01)

Слот M7. Центральный процессор (C01)

Слот M7. Центральный процессор (C01)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Заводской номер ЦП | Заводской номер ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО ЦП | Версия ВПО ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ФСУ | Версия ФСУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля ЦП | Версия модуля ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отказ модуля | Отказ модуля ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ПЗУ | Неисправность ПЗУ ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ПЗУ MPU | Неисправность ПЗУ MPU | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ПЗУ DSP1 | Неисправность ПЗУ DSP1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность flash | Неисправность flash | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ОЗУ | Неисправность ОЗУ ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ОЗУ MPU | Неисправность ОЗУ MPU | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ОЗУ DSP1 | Неисправность ОЗУ DSP1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ОЗУ IPU1 | Неисправность ОЗУ IPU1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность часов реального времени | Неисправность часов ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка I2C | Ошибка I2C ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ошибка контрольной суммы уставок/конфигурации | Ошибка КС уставок | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ПО | Неисправность ПО ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Несовместимая версия ПО | Несовместимая версия ПО ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка SPI | Неисправность SPI ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ошибка конфигурации модуля ЦП | Ошибка конфигурации ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неверно заданы уставки | Неверные уставки | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность IPC | Неисправность IPC | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность IPC для MPU-DSP1 | Неисправность IPC для MPU-DSP1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность IPC для DSP1-IPU1 | Неисправность IPC для DSP1-IPU1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность IPC для MPU-IPU1 | Неисправность IPC для MPU-IPU1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс RED12.Неисправность связи | RED12. Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс RED34.Неисправность связи | RED34. Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая неисправность связи по интерфейсу EthernetPortX1 | Х1.Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Некритическая ошибка связи по интерфейсу EthernetPortX1 | Х1.Ошибка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX1. Переполнение буфера выходных данных | Х1.Переп.вых.буфер | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX1. Переполнение буфера входных данных | Х1.Переп.вх.буфер | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая неисправность связи по интерфейсу EthernetPortX2 | Х2.Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Некритическая ошибка связи по интерфейсу EthernetPortX2 | Х2.Ошибка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX2. Переполнение буфера выходных данных | Х2.Переп.вых.буфер | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX2. Переполнение буфера входных данных | Х2.Переп.вх.буфер | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая неисправность связи по интерфейсу EthernetPortX3 | Х3.Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Некритическая ошибка связи по интерфейсу EthernetPortX3 | Х3.Ошибка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX3. Переполнение буфера выходных данных | Х3.Переп.вых.буфер | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX3. Переполнение буфера входных данных | Х3.Переп.вх.буфер | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая неисправность связи по интерфейсу EthernetPortX4 | Х4.Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Некритическая ошибка связи по интерфейсу EthernetPortX4 | Х4.Ошибка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX4. Переполнение буфера выходных данных | Х4.Переп.вых.буфер | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX4. Переполнение буфера входных данных | Х4.Переп.вх.буфер | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Температура ЦП ниже допустимой | Температура ЦП << | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Температура ЦП выше допустимой | Температура ЦП >> | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Температура ЦП выше нормы | Температура ЦП > | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Температура ЦП ниже нормы | Температура ЦП < | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сброс встроенных часов или памяти вследствие перезагрузки | Сброс часов | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность памяти архивов (flash-память) | Неисправность архивов | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX1. Частота возникновения ошибок | Х1.Частота ошибок | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX1. Количество принятых сообщений | Х1.Принято сообщений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX1. Количество переданных сообщений | Х1.Передано сообщений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX2. Частота возникновения ошибок | Х2.Частота ошибок | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX2. Количество принятых сообщений | Х2.Принято сообщений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX2. Количество переданных сообщений | Х2.Передано сообщений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX3. Частота возникновения ошибок | Х3.Частота ошибок | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX3. Количество принятых сообщений | Х3.Принято сообщений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX3. Количество переданных сообщений | Х3.Передано сообщений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX4.Частота возникновения ошибок | Х4.Частота ошибок | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX4. Количество принятых сообщений | Х4.Принято сообщений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX4. Количество переданных сообщений | Х4.Передано сообщений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Число включений устройства | Включений устройства | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Программная перезагрузка | Перезагрузка ПО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перезагрузка в результате потери питания | Перезапуск по питанию | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перезагрузка при ошибке ПО | Перезапусков по ошибкам ПО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Изменение уставок | Изменение уставок | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX1. MAC-адрес | Х1.Адрес MAC | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX1. Наименование | Х1.Наименование | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX2. MAC-адрес | Х2.Адрес MAC | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX2. Наименование | Х2.Наименование | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX3. MAC-адрес | Х3.Адрес MAC | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX3. Наименование | Х3.Наименование | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX4. MAC-адрес | Х4.Адрес MAC | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX4. Наименование | Х4.Наименование | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Адрес Mibus | Адрес Mibus | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Выдержка времени идентификации неисправности канала связи | Таймаут отсутствия связи | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы интерфейса EthernetPortX1 | Х1.Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX1. Адрес IP | Х1.Адрес IP | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX1. Маска IP | Х1.Маска IP | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX1. Адрес шлюза | Х1.Адрес шлюза | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы интерфейса EthernetPortX2 | Х2.Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX2. Адрес IP | Х2.Адрес IP | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX2. Маска IP | Х2.Маска IP | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX2. Адрес шлюза | Х2.Адрес шлюза | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы интерфейса EthernetPortX3 | Х3.Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX3. Адрес IP | Х3.Адрес IP | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX3. Маска IP | Х3.Маска IP | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX3. Адрес шлюза | Х3.Адрес шлюза | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы интерфейса EthernetPortX4 | Х4.Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX4. Адрес IP | Х4.Адрес IP | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX4. Маска IP | Х4.Маска IP | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX4. Адрес шлюза | Х4.Адрес шлюза | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы порта ИЧМ | Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Время отстройки от случайных помех | Тосп | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Время фильтрации входа | Тфильтр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Идентификатор ИЭУ | Идентификатор ИЭУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс для GOOSE/MMS | Интерфейс GOOSE/MMS | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Наименование блока управления | Имя | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Описание блока управления | Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Идентификатор приложения | Приложение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Идентификатор GOOSE-сообщения | Идентификатор goID | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Наименование набора данных | Набор данных | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Фиксированное смещение | Смещение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номер редакции конфигурации | Версия конфигурации | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Безопасность | Безопасность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип сообщения | Тип сообщения | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Наименование блока управления | СbName | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Описание | Description | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Имя экземпляра логического устройства | LD Inst | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Идентификатор VLAN | VLAN_ID | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Приоритетность обработки сообщений виртуальной сети | VLAN_PRIORITY | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MAC-адрес групповой рассылки | MAC-адрес | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Прикладной идентификатор GOOSE-сообщения | AppID | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Минимальный интервал между сообщениями | MinTime | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Максимальный интервал между сообщениями | MaxTime | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Идентификатор точки доступа | APName | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Описание | Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Адрес устройства | AP. IP-адрес | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Маска подсети | AP. IP_SUBNET | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Адрес шлюза | AP. IP_GATEWAY | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Наименование блока управления отчетом | Имя блока | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Описание | Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Наименование набора данных | Набор данных | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интервал периодической отправки | IntgPd | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Идентификатор блока управления отправкой отчетов | RptID | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Редакция конфигурации | ConfRev | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Буферизация | Buffered | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Время буферизации | BufTime | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индексированное имя | Indexed | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Максимальное количество блоков управления | Макс. блоков управления | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Фиксированное смещение | Смещение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отправка GOOSE | Отправка GOOSE | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отправка RGOOSE | Отправка RGOOSE | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Максимальное количество наборов данных | Макс. наборов данных | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Максимальное количество атрибутов, допустимых в наборе данных | Макс. атрибутов | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Разрешение изменения наборов данных | Разр. изм. наборов данных | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Максимальное количество экземпляров блоков управления отчетами | Макс. экз. блоков управления отчетами | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Разрешенный режим буферизации отчетов | Разр. буф. отчетов | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Разрешение изменения атрибута buffered блока управления отчетом | Разр. изм. атрибута упр. отчетом | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Максимальное количество буферизованных блоков управления отчетом | Макс. буф. блоков управления отчетом | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип протокола резервирования | Тип протокола резерв. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

| ФИО составителя: |  |
| --- | --- |
| Номер и дата составления: |  |
| Дата выдачи: |  |
| Дата окончания: |  |