## Signals
Категория (group) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | type | units | minValue | maxValue | step | DefaultValue | 61850_TypeLN | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | 61850_LN | 61850_Attr | reserved1 | reserved2
status | В | Индикация исправности логического узла | Исправность | Исправность | - | UINT16 | - | - | - | - | - | T_SwitchDevice | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | M | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | XCBR1 | Health | - | -
status | В | Индикация поведения логического узла | Поведение | Поведение | - | UINT16 | - | - | - | - | - | T_SwitchDevice | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | M | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | XCBR1 | Beh | - | -
status | В | Индикация местного режима логического узла | Местное | Местное | - | BOOL | - | - | - | - | - | T_SwitchDevice | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | LVCBRBLC1 | Loc | - | -
status | В | Индикация местного режима физического ключа | Перекл_мест | Перекл_мест | - | BOOL | - | - | - | - | - | T_SwitchDevice | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | LVCBRBLC1 | LocKey | - | -
status | В | Функция введена в работу | Ввод | Ввод | - | BOOL | - | - | - | - | - | T_SwitchDevice | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | В | Выключатель отключен | Отключен | Отключен | - | BOOL | - | - | - | - | - | T_SwitchDevice | DPC | stVal | EnumDA | DPStatusKind | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | XCBR1 | Pos | - | -
status | В | Выключатель включен | Включен | Включен | - | BOOL | - | - | - | - | - | T_SwitchDevice | DPC | stVal | EnumDA | DPStatusKind | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | XCBR1 | Pos | - | -
status | В | Промежуточное положение выключателя | Промеж. положение | Промеж. положение | - | BOOL | - | - | - | - | - | T_SwitchDevice | DPC | stVal | EnumDA | DPStatusKind | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | XCBR1 | Pos | - | -
status | В | Неисправное положение выключателя | Неиспр. положение | Неиспр. положение | - | BOOL | - | - | - | - | - | T_SwitchDevice | DPC | stVal | EnumDA | DPStatusKind | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | XCBR1 | Pos | - | -
status | В | Команда <<отключить>> выключатель через выходное реле | Отключить (реле) | Отключить (реле) | - | BOOL | - | - | - | - | - | T_SwitchDevice | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | В | Команда <<включить>> выключатель через выходное реле | Включить (реле) | Включить (реле) | - | BOOL | - | - | - | - | - | T_SwitchDevice | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | В | Количество операций <<В-О>> выключателя | Количество операций | Количество операций | - | INT32 | - | - | - | - | - | T_SwitchDevice | INS | stVal | INT32 | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XCBR1 | OpCnt | - | -
setting | В | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | T_SwitchDevice | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | В | Режим отключения В | Режим_откл | SGF2 | 0 - Длительный, 1 - Импульсный | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | T_SwitchDevice | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | В | Контроль работы ЭМО | Контр_раб_ЭМО | SGF3 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | T_SwitchDevice | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | В | Режим включения В | Режим_вкл | SGF4 | 0 - Длительный, 1 - Импульсный | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | T_SwitchDevice | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | В | Контроль работы ЭМВ | Контр_раб_ЭМВ | SGF5 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | T_SwitchDevice | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | В | Блокировка отключения от КСВ | Блок_откл_от_КСВ | SGF6 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | T_SwitchDevice | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | В | Длительность формирования сигнала о неисправном положении В | Tнеиспр_В | T1 | - | INT32 | мс | 10 | 10000 | 10 | 10000 | T_SwitchDevice | ING | setVal | INT32 | - | SP | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | В | Длительность формирования команды <<Отключить В (реле)>> | Тимп_откл | T2 | - | INT32 | мс | 50 | 10000 | 10 | 1000 | T_SwitchDevice | ING | setVal | INT32 | - | SP | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | В | Длительность формирования команды <<Включить В (реле)>> | Тимп_вкл | T3 | - | INT32 | мс | 50 | 10000 | 10 | 1000 | T_SwitchDevice | ING | setVal | INT32 | - | SP | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | В | Время для исключения <<опрокидывания>> В | Тпрод_вкл | T4 | - | INT32 | мс | 0 | 1000 | 10 | 1000 | T_SwitchDevice | ING | setVal | INT32 | - | SP | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -

## Info
Parameter | Value
RussianName | КА
IEC61850Name | T_IO
Hash
DescriptionFunc | Выключатель
WeightFunc | 10