## Signals_Processed
Категория (group) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | type | units | minValue | maxValue | step | DefaultValue | 61850_TypeLN | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | 61850_LN | 61850_Attr | reserved1 | reserved2
setting | ДТО | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | INSPDIF | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | ДТО | Дифференциальный ток срабатывания | Iср | I> | - | FLOAT32 | о.е. | 3 | 20.454 | 0.1 | 6 | INSPDIF | ASG | setMag.f | FLOAT32 | - | SP | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDIF2 | HiSet | - | -
setting | ДТО | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | - | INT32 | мс | 0 | 3000 | 10 | 0 | INSPDIF | ING | setVal | INT32 | - | SP | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDIF2 | OpDlTmms | - | -
status | ДТО | Индикация исправности логического узла | Исправность | Исправность | - | UINT16 | - |  |  |  | - | INSPDIF | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | M | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | PDIF2 | Health | - | -
status | ДТО | Индикация поведения логического узла | Поведение | Поведение | - | UINT16 | - |  |  |  | - | INSPDIF | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | M | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | PDIF2 | Beh | - | -
status | ДТО | Пуск | Пуск | Пуск | - | BOOL | - |  |  |  | - | INSPDIF | ACD | general | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | PDIF2 | Str | - | -
status | ДТО | Пуск ДТО по фазе A | Пуск ф.А | Пуск ф.А | - | BOOL | - |  |  |  | - | INSPDIF | ACD | phsA | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | PDIF2 | Str | - | -
status | ДТО | Пуск ДТО по фазе В | Пуск ф.В | Пуск ф.В | - | BOOL | - |  |  |  | - | INSPDIF | ACD | phsB | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | PDIF2 | Str | - | -
status | ДТО | Пуск ДТО по фазе С | Пуск ф.С | Пуск ф.С | - | BOOL | - |  |  |  | - | INSPDIF | ACD | phsC | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | PDIF2 | Str | - | -
status | ДТО | Срабатывание ДТО | Срабатывание | Срабатывание | - | BOOL | - |  |  |  | - | INSPDIF | ACT | general | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | PDIF2 | Op | - | -
status | ДТО | Срабатывание ДТО по фазе A | Срабатывание ф.А | Срабатывание ф.А | - | BOOL | - |  |  |  | - | INSPDIF | ACT | phsA | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | PDIF2 | Op | - | -
status | ДТО | Срабатывание ДТО по фазе В | Срабатывание ф.В | Срабатывание ф.В | - | BOOL | - |  |  |  | - | INSPDIF | ACT | phsB | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | PDIF2 | Op | - | -
status | ДТО | Срабатывание ДТО по фазе С | Срабатывание ф.С | Срабатывание ф.С | - | BOOL | - |  |  |  | - | INSPDIF | ACT | phsC | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | PDIF2 | Op | - | -
status | ДТО | Срабатывание ДТО на сигнал | Срабатывание сигн | Срабатывание сигн | - | BOOL | - |  |  |  | - | INSPDIF | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | ДТО | Срабатывание ДТО по фазе A на сигнал | Сраб. ф.А сигн | Сраб. ф.А сигн | - | BOOL | - |  |  |  | - | INSPDIF | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | ДТО | Срабатывание ДТО по фазе В на сигнал | Сраб. ф.В сигн | Сраб. ф.В сигн | - | BOOL | - |  |  |  | - | INSPDIF | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | ДТО | Срабатывание ДТО по фазе С на сигнал | Сраб. ф.С сигн | Сраб. ф.С сигн | - | BOOL | - |  |  |  | - | INSPDIF | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | ДТО | Функция введена в работу | Ввод | Ввод | - | BOOL | - |  |  |  | - | INSPDIF | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | ДТО | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод | - | BOOL | - |  |  |  | - | INSPDIF | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | ДТО | Пуск ИО по фазе А | ИО IA | ИО IA | - | BOOL | - |  |  |  | - | INSPDIF | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | ДТО | Пуск ИО по фазе В | ИО IB | ИО IB | - | BOOL | - |  |  |  | - | INSPDIF | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | ДТО | Пуск ИО по фазе С | ИО IС | ИО IС | - | BOOL | - |  |  |  | - | INSPDIF | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -