## Signals
Категория (group) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | type | units | minValue | maxValue | step | DefaultValue | 61850_TypeLN | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | 61850_LN | 61850_Attr | reserved1 | reserved2
setting | ПарамСт3 | Номинальное напряжение стороны 3 | Uном3 | - | - | FLOAT32 | кВ | 6 | 250 | 0.1 | 115 | CTDIFRMXU | ASG | setMag.f | FLOAT32 | - | SP | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RMXU3 | RatVol | - | -
setting | ПарамСт3 | Номинальный первичный ток трансформатора тока стороны 3 | IпервСт3 | - | - | FLOAT32 | А | 1 | 40000 | 1 | 1000 | CTDIFRMXU | ASG | setMag.f | FLOAT32 | - | SP | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RMXU3 | PrimRatCur | - | -
setting | ПарамСт3 | Номинальный вторичный ток трансформатора тока стороны 3 | IвторСт3 | - | - | FLOAT32 | А | 0.2 | 5 | 0.1 | 1 | CTDIFRMXU | ASG | setMag.f | FLOAT32 | - | SP | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RMXU3 | ScdRatCur | - | -
setting | ПарамСт3 | Компенсация токов 3I0 для стороны 3 | Компенс3I0ст3 | - | 0 - Без компенсации токов 3I0, 1 - С компенсацией токов 3I0 | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | CTDIFRMXU | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | ПарамСт3 | Векторная группа стороны 3 | Nсх3 | - | - | INT32 | - | 0 | 11 | 1 | 0 | CTDIFRMXU | ING | setVal | FLOAT32 | - | SP | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RMXU3 | ConnGr | - | -

## Info
Parameter | Value
RussianName | ДЗТ
IEC61850Name | TDIF
Hash
DescriptionFunc | Параметры стороны 3
WeightFunc | 90