## Setting
Категория (group) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | type | units | minValue | maxValue | step | DefaultValue | 61850_TypeLN | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | 61850_LN | 61850_Attr | reserved1 | reserved2 | alias
setting | ДТО | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | INSPDIF | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | ДТО | Дифференциальный ток срабатывания | Iср | I> | - | FLOAT32 | о.е. | 3.4567 | 20.454 | 0.1 | 6 | INSPDIF | ASG | setMag.f | FLOAT32 | - | SP | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDIF2 | HiSet | - | -
setting | ДТО | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | - | INT32 | мс | 0 | 3000 | 10 | 0 | INSPDIF | ING | setVal | INT32 | - | SP | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDIF2 | OpDlTmms | - | -
setting | ПарамСт1 | Номинальное напряжение стороны 1 | Uном1 | - | - | FLOAT32 | кВ | 6 | 250 | 0.1 | 115 | CTDIFRMXU | ASG | setMag.f | FLOAT32 | - | SP | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RMXU1 | RatVol | - | -
setting | ПарамСт1 | Номинальный первичный ток трансформатора тока стороны 1 | IпервСт1 | - | - | FLOAT32 | А | 1 | 40000 | 1 | 1000 | CTDIFRMXU | ASG | setMag.f | FLOAT32 | - | SP | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RMXU1 | PrimRatCur | - | -
setting | ПарамСт1 | Номинальный вторичный ток трансформатора тока стороны 1 | IвторСт1 | - | - | FLOAT32 | А | 0.2 | 5 | 0.1 | 1 | CTDIFRMXU | ASG | setMag.f | FLOAT32 | - | SP | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RMXU1 | ScdRatCur | - | -
setting | ПарамСт1 | Компенсация токов 3I0 для стороны 1 | Компенс3I0ст1 | - | 0 - Без компенсации токов 3I0, 1 - С компенсацией токов 3I0 | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | CTDIFRMXU | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | ПарамСт1 | Векторная группа стороны 1 | Nсх1 | - | - | INT32 | - | 0 | 11 | 1 | 0 | CTDIFRMXU | ING | setVal | FLOAT32 | - | SP | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RMXU1 | ConnGr | - | -
setting | ДЗТ | Сторона 1 | Сторона1 | - | 0 - Не используется, 1 - Используется | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | SGF
setting | ДЗТ | Сторона 2 | Сторона2 | - | 0 - Не используется, 1 - Используется | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | SGF
setting | ДЗТ | Сторона 3 | Сторона3 | - | 0 - Не используется, 1 - Используется | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | SGF
setting | ДЗТ | Схема соединения трансформаторов тока стороны 1 | KсхемСт1 | - | 0 - Звезда, 1 - Треугольник | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | SGF
setting | ДЗТ | Схема соединения трансформаторов тока стороны 2 | KсхемСт2 | - | 0 - Звезда, 1 - Треугольник | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | SGF
setting | ДЗТ | Схема соединения трансформаторов тока стороны 3 | KсхемСт3 | - | 0 - Звезда, 1 - Треугольник | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | SGF
setting | ДЗТ | Базисная мощность | Sbase | - | - | FLOAT32 | МВ×А | 1 | 500 | 0.1 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | Д2Г | Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники | Ih2/Ih1 | Ih2/Ih1 | - | FLOAT32 | о.е. | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.13 | DIFPHAR | ASG | setMag.f | FLOAT32 | - | SP | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HF2PHAR1 | RatIh2Ih1 | - | -
setting | Д2Г | Перекрестная блокировка | Перекр_блок | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | DIFPHAR | SPG | setVal | BOOLEAN | - | SP | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HF2PHAR1 | CrossBlk | - | -
setting | Д2Г | Выдержка времени ввода перекрестной блокировки | Tперек_блок | T2 | - | INT32 | мс | 60 | 4000 | 10 | 60 | DIFPHAR | ING | setVal | INT32 | - | SP | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HF2PHAR1 | CrossBlkDlTmms | - | -
setting | Д2Г | Выдержка времени на возврат | Tвоз | T1 | - | INT32 | мс | 0 | 100 | 1 | 15 | DIFPHAR | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HF2PHAR1 | - | - | -
setting | ДТЗт | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | RESPDIF | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | ДТЗт | Контроль от БВКЗ | Контр_БВКЗ | SGF3 | 0 - Без контроля БВКЗ, 1 - С контролем БВКЗ | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | RESPDIF | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | ДТЗт | Режим блокировки | Реж_блок | SGF2 | 1 - Без блокировки, 2 - Блокировка по 2 гармонике, 3 - Блокировка по 5 гармонике, 4 - Блокировка по 2 и 5 гармоникам | INT8 | - | 1 | 4 | 1 | 4 | RESPDIF | ENG | setVal | EnumDA | RestraintModeKind | SP | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDIF1 | RstMod | - | -
setting | ДТЗт | Начальный дифференциальный ток срабатывания | Iср | - | - | FLOAT32 | о.е. | 0.2 | 0.6 | 0.01 | 0.3 | RESPDIF | ASG | setMag.f | FLOAT32 | - | SP | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDIF1 | LoSet | - | -
setting | ДТЗт | Начальный дифференциальный ток срабатывания в режиме загрубления (при неисправностях в токовых цепях) | Iср_загр | - | - | FLOAT32 | о.е. | 0.2 | 10 | 0.01 | 0.3 | RESPDIF | ASG | setMag.f | FLOAT32 | - | SP | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDIF1 | CrsOpValA | - | -
setting | ДТЗт | Коэффициент торможения первого наклонного участка | Kт1 | - | - | FLOAT32 | о.е. | 0.2 | 1 | 0.01 | 0.4 | RESPDIF | ASG | setMag.f | FLOAT32 | - | SP | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDIF1 | K1 | - | -
setting | ДТЗт | Начальный тормозной ток первого наклонного участка | Iт1 | - | - | FLOAT32 | о.е. | 0.6 | 3 | 0.01 | 1 | RESPDIF | ASG | setMag.f | FLOAT32 | - | SP | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDIF1 | StrRstVal1 | - | -
setting | ДТЗт | Коэффициент торможения второго наклонного участка | Kт2 | - | - | FLOAT32 | о.е. | 0.2 | 1 | 0.01 | 0.5 | RESPDIF | ASG | setMag.f | FLOAT32 | - | SP | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDIF1 | K2 | - | -
setting | ДТЗт | Начальный тормозной ток второго наклонного участка | Iт2 | - | - | FLOAT32 | о.е. | 1.2 | 10 | 0.01 | 3 | RESPDIF | ASG | setMag.f | FLOAT32 | - | SP | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDIF1 | StrRstVal2 | - | -
setting | ДТЗт | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | - | INT32 | мс | 0 | 3000 | 10 | 0 | RESPDIF | ING | setVal | INT32 | - | SP | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDIF1 | OpDlTmms | - | -
setting | КСВ | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | LVTRRCBF | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | КСВ | Контроль ОТ цепей ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 | Контроль_ОТ_ЭМ | SGF5 | 0 - Не предусмотрено, 1 - ЭМВ и ЭМО1, 2 - ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 | UINT16 | - | 0 | 2 | 1 | 2 | LVTRRCBF | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | КСВ | Блокировка включения при низком уровне изоляции В | Бл_вкл_низ_изол_В | SGF2 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | LVTRRCBF | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | КСВ | Блокировка включения при неисправности положения В | Бл_вкл_полож_В | SGF3 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | LVTRRCBF | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | КСВ | Блокировка включения при превышения ресурса В | Бл_вкл_ресурса_В | SGF4 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | LVTRRCBF | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | КСВ | Контроль ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 при формировании неисправности цепей ЭМУ | Контроль_ЭМ | SGF6 | 0 - Не предусмотрено, 1 - ЭМВ и ЭМО1, 2 - ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 | UINT16 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | LVTRRCBF | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | КСВ | Разрешение сброса <<РФК>> от кнопки | Контроль_кнопки | SGF7 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | LVTRRCBF | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | КСВ | Блокировка управления при снижении уровня изоляции В | Бл_упр_КИ_В | SGF8 | 0 - Не предусмотрено, 1 - От аварийного, 2 - От аварийного и низкого | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | LVTRRCBF | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -

## Status
Категория (group) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | type | units | minValue | maxValue | step | DefaultValue | 61850_TypeLN | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | 61850_LN | 61850_Attr | reserved1 | reserved2 | alias
status | ДТО | Индикация исправности логического узла | Исправность | Исправность | - | UINT16 | - |  |  |  |  | INSPDIF | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | M | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | PDIF2 | Health | - | -
status | ДТО | Индикация поведения логического узла | Поведение | Поведение | - | UINT16 | - |  |  |  |  | INSPDIF | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | M | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | PDIF2 | Beh | - | -
status | ДТО | Пуск | Пуск | Пуск | - | BOOL | - |  |  |  |  | INSPDIF | ACD | general | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | PDIF2 | Str | - | -
status | ДТО | Пуск ДТО по фазе A | Пуск ф.А | Пуск ф.А | - | BOOL | - |  |  |  |  | INSPDIF | ACD | phsA | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | PDIF2 | Str | - | -
status | ДТО | Пуск ДТО по фазе В | Пуск ф.В | Пуск ф.В | - | BOOL | - |  |  |  |  | INSPDIF | ACD | phsB | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | PDIF2 | Str | - | -
status | ДТО | Пуск ДТО по фазе С | Пуск ф.С | Пуск ф.С | - | BOOL | - |  |  |  |  | INSPDIF | ACD | phsC | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | PDIF2 | Str | - | -
status | ДТО | Срабатывание ДТО | Срабатывание | Срабатывание | - | BOOL | - |  |  |  |  | INSPDIF | ACT | general | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | PDIF2 | Op | - | -
status | ДТО | Срабатывание ДТО по фазе A | Срабатывание ф.А | Срабатывание ф.А | - | BOOL | - |  |  |  |  | INSPDIF | ACT | phsA | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | PDIF2 | Op | - | -
status | ДТО | Срабатывание ДТО по фазе В | Срабатывание ф.В | Срабатывание ф.В | - | BOOL | - |  |  |  |  | INSPDIF | ACT | phsB | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | PDIF2 | Op | - | -
status | ДТО | Срабатывание ДТО по фазе С | Срабатывание ф.С | Срабатывание ф.С | - | BOOL | - |  |  |  |  | INSPDIF | ACT | phsC | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | PDIF2 | Op | - | -
status | ДТО | Срабатывание ДТО на сигнал | Срабатывание сигн | Срабатывание сигн | - | BOOL | - |  |  |  |  | INSPDIF | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | ДТО | Срабатывание ДТО по фазе A на сигнал | Сраб. ф.А сигн | Сраб. ф.А сигн | - | BOOL | - |  |  |  |  | INSPDIF | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | ДТО | Срабатывание ДТО по фазе В на сигнал | Сраб. ф.В сигн | Сраб. ф.В сигн | - | BOOL | - |  |  |  |  | INSPDIF | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | ДТО | Срабатывание ДТО по фазе С на сигнал | Сраб. ф.С сигн | Сраб. ф.С сигн | - | BOOL | - |  |  |  |  | INSPDIF | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | ДТО | Функция введена в работу | Ввод | Ввод | - | BOOL | - |  |  |  |  | INSPDIF | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | ДТО | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод | - | BOOL | - |  |  |  |  | INSPDIF | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | ДТО | Пуск ИО по фазе А | ИО IA | ИО IA | - | BOOL | - |  |  |  |  | INSPDIF | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | ДТО | Пуск ИО по фазе В | ИО IB | ИО IB | - | BOOL | - |  |  |  |  | INSPDIF | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | ДТО | Пуск ИО по фазе С | ИО IС | ИО IС | - | BOOL | - |  |  |  |  | INSPDIF | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | Д2Г | Индикация исправности логического узла Д2Г | Исправность | Исправность | - | UINT16 | - |  |  |  |  | DIFPHAR | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | M | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | HF2PHAR1 | Health | - | -
status | Д2Г | Индикация поведения логического узла Д2Г | Поведение | Поведение | - | UINT16 | - |  |  |  |  | DIFPHAR | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | M | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | HF2PHAR1 | Beh | - | -
status | Д2Г | Пуск Д2Г | Пуск | Пуск Д2Г | - | BOOL | - |  |  |  |  | DIFPHAR | ACD | general | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | HF2PHAR1 | Str | - | -
status | Д2Г | Пуск Д2Г по фазе A | Пуск ф.А | Пуск ф.А | - | BOOL | - |  |  |  |  | DIFPHAR | ACD | phsA | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | HF2PHAR1 | Str | - | -
status | Д2Г | Пуск Д2Г по фазе В | Пуск ф.В | Пуск ф.В | - | BOOL | - |  |  |  |  | DIFPHAR | ACD | phsB | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | HF2PHAR1 | Str | - | -
status | Д2Г | Пуск Д2Г по фазе С | Пуск ф.С | Пуск ф.С | - | BOOL | - |  |  |  |  | DIFPHAR | ACD | phsC | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | HF2PHAR1 | Str | - | -
status | ДТЗт | Индикация исправности логического узла | Исправность | Исправность | - | UINT16 | - |  |  |  |  | RESPDIF | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | M | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | PDIF1 | Health | - | -
status | ДТЗт | Индикация поведения логического узла | Поведение | Поведение | - | UINT16 | - |  |  |  |  | RESPDIF | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | M | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | PDIF1 | Beh | - | -