МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ ТРАНСФОРМАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ «ЮНИТ-М314-ТН»

БЛАНК УСТАВОК

ЮТКБ.656122.609 БУ5

| Объект |  |
| --- | --- |
| Присоединение |  |

© 2025 Юнител Инжиниринг

Москва

| Редакция | Дата |
| --- | --- |
| 1.0 | 15.07.2025 |
| 1.1 | 01.08.2025 |

Настоящий бланк уставок относится к микропроцессорным устройствам типа ЮНИТ-М314-ТН.

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

Данный документ тщательно подготовлен и проверен. Если, несмотря на это читатель найдет какие-либо ошибки, просьба информировать нас.

Содержащаяся здесь информация относится только к текущей версии аппаратуры. Исходя из интересов наших пользователей, мы стараемся улучшать нашу аппаратуру и идти в ногу с новейшими технологиями. Это может привести к различию между аппаратурой и ее техническим описанием или инструкциями по эксплуатации.

- СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	3

1 УСТАВКИ РЗиА	4

1.1 Защита минимального напряжения (ЗМН)	4

1.2 Защита от феррорезонанса (ЗФР)	4

1.3 Сигнализация замыкания на землю (СЗЗ)	5

1.4 Блокировка при неисправности цепей напряжения (БНН)	5

1.5 Автоматика ограничения снижения напряжения (АОСН)	6

1.6 Автоматическое ограничение снижения частоты (АОСЧ)	21

1.7 Автоматическая частотная разгрузка (АЧР)	22

1.8 Частотное автоматическое повторное включение (ЧАПВ)	27

2 МАТРИЦА ВХОДОВ И ВЫХОДНЫХ РЕЛЕ	31

2.1 Дискретные входы	31

2.2 Выходные реле	32

3 НАСТРОЙКА СВЕТОДИОДОВ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КЛАВИШ	34

3.1 Светодиоды	34

3.2 Функциональные клавиши	36

4 КОНФИГУРАЦИЯ	38

4.1 Синхронизация времени	38

4.2 Модуль ЦП	39

4.3 Настройка регистрации	39

4.4 Слот М1. Модуль питания (P02c)	40

4.5 Слот М3. Модуль выходных реле (K001)	40

4.6 Слот М4. Модуль выходных реле (K001)	42

4.7 Слот М5. Модуль выходных реле (K001)	44

4.8 Слот М6. Модуль дискретных входов (B021)	45

4.9 Слот М7. Модуль дискретных входов (B001)	49

4.10 Слот М10. Центральный процессор (C01)	50

5 НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ РЕГИСТРАЦИИ	52

УСТАВКИ РЗиА

Защита минимального напряжения (ЗМН)

Защита минимального напряжения 1 ступень (ЗМН 1ст.)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 3 | Контроль наличия внешнего разрешения ЗМН | Разреш_ЗМН | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |

Защита минимального напряжения 2 ступень (ЗМН 2ст.)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 3 | Контроль наличия внешнего разрешения ЗМН | Разреш_ЗМН | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |

Защита от феррорезонанса (ЗФР)

Защита от феррорезонанса (ЗФР)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания НП | 3U0ср | 2,0 ... 150,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 3 | Напряжение возврата НП | 3U0в | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 4 | Режим контроля от БНН | Реж_БНН | Без контроля С контролем | - | - | Без контроля |  |  |  |  |
| 5 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |  |  |  |

Сигнализация замыкания на землю (СЗЗ)

Сигнализация замыкания на землю (СЗЗ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания НП | 3U0ср | 2,0 ... 150,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 3 | Режим контроля от БНН | Реж_БНН | Без контроля С контролем | - | - | Без контроля |  |  |  |  |
| 4 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |  |  |  |

Блокировка при неисправности цепей напряжения (БНН)

Блокировка при неисправности цепей напряжения (БНН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Уровень небаланса по напряжению | dU0ср | 0,0 ... 150,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 3 | Напряжение срабатывания ОП | U2ср | 2,0 ... 60,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 4 | Напряжение срабатывания НП третьей гармоники | 3U0h3ср | 0,05 ... 10,00 | В | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 5 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 6 | Ввод в работу контроля небаланса | Контроль_dU0 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Ввод в работу контроля 3 гармоники напряжения НП | Контроль_3гарм.3U0 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Ввод контроля включенного состояния секции | Контроль_секции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 10 | Выдержка времени срабатывания сигнализации | Tсигн | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |

Автоматика ограничения снижения напряжения (АОСН)

Автоматика ограничения снижения напряжения 1 очередь (АОСН 1 ст)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания | Uср | 5,0 ... 50,0 | В | 0,1 | 25,0 |  |  |  |  |
| 3 | Напряжение срабатывания ПП | U1ср | 50,0 ... 150,0 | В | 0,1 | 110,0 |  |  |  |  |
| 4 | Напряжение срабатывания ПП смежной секции | U1ср_см | 50,0 ... 150,0 | В | 0,1 | 110,0 |  |  |  |  |
| 5 | Напряжение срабатывания ОП | U2ср | 2,0 ... 50,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 6 | Частота срабатывания | Fср | 45,00 ... 51,00 | Гц | 0,01 | 49,20 |  |  |  |  |
| 7 | Разность частот срабатывания и возврата | dFвозвр | 0,04 ... 1,00 | Гц | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 8 | Уставка по скорости снижения напряжения | dU/dt | 1 ... 20 | В/с | 1 | 10 |  |  |  |  |
| 9 | Контроль напряжения ОП | Контр_U2 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Контроль скорости снижения напряжения | Контр_dU/dt | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Контроль частоты | Контр_F | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 12 | Контроль напряжения ПП смежной секции | Контр_Uсм | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 13 | Коэффициент возврата по скорости снижения напряжения | Kвозвр | 0,20 ... 0,99 | - | 0,01 | 0,90 |  |  |  |  |
| 14 | Выдержка времени срабатывания | Тср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |
| 15 | Выдержка времени возврата АОСН | Твозвр | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 16 | Выдержка времени срабатывания блокировки ступени по напряжению | Тблок | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |
| 17 | Выдержка времени возврата блокировки ступени по напряжению | Тблок_возвр | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |

Автоматика ограничения снижения напряжения 2 очередь (АОСН 2 ст)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания | Uср | 5,0 ... 50,0 | В | 0,1 | 25,0 |  |  |  |  |
| 3 | Напряжение срабатывания ПП | U1ср | 50,0 ... 150,0 | В | 0,1 | 110,0 |  |  |  |  |
| 4 | Напряжение срабатывания ПП смежной секции | U1ср_см | 50,0 ... 150,0 | В | 0,1 | 110,0 |  |  |  |  |
| 5 | Напряжение срабатывания ОП | U2ср | 2,0 ... 50,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 6 | Частота срабатывания | Fср | 45,00 ... 51,00 | Гц | 0,01 | 49,20 |  |  |  |  |
| 7 | Разность частот срабатывания и возврата | dFвозвр | 0,04 ... 1,00 | Гц | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 8 | Уставка по скорости снижения напряжения | dU/dt | 1 ... 20 | В/с | 1 | 10 |  |  |  |  |
| 9 | Контроль напряжения ОП | Контр_U2 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Контроль скорости снижения напряжения | Контр_dU/dt | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Контроль частоты | Контр_F | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 12 | Контроль напряжения ПП смежной секции | Контр_Uсм | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 13 | Коэффициент возврата по скорости снижения напряжения | Kвозвр | 0,20 ... 0,99 | - | 0,01 | 0,90 |  |  |  |  |
| 14 | Выдержка времени срабатывания | Тср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |
| 15 | Выдержка времени возврата АОСН | Твозвр | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 16 | Выдержка времени срабатывания блокировки ступени по напряжению | Тблок | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |
| 17 | Выдержка времени возврата блокировки ступени по напряжению | Тблок_возвр | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |

Автоматика ограничения снижения напряжения 3 очередь (АОСН 3 ст)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания | Uср | 5,0 ... 50,0 | В | 0,1 | 25,0 |  |  |  |  |
| 3 | Напряжение срабатывания ПП | U1ср | 50,0 ... 150,0 | В | 0,1 | 110,0 |  |  |  |  |
| 4 | Напряжение срабатывания ПП смежной секции | U1ср_см | 50,0 ... 150,0 | В | 0,1 | 110,0 |  |  |  |  |
| 5 | Напряжение срабатывания ОП | U2ср | 2,0 ... 50,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 6 | Частота срабатывания | Fср | 45,00 ... 51,00 | Гц | 0,01 | 49,20 |  |  |  |  |
| 7 | Разность частот срабатывания и возврата | dFвозвр | 0,04 ... 1,00 | Гц | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 8 | Уставка по скорости снижения напряжения | dU/dt | 1 ... 20 | В/с | 1 | 10 |  |  |  |  |
| 9 | Контроль напряжения ОП | Контр_U2 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Контроль скорости снижения напряжения | Контр_dU/dt | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Контроль частоты | Контр_F | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 12 | Контроль напряжения ПП смежной секции | Контр_Uсм | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 13 | Коэффициент возврата по скорости снижения напряжения | Kвозвр | 0,20 ... 0,99 | - | 0,01 | 0,90 |  |  |  |  |
| 14 | Выдержка времени срабатывания | Тср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |
| 15 | Выдержка времени возврата АОСН | Твозвр | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 16 | Выдержка времени срабатывания блокировки ступени по напряжению | Тблок | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |
| 17 | Выдержка времени возврата блокировки ступени по напряжению | Тблок_возвр | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 1 АОСН (УВ1 АОСН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АОСН | Тср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 2 АОСН (УВ2 АОСН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АОСН | Тср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 3 АОСН (УВ3 АОСН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АОСН | Тср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 4 АОСН (УВ4 АОСН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АОСН | Тср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 5 АОСН (УВ5 АОСН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АОСН | Тср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 6 АОСН (УВ6 АОСН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АОСН | Тср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 7 АОСН (УВ7 АОСН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АОСН | Тср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 8 АОСН (УВ8 АОСН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АОСН | Тср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 9 АОСН (УВ9 АОСН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АОСН | Тср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 10 АОСН (УВ10 АОСН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АОСН | Тср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 11 АОСН (УВ11 АОСН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АОСН | Тср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 12 АОСН (УВ12 АОСН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АОСН | Тср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 13 АОСН (УВ13 АОСН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АОСН | Тср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 14 АОСН (УВ14 АОСН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АОСН | Тср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 15 АОСН (УВ15 АОСН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АОСН | Тср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |

Автоматическое повторное включение по напряжению ступень 1 (АПВН 1 ст)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания ПП | Uср | 50,0 ... 150,0 | В | 0,1 | 110,0 |  |  |  |  |
| 3 | Частота срабатывания | Fср | 45,00 ... 51,00 | Гц | 0,01 | 49,20 |  |  |  |  |
| 4 | Контроль частоты | Контр_F | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Блокировка АПВН от многократных включений | Блок_повт_АПВН | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Автоматический возврат схемы АПВН | Авт_возвр_АПВН | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Сброс сигнала разрешения АПВН при длительном наличии сигнала срабатывания АОСН | Сброс_АПВН | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Разность частот срабатывания и возврата | dFвозвр | 0,04 ... 1,00 | Гц | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 9 | Выдержка времени срабатывания | Тср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |
| 10 | Выдержка времени автоматического сброса блокировки после повторного действия АОСН | Тсброс_блок | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 11 | Выдержка времени сброса сигнала разрешения АПВН при длительном наличии сигнала срабатывания АОСН | Тсброс_разреш | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |

Автоматическое повторное включение по напряжению ступень 2 (АПВН 2 ст)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания ПП | Uср | 50,0 ... 150,0 | В | 0,1 | 110,0 |  |  |  |  |
| 3 | Частота срабатывания | Fср | 45,00 ... 51,00 | Гц | 0,01 | 49,20 |  |  |  |  |
| 4 | Контроль частоты | Контр_F | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Блокировка АПВН от многократных включений | Блок_повт_АПВН | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Автоматический возврат схемы АПВН | Авт_возвр_АПВН | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Сброс сигнала разрешения АПВН при длительном наличии сигнала срабатывания АОСН | Сброс_АПВН | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Разность частот срабатывания и возврата | dFвозвр | 0,04 ... 1,00 | Гц | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 9 | Выдержка времени срабатывания | Тср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |
| 10 | Выдержка времени автоматического сброса блокировки после повторного действия АОСН | Тсброс_блок | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 11 | Выдержка времени сброса сигнала разрешения АПВН при длительном наличии сигнала срабатывания АОСН | Тсброс_разреш | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |

Автоматическое повторное включение по напряжению ступень 3 (АПВН 3 ст)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания ПП | Uср | 50,0 ... 150,0 | В | 0,1 | 110,0 |  |  |  |  |
| 3 | Частота срабатывания | Fср | 45,00 ... 51,00 | Гц | 0,01 | 49,20 |  |  |  |  |
| 4 | Контроль частоты | Контр_F | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Блокировка АПВН от многократных включений | Блок_повт_АПВН | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Автоматический возврат схемы АПВН | Авт_возвр_АПВН | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Сброс сигнала разрешения АПВН при длительном наличии сигнала срабатывания АОСН | Сброс_АПВН | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Разность частот срабатывания и возврата | dFвозвр | 0,04 ... 1,00 | Гц | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 9 | Выдержка времени срабатывания | Тср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |
| 10 | Выдержка времени автоматического сброса блокировки после повторного действия АОСН | Тсброс_блок | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 11 | Выдержка времени сброса сигнала разрешения АПВН при длительном наличии сигнала срабатывания АОСН | Тсброс_разреш | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 1 АПВН (УВ1 АПВН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АПВН | Тср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 2 АПВН (УВ2 АПВН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АПВН | Тср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 3 АПВН (УВ3 АПВН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АПВН | Тср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 4 АПВН (УВ4 АПВН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АПВН | Тср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 5 АПВН (УВ5 АПВН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АПВН | Тср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 6 АПВН (УВ6 АПВН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АПВН | Тср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 7 АПВН (УВ7 АПВН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АПВН | Тср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 8 АПВН (УВ8 АПВН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АПВН | Тср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 9 АПВН (УВ9 АПВН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АПВН | Тср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 10 АПВН (УВ10 АПВН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АПВН | Тср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 11 АПВН (УВ11 АПВН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АПВН | Тср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 12 АПВН (УВ12 АПВН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АПВН | Тср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 13 АПВН (УВ13 АПВН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АПВН | Тср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 14 АПВН (УВ14 АПВН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АПВН | Тср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 15 АПВН (УВ15 АПВН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АПВН | Тср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |

Автоматическое ограничение снижения частоты (АОСЧ)

Блокировка по скорости снижения частоты (БССЧ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Условие возврата органа БССЧ | Усл_БССЧ | Возврат dF/dt Возврат F | - | - | Возврат dF/dt |  |  |  |  |
| 3 | Уставка по скорости снижения частоты | dF/dt | 0,1 ... 15,0 | Гц/с | 0,1 | 10,0 |  |  |  |  |
| 4 | Коэффициент возврата органа БССЧ | Kвозвр | 0,20 ... 0,99 | - | 0,01 | 0,90 |  |  |  |  |
| 5 | Уставка возврата органа БССЧ по частоте | Fвозвр | 45,00 ... 51,00 | Гц | 0,01 | 49,20 |  |  |  |  |
| 6 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |

Контроль напряжения и частоты смежной секции шин (КССШ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Разрешение АЧР при отсутствии Uсмеж | Разреш_АЧР | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 60,0 |  |  |  |  |
| 4 | Частота срабатывания | Fср | 45,00 ... 51,00 | Гц | 0,01 | 48,00 |  |  |  |  |
| 5 | Уставка возврата ступени по частоте | dFвозвр | 0,04 ... 1,00 | Гц | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |

Автоматическая частотная разгрузка (АЧР)

Специальная очередь автоматической частотной разгрузки (САЧР)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Частота срабатывания | Fср | 45,00 ... 51,00 | Гц | 0,01 | 49,00 |  |  |  |  |
| 3 | Уставка возврата ступени по частоте | dFвозвр | 0,04 ... 1,00 | Гц | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 4 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 60,0 |  |  |  |  |
| 5 | Контроль напряжения | Контр_U | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Контроль скорости снижения частоты | Контр_БССЧ | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Контроль смежной секции | Контр_КССШ | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |
| 9 | Выдержка времени возврата | Tвозвр | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |

Ступень 1 подсистемы АЧР1 (АЧР1 1)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Частота срабатывания | Fср | 45,00 ... 51,00 | Гц | 0,01 | 48,00 |  |  |  |  |
| 3 | Уставка возврата ступени по частоте | dFвозвр | 0,04 ... 1,00 | Гц | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 4 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 60,0 |  |  |  |  |
| 5 | Контроль напряжения | Контр_U | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Контроль скорости снижения частоты | Контр_БССЧ | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Контроль смежной секции | Контр_КССШ | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 2,00 |  |  |  |  |
| 9 | Выдержка времени возврата | Tвозвр | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |

Ступень 2 подсистемы АЧР1 (АЧР1 2)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Частота срабатывания | Fср | 45,00 ... 51,00 | Гц | 0,01 | 48,00 |  |  |  |  |
| 3 | Уставка возврата ступени по частоте | dFвозвр | 0,04 ... 1,00 | Гц | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 4 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 60,0 |  |  |  |  |
| 5 | Контроль напряжения | Контр_U | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Контроль скорости снижения частоты | Контр_БССЧ | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Контроль смежной секции | Контр_КССШ | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 2,00 |  |  |  |  |
| 9 | Выдержка времени возврата | Tвозвр | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |

Ступень 3 подсистемы АЧР1 (АЧР1 3)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Частота срабатывания | Fср | 45,00 ... 51,00 | Гц | 0,01 | 48,00 |  |  |  |  |
| 3 | Уставка возврата ступени по частоте | dFвозвр | 0,04 ... 1,00 | Гц | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 4 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 60,0 |  |  |  |  |
| 5 | Контроль напряжения | Контр_U | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Контроль скорости снижения частоты | Контр_БССЧ | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Контроль смежной секции | Контр_КССШ | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 2,00 |  |  |  |  |
| 9 | Выдержка времени возврата | Tвозвр | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |

Ступень 4 подсистемы АЧР1 (АЧР1 4)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Частота срабатывания | Fср | 45,00 ... 51,00 | Гц | 0,01 | 48,00 |  |  |  |  |
| 3 | Уставка возврата ступени по частоте | dFвозвр | 0,04 ... 1,00 | Гц | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 4 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 60,0 |  |  |  |  |
| 5 | Контроль напряжения | Контр_U | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Контроль скорости снижения частоты | Контр_БССЧ | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Контроль смежной секции | Контр_КССШ | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 2,00 |  |  |  |  |
| 9 | Выдержка времени возврата | Tвозвр | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |

Ступень 1 подсистемы АЧР2 (АЧР2 1)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Частота срабатывания | Fср | 45,00 ... 51,00 | Гц | 0,01 | 48,20 |  |  |  |  |
| 3 | Уставка возврата ступени по частоте | dFвозвр | 0,04 ... 1,00 | Гц | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 4 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 60,0 |  |  |  |  |
| 5 | Контроль напряжения | Контр_U | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Контроль скорости снижения частоты | Контр_БССЧ | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Контроль смежной секции | Контр_КССШ | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |
| 9 | Выдержка времени возврата | Tвозвр | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |

Ступень 2 подсистемы АЧР2 (АЧР2 2)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Частота срабатывания | Fср | 45,00 ... 51,00 | Гц | 0,01 | 48,20 |  |  |  |  |
| 3 | Уставка возврата ступени по частоте | dFвозвр | 0,04 ... 1,00 | Гц | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 4 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 60,0 |  |  |  |  |
| 5 | Контроль напряжения | Контр_U | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Контроль скорости снижения частоты | Контр_БССЧ | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Контроль смежной секции | Контр_КССШ | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |
| 9 | Выдержка времени возврата | Tвозвр | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |

Ступень 3 подсистемы АЧР2 (АЧР2 3)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Частота срабатывания | Fср | 45,00 ... 51,00 | Гц | 0,01 | 48,20 |  |  |  |  |
| 3 | Уставка возврата ступени по частоте | dFвозвр | 0,04 ... 1,00 | Гц | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 4 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 60,0 |  |  |  |  |
| 5 | Контроль напряжения | Контр_U | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Контроль скорости снижения частоты | Контр_БССЧ | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Контроль смежной секции | Контр_КССШ | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |
| 9 | Выдержка времени возврата | Tвозвр | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |

Ступень 4 подсистемы АЧР2 (АЧР2 4)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Частота срабатывания | Fср | 45,00 ... 51,00 | Гц | 0,01 | 48,20 |  |  |  |  |
| 3 | Уставка возврата ступени по частоте | dFвозвр | 0,04 ... 1,00 | Гц | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 4 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 60,0 |  |  |  |  |
| 5 | Контроль напряжения | Контр_U | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Контроль скорости снижения частоты | Контр_БССЧ | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Контроль смежной секции | Контр_КССШ | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |
| 9 | Выдержка времени возврата | Tвозвр | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |

Частотное автоматическое повторное включение (ЧАПВ)

Ступень 1 ЧАПВ (ЧАПВ1)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Частота срабатывания | Fср | 49,00 ... 55,00 | Гц | 0,01 | 50,50 |  |  |  |  |
| 3 | Уставка возврата ступени по частоте | dFвозвр | 0,04 ... 1,00 | Гц | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 4 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 20,0 |  |  |  |  |
| 5 | Контроль напряжения | Контр_U | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Блокировка ЧАПВ от многократных включений | Блок_повт_ЧАПВ | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Автоматический возврат схемы ЧАПВ | Авт_возвр_ЧАПВ | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Сброс сигнала разрешения ЧАПВ при длительном наличии сигнала срабатывания АЧР | Сброс_ЧАПВ | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Выдержка времени срабатывания | Тср | 5,00 ... 240,00 | с | 0,01 | 7,00 |  |  |  |  |
| 10 | Выдержка времени автоматического сброса блокировки после повторного действия АЧР | Твозвр | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 11 | Выдержка времени сброса сигнала разрешения ЧАПВ при длительном наличии сигнала срабатывания АЧР | Тсброс | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |

Ступень 2 ЧАПВ (ЧАПВ2)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Частота срабатывания | Fср | 49,00 ... 55,00 | Гц | 0,01 | 50,50 |  |  |  |  |
| 3 | Уставка возврата ступени по частоте | dFвозвр | 0,04 ... 1,00 | Гц | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 4 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 20,0 |  |  |  |  |
| 5 | Контроль напряжения | Контр_U | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Блокировка ЧАПВ от многократных включений | Блок_повт_ЧАПВ | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Автоматический возврат схемы ЧАПВ | Авт_возвр_ЧАПВ | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Сброс сигнала разрешения ЧАПВ при длительном наличии сигнала срабатывания АЧР | Сброс_ЧАПВ | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Выдержка времени срабатывания | Тср | 5,00 ... 240,00 | с | 0,01 | 7,00 |  |  |  |  |
| 10 | Выдержка времени автоматического сброса блокировки после повторного действия АЧР | Твозвр | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 11 | Выдержка времени сброса сигнала разрешения ЧАПВ при длительном наличии сигнала срабатывания АЧР | Тсброс | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |

Ступень 3 ЧАПВ (ЧАПВ3)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Частота срабатывания | Fср | 49,00 ... 55,00 | Гц | 0,01 | 50,50 |  |  |  |  |
| 3 | Уставка возврата ступени по частоте | dFвозвр | 0,04 ... 1,00 | Гц | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 4 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 20,0 |  |  |  |  |
| 5 | Контроль напряжения | Контр_U | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Блокировка ЧАПВ от многократных включений | Блок_повт_ЧАПВ | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Автоматический возврат схемы ЧАПВ | Авт_возвр_ЧАПВ | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Сброс сигнала разрешения ЧАПВ при длительном наличии сигнала срабатывания АЧР | Сброс_ЧАПВ | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Выдержка времени срабатывания | Тср | 5,00 ... 240,00 | с | 0,01 | 7,00 |  |  |  |  |
| 10 | Выдержка времени автоматического сброса блокировки после повторного действия АЧР | Твозвр | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 11 | Выдержка времени сброса сигнала разрешения ЧАПВ при длительном наличии сигнала срабатывания АЧР | Тсброс | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |

Ступень 4 ЧАПВ (ЧАПВ4)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Частота срабатывания | Fср | 49,00 ... 55,00 | Гц | 0,01 | 50,50 |  |  |  |  |
| 3 | Уставка возврата ступени по частоте | dFвозвр | 0,04 ... 1,00 | Гц | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 4 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 20,0 |  |  |  |  |
| 5 | Контроль напряжения | Контр_U | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Блокировка ЧАПВ от многократных включений | Блок_повт_ЧАПВ | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Автоматический возврат схемы ЧАПВ | Авт_возвр_ЧАПВ | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Сброс сигнала разрешения ЧАПВ при длительном наличии сигнала срабатывания АЧР | Сброс_ЧАПВ | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Выдержка времени срабатывания | Тср | 5,00 ... 240,00 | с | 0,01 | 7,00 |  |  |  |  |
| 10 | Выдержка времени автоматического сброса блокировки после повторного действия АЧР | Твозвр | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 11 | Выдержка времени сброса сигнала разрешения ЧАПВ при длительном наличии сигнала срабатывания АЧР | Тсброс | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |

МАТРИЦА ВХОДОВ И ВЫХОДНЫХ РЕЛЕ

Дискретные входы

Для дискретного входа возможно подключение только одного сигнала.

Слот М6. Тип платы Модуль дискретных входов (B021)

| Дискретный вход | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Дискретный вход 1 | Не назначено |
| Дискретный вход 2 | Не назначено |
| Дискретный вход 3 | Не назначено |
| Дискретный вход 4 | Не назначено |
| Дискретный вход 5 | Не назначено |
| Дискретный вход 6 | Не назначено |
| Дискретный вход 7 | Не назначено |
| Дискретный вход 8 | Не назначено |
| Дискретный вход 9 | Не назначено |
| Дискретный вход 10 | Не назначено |
| Дискретный вход 11 | Не назначено |
| Дискретный вход 12 | Не назначено |
| Дискретный вход 13 | Не назначено |
| Дискретный вход 14 | Не назначено |

Слот М7. Тип платы Модуль дискретных входов (B001)

| Дискретный вход | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Дискретный вход 1 | Не назначено |
| Дискретный вход 2 | Не назначено |
| Дискретный вход 3 | Не назначено |
| Дискретный вход 4 | Не назначено |
| Дискретный вход 5 | Не назначено |
| Дискретный вход 6 | Не назначено |
| Дискретный вход 7 | Не назначено |
| Дискретный вход 8 | Не назначено |

Выходные реле

Возможно подключение до пяти сигналов на одно выходное реле.

Слот М3. Тип платы Модуль выходных реле (K001)

| Выходное реле | Назначенные сигналы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реле 1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Слот М4. Тип платы Модуль выходных реле (K001)

| Выходное реле | Назначенные сигналы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реле 1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Слот М5. Тип платы Модуль выходных реле (K001)

| Выходное реле | Назначенные сигналы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реле 1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

НАСТРОЙКА СВЕТОДИОДОВ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КЛАВИШ

Светодиоды

Для светодиода возможно подключение до пяти сигналов.

ЮНИТ-ИЧМ

| Светодиод | Режим работы | Назначенный сигнал 1 | Назначенный сигнал 2 | Назначенный сигнал 3 | Назначенный сигнал 4 | Назначенный сигнал 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Светодиод 1 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 1 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 2 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 2 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 3 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 3 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 4 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 4 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 5 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 5 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 6 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 6 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 7 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 7 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 8 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 8 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 9 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 9 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 10 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 10 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 11 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 11 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 12 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 12 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 13 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 13 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 14 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 14 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 15 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 15 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 16 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 16 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Модуль расширения на 16 светодиодов №2

| Светодиод | Режим работы | Назначенный сигнал 1 | Назначенный сигнал 2 | Назначенный сигнал 3 | Назначенный сигнал 4 | Назначенный сигнал 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Светодиод 1 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 1 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 2 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 2 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 3 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 3 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 4 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 4 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 5 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 5 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 6 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 6 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 7 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 7 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 8 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 8 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 9 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 9 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 10 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 10 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 11 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 11 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 12 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 12 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 13 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 13 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 14 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 14 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 15 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 15 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 16 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 16 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Функциональные клавиши

Для функциональной клавиши возможно подключение только одного управляющего сигнала.

ЮНИТ-ИЧМ

| Функциональная клавиша | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Функциональная клавиша 1 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 2 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 3 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 4 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 5 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 6 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 7 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 8 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 9 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 10 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 11 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 12 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 13 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 14 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 15 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 16 | Не назначено |

Модуль расширения на 16 функциональных кнопок №1

| Функциональная клавиша | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Функциональная клавиша 1 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 2 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 3 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 4 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 5 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 6 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 7 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 8 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 9 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 10 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 11 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 12 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 13 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 14 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 15 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 16 | Не назначено |

КОНФИГУРАЦИЯ

Синхронизация времени

Общие настройки синхронизации

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник точного времени 1 (основной) | Источник времени 1 | 0 = Отсутствует 1 = SNTP 2 = PNP 3 = SNTP+1PPS 4 = Протокол 5 = Протокол+1PPS | - | - | Отсутствует |  |
| 2 | Адрес сервера синхронизации времени 1 | SNTP / PTP сервер 1 | 1 ... 14 | - | - |  |  |
| 3 | Источник точного времени 2 | Источник времени 2 | 0 = Отсутствует 1 = SNTP 2 = PNP 3 = SNTP+1PPS 4 = Протокол 5 = Протокол+1PPS | - | - | Отсутствует |  |
| 4 | Адрес сервера синхронизации времени 2 | SNTP / PTP сервер 2 | 1 ... 14 | - | - |  |  |
| 5 | Смещение локального времени от UTC+0 | Смещение времени от UTC+0 | -720 ... 720 | мин | 30 | 180 |  |
| 6 | Флаг использования летнего времени | Авт. переход на летнее время | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 7 | Время задержки импульса 1PPS | Время задержки импульса 1PPS | 0 ... 10 | мс | 1 | 0 |  |

Параметры летнего времени

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лето. Месяц | Лето. Месяц | 1 ... 12 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Лето. Неделя месяца | Лето. Неделя месяца | 1 ... 5 | - | 1 | 5 |  |
| 3 | Лето. День недели | Лето. День недели | 1 ... 7 | - | 1 | 7 |  |
| 4 | Лето. Час начала действия | Лето. Час начала действия | 0 ... 23 | - | 1 | 2 |  |

Параметры зимнего времени

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зима. Месяц | Зима. Месяц | 1 ... 12 | - | 1 | 10 |  |
| 2 | Зима. Неделя месяца | Зима. Неделя месяца | 1 ... 5 | - | 1 | 5 |  |
| 3 | Зима. День недели | Зима. День недели | 1 ... 7 | - | 1 | 7 |  |
| 4 | Зима. Час начала действия | Зима. Час начала действия | 0 ... 23 | - | 1 | 3 |  |

Модуль ЦП

Резервирование

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Интерфейс RED12 (порты X1-X2) | Протокол резервирования | 0 = Отключен 1 = PRP (IEC 62439-3) 2 = HSR (IEC 62439-3) 3 = RSTP (IEEE 802.1w) | - | - | Отключен |  |
| 2 | Интерфейс RED34 (порты X3-X4) | Протокол резервирования | 0 = Отключен 1 = PRP (IEC 62439-3) 2 = HSR (IEC 62439-3) 3 = RSTP (IEEE 802.1w) | - | - | Отключен |  |

Настройка регистрации

Резервирование

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим пуска записи (TrgMod) | Пуск записи | 0 = Автоматический пуск по заданным условиям 1 = Внешний пуск 2 = Оба критерия | - | - | Автоматический пуск по заданным условиям |  |
| 2 | Режим работы при переполнении памяти (RcdMod) | Режим работы памяти | 0 = Перезапись по кольцу 1 = Остановка по заполнению памяти | - | - | Перезапись по кольцу |  |
| 3 | Сигнализация уровня заполненности памяти (MemFull) | Сигнал заполнения памяти | 0 ... 100 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Режим многократного пуска (ReTrgMod) | Многократный пуск | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Предусмотрено |  |
| 5 | Длительность предаварийного режима (PreTmms) | Длит. предавар. режим | 100 ... 500 | мс | 100 | 100 |  |
| 6 | Длительность аварийного режима (PstTmms) | Длит. авар. режим | 500 ... 10000 | мс | 500 | 1000 |  |
| 7 | Режим пуска записи (LevMod) | Режим пуска записи | 0 = По переднему фронту 1 = По заднему фронту 2 = По переднему и заднему фронту 3 = Другое | - | - | По переднему фронту |  |
| 8 | Максимальная длительность осциллограммы | Макс. длительность осциллограммы | 500 ... 10000 | мс | 500 | 1000 |  |

Слот М1. Модуль питания (P02c)

Общие настройки конфигурации

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Напряжение несимметрии | U несимм. пит. | 0 ... 220 | В | 10 | 0 |  |
| 2 | Формирование синхросигнала от PPS | Формирование синхросигнала от PPS | 0 = Введено 1 = Выведено | - | - | Выведено |  |

Слот М3. Модуль выходных реле (K001)

Выходное реле 1

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М3. Реле1. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М3. Реле1. Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот М3. Реле1. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Выходное реле 2

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М3. Реле2. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М3. Реле2. Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот М3. Реле2. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Выходное реле 3

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М3. Реле3. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М3. Реле3. Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот М3. Реле3. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Выходное реле 4

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М3. Реле4. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М3. Реле4. Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот М3. Реле4. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Выходное реле 5

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М3. Реле5. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М3. Реле5. Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот М3. Реле5. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Выходное реле 6

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М3. Реле6. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М3. Реле6. Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот М3. Реле6. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Выходное реле 7

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М3. Реле7. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М3. Реле7. Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот М3. Реле7. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Выходное реле 8

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М3. Реле8. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М3. Реле8. Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот М3. Реле8. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Слот М4. Модуль выходных реле (K001)

Выходное реле 1

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М4. Реле1. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М4. Реле1. Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот М4. Реле1. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Выходное реле 2

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М4. Реле2. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М4. Реле2. Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот М4. Реле2. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Выходное реле 3

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М4. Реле3. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М4. Реле3. Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот М4. Реле3. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Выходное реле 4

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М4. Реле4. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М4. Реле4. Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот М4. Реле4. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Выходное реле 5

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М4. Реле5. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М4. Реле5. Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот М4. Реле5. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Выходное реле 6

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М4. Реле6. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М4. Реле6. Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот М4. Реле6. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Выходное реле 7

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М4. Реле7. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М4. Реле7. Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот М4. Реле7. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Выходное реле 8

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М4. Реле8. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М4. Реле8. Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот М4. Реле8. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Слот М5. Модуль выходных реле (K001)

Выходное реле 1

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М5. Реле1. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М5. Реле1. Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот М5. Реле1. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Выходное реле 2

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М5. Реле2. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М5. Реле2. Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот М5. Реле2. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Выходное реле 3

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М5. Реле3. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М5. Реле3. Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот М5. Реле3. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Выходное реле 4

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М5. Реле4. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М5. Реле4. Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот М5. Реле4. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Выходное реле 5

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М5. Реле5. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М5. Реле5. Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот М5. Реле5. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Выходное реле 6

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М5. Реле6. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М5. Реле6. Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот М5. Реле6. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Выходное реле 7

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М5. Реле7. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М5. Реле7. Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот М5. Реле7. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Выходное реле 8

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М5. Реле8. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М5. Реле8. Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот М5. Реле8. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Слот М6. Модуль дискретных входов (B021)

Дискретный вход 1

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М6. ДВ1. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М6. ДВ1. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М6. ДВ1. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М6. ДВ1. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 2

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М6. ДВ2. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М6. ДВ2. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М6. ДВ2. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М6. ДВ2. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 3

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М6. ДВ3. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М6. ДВ3. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М6. ДВ3. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М6. ДВ3. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 4

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М6. ДВ4. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М6. ДВ4. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М6. ДВ4. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М6. ДВ4. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 5

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М6. ДВ5. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М6. ДВ5. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М6. ДВ5. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М6. ДВ5. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 6

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М6. ДВ6. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М6. ДВ6. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М6. ДВ6. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М6. ДВ6. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 7

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М6. ДВ7. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М6. ДВ7. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М6. ДВ7. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М6. ДВ7. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 8

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М6. ДВ8. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М6. ДВ8. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М6. ДВ8. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М6. ДВ8. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 9

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М6. ДВ9. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М6. ДВ9. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М6. ДВ9. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М6. ДВ9. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 10

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М6. ДВ10. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М6. ДВ10. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М6. ДВ10. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М6. ДВ10. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 11

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М6. ДВ11. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М6. ДВ11. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М6. ДВ11. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М6. ДВ11. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 12

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М6. ДВ12. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М6. ДВ12. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М6. ДВ12. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М6. ДВ12. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 13

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М6. ДВ13. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М6. ДВ13. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М6. ДВ13. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М6. ДВ13. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 14

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М6. ДВ14. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М6. ДВ14. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М6. ДВ14. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М6. ДВ14. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Слот М7. Модуль дискретных входов (B001)

Дискретный вход 1

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М7. ДВ1. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М7. ДВ1. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М7. ДВ1. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М7. ДВ1. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 2

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М7. ДВ2. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М7. ДВ2. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М7. ДВ2. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М7. ДВ2. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 3

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М7. ДВ3. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М7. ДВ3. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М7. ДВ3. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М7. ДВ3. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 4

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М7. ДВ4. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М7. ДВ4. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М7. ДВ4. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М7. ДВ4. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 5

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М7. ДВ5. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М7. ДВ5. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М7. ДВ5. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М7. ДВ5. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 6

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М7. ДВ6. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М7. ДВ6. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М7. ДВ6. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М7. ДВ6. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 7

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М7. ДВ7. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М7. ДВ7. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М7. ДВ7. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М7. ДВ7. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 8

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М7. ДВ8. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М7. ДВ8. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М7. ДВ8. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М7. ДВ8. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Слот М10. Центральный процессор (C01)

Общие настройки конфигурации

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адрес Mibus | Адрес Mibus | 0 ... 254 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Выдержка времени идентификации неисправности канала связи | Таймаут отсутствия связи | 1 ... 255 | с | 1 | 5 |  |
| 3 | Режим работы интерфейса Eth.1 | X1.Режим | 1 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Режим работы интерфейса Eth.2 | X2.Режим | 1 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 5 | Режим работы интерфейса Eth.3 | X3.Режим | 1 ... 2 | - | 1 | 1 |  |
| 6 | Режим работы интерфейса Eth.4 | X4.Режим | 1 ... 2 | - | 1 | 1 |  |
| 7 | Режим работы порта ИЧМ | Режим | 0 ... 1 | - | 1 | 0 |  |
| 8 | Время отстройки от случайных помех | Тосп | 0 ... 100 | мс | 1 | 0 |  |
| 9 | Время фильтрации входа | Тфильтр | 0 ... 100 | мс | 1 | 10 |  |
| 10 | Интерфейс Eth1. Адрес IP | X1.Адрес IP | 0 ... 14 | Символ | - |  |  |
| 11 | Интерфейс Eth1. Маска IP | X1.Маска IP | 0 ... 14 | Символ | - |  |  |
| 12 | Интерфейс Eth1. Адрес шлюза | X1.Адрес шлюза | 0 ... 14 | Символ | - |  |  |
| 13 | Интерфейс Eth2. Адрес IP | X2.Адрес IP | 0 ... 14 | Символ | - |  |  |
| 14 | Интерфейс Eth2. Маска IP | X2.Маска IP | 0 ... 14 | Символ | - |  |  |
| 15 | Интерфейс Eth2. Адрес шлюза | X2.Адрес шлюза | 0 ... 14 | Символ | - |  |  |
| 16 | Интерфейс Eth3. Адрес IP | X3.Адрес IP | 0 ... 14 | Символ | - |  |  |
| 17 | Интерфейс Eth3. Маска IP | X3.Маска IP | 0 ... 14 | Символ | - |  |  |
| 18 | Интерфейс Eth3. Адрес шлюза | X3.Адрес шлюза | 0 ... 14 | Символ | - |  |  |
| 19 | Интерфейс Eth4. Адрес IP | X4.Адрес IP | 0 ... 14 | Символ | - |  |  |
| 20 | Интерфейс Eth4. Маска IP | X4.Маска IP | 0 ... 14 | Символ | - |  |  |
| 21 | Интерфейс Eth4. Адрес шлюза | X4.Адрес шлюза | 0 ... 14 | Символ | - |  |  |

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ РЕГИСТРАЦИИ

Возможна регистрация не более 200 сигналов.

Выходные сигналы общей логики

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ЗМН / ЗМН 1ст.: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗМН / ЗМН 1ст.: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗМН / ЗМН 1ст.: Пуск ИО | ИО U | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗМН / ЗМН 1ст.: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗМН / ЗМН 1ст.: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗМН / ЗМН 1ст.: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗМН / ЗМН 2ст.: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗМН / ЗМН 2ст.: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗМН / ЗМН 2ст.: Пуск ИО | ИО U | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗМН / ЗМН 2ст.: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗМН / ЗМН 2ст.: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗМН / ЗМН 2ст.: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗФР / ЗФР: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗФР / ЗФР: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗФР / ЗФР: ИО 3U0 | ИО 3U0> | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗФР / ЗФР: ИО 3U0 | ИО 3U0 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗФР / ЗФР: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗФР / ЗФР: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗФР / ЗФР: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СЗЗ / СЗЗ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СЗЗ / СЗЗ: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СЗЗ / СЗЗ: Пуск ИО напряжения НП 3U0 | ИО 3U0> | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СЗЗ / СЗЗ: Пуск СЗЗ | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СЗЗ / СЗЗ: Срабатывание СЗЗ | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БНН / БНН: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БНН / БНН: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БНН / БНН: Срабатывание ИО небаланса по напряжению | ИО dU0 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БНН / БНН: Срабатывание ИО напряжения | ИО U | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БНН / БНН: Срабатывание ИО напряжения ОП | ИО U2> | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БНН / БНН: Срабатывание ИО напряжения НП 3 гармоники | ИО 3U03f | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БНН / БНН: Пуск ИО небаланса по напряжению | Пуск dU0 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БНН / БНН: Пуск ИО минимального напряжения | Пуск minU1p | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БНН / БНН: Пуск ИО напряжения ОП/минимального напряжения | Пуск U2minU1p | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БНН / БНН: Пуск ИО напряжения ОП | Пуск U2> | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БНН / БНН: Пуск ИО напряжения НП 3 гармоники | Пуск 3U03f | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БНН / БНН: Секция в работе | Секция в работе | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БНН / БНН: Срабатывание автомата одной из вторичных обмоток ТН | АВ ТН откл | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БНН / БНН: Неисправность цепей напряжения | Неисправность ЦН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БНН / БНН: Блокировка ЗМН при неисправности ЦН | Блокировка ЗМН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БНН / БНН: Срабатывание БНН | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 1 ст: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 1 ст: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 1 ст: Пуск ИО напряжения | ИО U | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 1 ст: Пуск ИО напряжения ПП | ИО U1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 1 ст: Пуск ИО напряжения ПП смежной секции | ИО U1см | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 1 ст: Пуск ИО напряжения ОП | ИО U2> | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 1 ст: Пуск ИО частоты | ИО F | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 1 ст: Пуск ИО по скорости снижения напряжения | ИО dU/dt | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 1 ст: Динамическая блокировка АОСН | Динам. блок. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 1 ст: Пуск АОСН | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 1 ст: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 1 ст: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 2 ст: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 2 ст: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 2 ст: Пуск ИО напряжения | ИО U | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 2 ст: Пуск ИО напряжения ПП | ИО U1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 2 ст: Пуск ИО напряжения ПП смежной секции | ИО U1см | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 2 ст: Пуск ИО напряжения ОП | ИО U2> | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 2 ст: Пуск ИО частоты | ИО F | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 2 ст: Пуск ИО по скорости снижения напряжения | ИО dU/dt | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 2 ст: Динамическая блокировка АОСН | Динам. блок. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 2 ст: Пуск АОСН | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 2 ст: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 2 ст: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 3 ст: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 3 ст: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 3 ст: Пуск ИО напряжения | ИО U | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 3 ст: Пуск ИО напряжения ПП | ИО U1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 3 ст: Пуск ИО напряжения ПП смежной секции | ИО U1см | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 3 ст: Пуск ИО напряжения ОП | ИО U2> | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 3 ст: Пуск ИО частоты | ИО F | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 3 ст: Пуск ИО по скорости снижения напряжения | ИО dU/dt | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 3 ст: Динамическая блокировка АОСН | Динам. блок. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 3 ст: Пуск АОСН | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 3 ст: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 3 ст: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ1 АОСН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ1 АОСН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ2 АОСН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ2 АОСН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ3 АОСН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ3 АОСН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ4 АОСН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ4 АОСН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ5 АОСН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ5 АОСН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ6 АОСН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ6 АОСН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ7 АОСН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ7 АОСН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ8 АОСН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ8 АОСН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ9 АОСН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ9 АОСН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ10 АОСН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ10 АОСН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ11 АОСН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ11 АОСН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ12 АОСН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ12 АОСН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ13 АОСН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ13 АОСН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ14 АОСН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ14 АОСН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ15 АОСН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ15 АОСН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АПВН 1 ст: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АПВН 1 ст: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АПВН 1 ст: Пуск ИО напряжения ПП | ИО U1> | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АПВН 1 ст: Пуск ИО частоты | ИО F | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АПВН 1 ст: Блокировка от многократных включений | Блок. повт. АПВН1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АПВН 1 ст: Разрешение АПВН | Разрешение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АПВН 1 ст: Динамическая блокировка АПВН | Динам. блок. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АПВН 1 ст: Пуск АПВН | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АПВН 1 ст: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АПВН 1 ст: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АПВН 2 ст: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АПВН 2 ст: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АПВН 2 ст: Пуск ИО напряжения ПП | ИО U1> | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АПВН 2 ст: Пуск ИО частоты | ИО F | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АПВН 2 ст: Блокировка от многократных включений | Блок. повт. АПВН2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АПВН 2 ст: Разрешение АПВН | Разрешение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АПВН 2 ст: Динамическая блокировка АПВН | Динам. блок. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АПВН 2 ст: Пуск АПВН | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АПВН 2 ст: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АПВН 2 ст: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АПВН 3 ст: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АПВН 3 ст: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АПВН 3 ст: Пуск ИО напряжения ПП | ИО U1> | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АПВН 3 ст: Пуск ИО частоты | ИО F | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АПВН 3 ст: Блокировка от многократных включений | Блок. повт. АПВН3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АПВН 3 ст: Разрешение АПВН | Разрешение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АПВН 3 ст: Динамическая блокировка АПВН | Динам. блок. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АПВН 3 ст: Пуск АПВН | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АПВН 3 ст: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АПВН 3 ст: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ1 АПВН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ1 АПВН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ2 АПВН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ2 АПВН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ3 АПВН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ3 АПВН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ4 АПВН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ4 АПВН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ5 АПВН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ5 АПВН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ6 АПВН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ6 АПВН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ7 АПВН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ7 АПВН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ8 АПВН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ8 АПВН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ9 АПВН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ9 АПВН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ10 АПВН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ10 АПВН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ11 АПВН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ11 АПВН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ12 АПВН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ12 АПВН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ13 АПВН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ13 АПВН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ14 АПВН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ14 АПВН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ15 АПВН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ15 АПВН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСЧ / БССЧ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСЧ / БССЧ: Пуск ИО скорости снижения частоты | ИО dFосн/dt> | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСЧ / БССЧ: Пуск ИО частоты | ИО Fосн> | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСЧ / БССЧ: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСЧ / БССЧ: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСЧ / КССШ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСЧ / КССШ: Пуск ИО напряжения смежной секции | ИО Uсм> | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСЧ / КССШ: Пуск ИО частоты смежной секции | ИО Fсм | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСЧ / КССШ: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / САЧР: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / САЧР: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / САЧР: Пуск ИО снижения частоты | ИО F | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / САЧР: Пуск ИО снижения частоты ниже 45 Гц | ИО F45 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / САЧР: Пуск ИО снижения напряжения | ИО U | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / САЧР: Динамическая блокировка САЧР | Динам. блок. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / САЧР: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / САЧР: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / САЧР: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР1 1: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР1 1: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР1 1: Пуск ИО снижения частоты | ИО F | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР1 1: Пуск ИО снижения частоты ниже 45 Гц | ИО F45 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР1 1: Пуск ИО снижения напряжения | ИО U | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР1 1: Динамическая блокировка АОСН | Динам. блок. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР1 1: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР1 1: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР1 1: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР1 2: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР1 2: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР1 2: Пуск ИО снижения частоты | ИО F | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР1 2: Пуск ИО снижения частоты ниже 45 Гц | ИО F45 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР1 2: Пуск ИО снижения напряжения | ИО U | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР1 2: Динамическая блокировка АОСН | Динам. блок. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР1 2: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР1 2: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР1 2: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР1 3: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР1 3: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР1 3: Пуск ИО снижения частоты | ИО F | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР1 3: Пуск ИО снижения частоты ниже 45 Гц | ИО F45 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР1 3: Пуск ИО снижения напряжения | ИО U | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР1 3: Динамическая блокировка АОСН | Динам. блок. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР1 3: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР1 3: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР1 3: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР1 4: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР1 4: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР1 4: Пуск ИО снижения частоты | ИО F | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР1 4: Пуск ИО снижения частоты ниже 45 Гц | ИО F45 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР1 4: Пуск ИО снижения напряжения | ИО U | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР1 4: Динамическая блокировка АОСН | Динам. блок. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР1 4: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР1 4: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР1 4: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР2 1: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР2 1: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР2 1: Пуск ИО снижения частоты | ИО F | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР2 1: Пуск ИО снижения частоты ниже 45 Гц | ИО F45 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР2 1: Пуск ИО снижения напряжения | ИО U | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР2 1: Динамическая блокировка АОСН | Динам. блок. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР2 1: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР2 1: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР2 1: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР2 2: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР2 2: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР2 2: Пуск ИО снижения частоты | ИО F | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР2 2: Пуск ИО снижения частоты ниже 45 Гц | ИО F45 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР2 2: Пуск ИО снижения напряжения | ИО U | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР2 2: Динамическая блокировка АОСН | Динам. блок. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР2 2: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР2 2: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР2 2: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР2 3: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР2 3: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР2 3: Пуск ИО снижения частоты | ИО F | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР2 3: Пуск ИО снижения частоты ниже 45 Гц | ИО F45 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР2 3: Пуск ИО снижения напряжения | ИО U | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР2 3: Динамическая блокировка АОСН | Динам. блок. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР2 3: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР2 3: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР2 3: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР2 4: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР2 4: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР2 4: Пуск ИО снижения частоты | ИО F | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР2 4: Пуск ИО снижения частоты ниже 45 Гц | ИО F45 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР2 4: Пуск ИО снижения напряжения | ИО U | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР2 4: Динамическая блокировка АОСН | Динам. блок. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР2 4: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР2 4: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧР2 4: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АЧР / АЧРобщ: Срабатывание АЧРобщ | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ1: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ1: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ1: Пуск ИО увеличения частоты | ИО F> | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ1: Пуск ИО снижения напряжения | ИО U | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ1: Блокировка от многократных включений | Блок. повт. ЧАПВ1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ1: Разрешение ЧАПВ | Разрешение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ1: Динамическая блокировка ЧАПВ | Динам. блок. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ1: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ1: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ1: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ2: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ2: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ2: Пуск ИО увеличения частоты | ИО F> | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ2: Пуск ИО снижения напряжения | ИО U | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ2: Блокировка от многократных включений | Блок. повт. ЧАПВ2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ2: Разрешение ЧАПВ | Разрешение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ2: Динамическая блокировка ЧАПВ | Динам. блок. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ2: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ2: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ2: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ3: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ3: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ3: Пуск ИО увеличения частоты | ИО F> | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ3: Пуск ИО снижения напряжения | ИО U | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ3: Блокировка от многократных включений | Блок. повт. ЧАПВ3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ3: Разрешение ЧАПВ | Разрешение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ3: Динамическая блокировка ЧАПВ | Динам. блок. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ3: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ3: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ3: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ4: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ4: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ4: Пуск ИО увеличения частоты | ИО F> | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ4: Пуск ИО снижения напряжения | ИО U | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ4: Блокировка от многократных включений | Блок. повт. ЧАПВ4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ4: Разрешение ЧАПВ | Разрешение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ4: Динамическая блокировка ЧАПВ | Динам. блок. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ4: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ4: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВ4: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЧАПВ / ЧАПВобщ: Срабатывание ЧАПВобщ | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Виртуальные ключи и клавиши

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Возврат АПВН | Возврат ЧАПВ/АПВН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Вывод терминала | Вывод терминала | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ЗМН | ОВ ЗМН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод 1 ступени ЗМН | ОВ 1 ст. ЗМН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ЗМН 1 ступени на сигнал | ЗМН 1 ст. на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод 2 ступени ЗМН | ОВ 2 ст. ЗМН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ЗМН 2 ступени на сигнал | ЗМН 2 ст. на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ЗФР | ОВ ЗФР | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ЗФР на сигнал | ЗФР на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции СЗЗ | ОВ СЗЗ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции БНН | ОВ БНН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции АОСН/АПВН | ОВ АОСН/АПВН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции АОСН | ОВ АОСН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции АПВН | ОВ АПВН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции АОСН1 | ОВ АОСН1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции АОСН2 | ОВ АОСН2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции АОСН3 | ОВ АОСН3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции АПВН1 | ОВ АПВН1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции АПВН2 | ОВ АПВН2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции АПВН3 | ОВ АПВН3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод АОСН1 на сигнал | АОСН1 на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод АОСН2 на сигнал | АОСН2 на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод АОСН3 на сигнал | АОСН3 на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ1 АОСН на сигнал | УВ1 АОСН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ2 АОСН на сигнал | УВ2 АОСН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ3 АОСН на сигнал | УВ3 АОСН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ4 АОСН на сигнал | УВ4 АОСН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ5 АОСН на сигнал | УВ5 АОСН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ6 АОСН на сигнал | УВ6 АОСН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ7 АОСН на сигнал | УВ7 АОСН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ8 АОСН на сигнал | УВ8 АОСН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ9 АОСН на сигнал | УВ9 АОСН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ10 АОСН на сигнал | УВ10 АОСН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ11 АОСН на сигнал | УВ11 АОСН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ12 АОСН на сигнал | УВ12 АОСН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ13 АОСН на сигнал | УВ13 АОСН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ14 АОСН на сигнал | УВ14 АОСН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ15 АОСН на сигнал | УВ15 АОСН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ1 АПВН на сигнал | УВ1 АПВН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ2 АПВН на сигнал | УВ2 АПВН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ3 АПВН на сигнал | УВ3 АПВН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ4 АПВН на сигнал | УВ4 АПВН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ5 АПВН на сигнал | УВ5 АПВН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ6 АПВН на сигнал | УВ6 АПВН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ7 АПВН на сигнал | УВ7 АПВН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ8 АПВН на сигнал | УВ8 АПВН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ9 АПВН на сигнал | УВ9 АПВН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ10 АПВН на сигнал | УВ10 АПВН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ11 АПВН на сигнал | УВ11 АПВН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ12 АПВН на сигнал | УВ12 АПВН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ13 АПВН на сигнал | УВ13 АПВН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ14 АПВН на сигнал | УВ14 АПВН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ15 АПВН на сигнал | УВ15 АПВН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод АПВН1 на сигнал | АПВН1 на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод АПВН2 на сигнал | АПВН2 на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод АПВН3 на сигнал | АПВН3 на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции АОСЧ | ОВ АОСЧ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции АЧР | ОВ АЧР | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод CАЧР на сигнал | САЧР на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод АЧР1 1 на сигнал | АЧР1 1 на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод АЧР1 2 на сигнал | АЧР1 2 на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод АЧР1 3 на сигнал | АЧР1 3 на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод АЧР1 4 на сигнал | АЧР1 4 на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод АЧР2 1 на сигнал | АЧР2 1 на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод АЧР2 2 на сигнал | АЧР2 2 на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод АЧР2 3 на сигнал | АЧР2 3 на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод АЧР2 4 на сигнал | АЧР2 4 на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ЧАПВ | ОВ ЧАПВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ЧАПВ1 на сигнал | ЧАПВ1 на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ЧАПВ2 на сигнал | ЧАПВ2 на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ЧАПВ3 на сигнал | ЧАПВ3 на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ЧАПВ4 на сигнал | ЧАПВ4 на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Входные дискретные сигналы

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Положение SF1 | Положение SF1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положение SF2 | Положение SF2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положения вводного выключателя «Включён» | ВВ включен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положения секционного выключателя «Включён» | СВ включен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Блокировка АОСН1 | Блокировка АОСН1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Блокировка АОСН2 | Блокировка АОСН2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Блокировка АОСН3 | Блокировка АОСН3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Блокировка АПВН1 | Блокировка АПВН1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Блокировка АПВН2 | Блокировка АПВН2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Блокировка АПВН3 | Блокировка АПВН3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Блокировка САЧР | Блокировка САЧР | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Блокировка АЧР1 1 | Блокировка АЧР1 1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Блокировка АЧР1 2 | Блокировка АЧР1 2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Блокировка АЧР1 3 | Блокировка АЧР1 3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Блокировка АЧР1 4 | Блокировка АЧР1 4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Блокировка АЧР2 1 | Блокировка АЧР2 1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Блокировка АЧР2 2 | Блокировка АЧР2 2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Блокировка АЧР2 3 | Блокировка АЧР2 3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Блокировка АЧР2 4 | Блокировка АЧР2 4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Блокировка ЧАПВ1 | Блокировка ЧАПВ1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Блокировка ЧАПВ2 | Блокировка ЧАПВ2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Блокировка ЧАПВ3 | Блокировка ЧАПВ3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Блокировка ЧАПВ4 | Блокировка ЧАПВ4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

| ФИО составителя: |  |
| --- | --- |
| Номер и дата составления: |  |
| Дата выдачи: |  |
| Дата окончания: |  |