МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ ТРАНСФОРМАТОРА «ЮНИТ-М319-ДЗТ2»

БЛАНК УСТАВОК

ЮТКБ.656122.609 БУ6

| Объект |  |
| --- | --- |
| Присоединение |  |

© 2025 Юнител Инжиниринг

Москва

| Редакция | Дата |
| --- | --- |
| 1.0 | 17.07.2025 |

Настоящий бланк уставок относится к микропроцессорным устройствам типа ЮНИТ-М319-ДЗТ2.

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

Данный документ тщательно подготовлен и проверен. Если, несмотря на это читатель найдет какие-либо ошибки, просьба информировать нас.

Содержащаяся здесь информация относится только к текущей версии аппаратуры. Исходя из интересов наших пользователей, мы стараемся улучшать нашу аппаратуру и идти в ногу с новейшими технологиями. Это может привести к различию между аппаратурой и ее техническим описанием или инструкциями по эксплуатации.

- СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	3

1 КОНФИГУРАЦИЯ	5

1.1 Информация об объекте	5

1.2 Общие	5

1.3 Синхронизация времени	5

1.4 Модуль ЦП. Интерфейсы связи	5

1.5 Настройка регистрации	8

1.6 Протоколы	9

1.7 Модуль аналоговых каналов	11

1.8 Модуль дискретных входов	11

1.8.1 Слот М5. Модуль дискретных входов (В0)	11

1.8.2 Слот М6. Модуль дискретных входов (В001)	11

1.9 Модуль выходных реле	15

1.9.1 Слот М7. Модуль реле (К001)	15

1.10 Группы уставок	17

2 УСТАВКИ РЗиА (группа уставок №…)	18

2.1 Токовая отсечка (ТО)	18

2.2 Максимальная токовая защита (МТЗ)	18

2.2.1 Направленная/ ненаправленная МТЗ	18

2.2.2 Орган направления мощности (ОНМ)	22

2.2.3 Комбинированный пусковой орган напряжения (КПОН)	22

2.2.4 Орган выявления бросков тока намагничивания (БНТ)	23

2.2.5 Орган блокировки ЛЗШ (БЛЗШ)	23

2.2.6 Автоматическое ускорение МТЗ (АУ МТЗ)	23

2.2.7 Оперативное ускорение (ОУ МТЗ)	24

2.3 Защита обрыва провода (ЗОП)	24

2.4 Защита от перегрузки (ЗП)	24

2.5 Логика отключения сигнальной ступени газовой защиты (ЛО ГЗ сигн)	25

2.6 Логика отключения отключающей ступени газовой защиты (ЛО ГЗ откл)	25

2.7 Логика отключения технологических защит (ЛО ТЗ)	25

2.7.1 Логика отключения датчика температуры масла (ЛО ДТм)	25

2.7.2 Логика отключения датчика температуры обмотки (ЛО ДТо)	26

2.7.3 Логика отключения от реле давления (ЛО РД)	26

2.8 Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ)	26

2.9 Контроль ресурса выключателя (КРВ)	27

2.10 Контроль силового выключателя (КСВ)	28

2.11 Логика отключения/ включения выключателя	29

2.11.1 Логика отключения релейной защиты (ЛО РЗ)	29

2.11.2 Запрет АПВ	29

2.12 Управление коммутационными аппаратами (КП)	32

2.12.2 Управление выключателем (ИО «Управление В»)	32

2.13 Управление выключателем (УВ)	33

2.14 Коммутационные аппараты (КА)	33

2.14.1 Выключатель (В)	33

2.15 Предупредительная сигнализация (ПС)	35

2.16 Сборка сигналов (СС)	36

3 НАСТРОЙКА РЕГИСТРАЦИИ	37

4 Матрица входов и выходных реле	41

4.1 Дискретные входы	41

4.2 Выходные реле	42

5 НАСТРОЙКА СВЕТОДИОДОВ И ФК	48

5.1 Функциональные кнопки	48

5.2 Светодиоды	48

КОНФИГУРАЦИЯ

Информация об объекте

Информация об объекте

| № | Наименование объекта | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подстанция |  |
| 2 | Присоединение |  |

Конфигурация БУ сформирована для первичной аттестации в ПАО «Россети».

Код заказа:

ЮНИТ-М319-ОЛ-Р02с-x-K002-K002-K002-K002-K002-B021-B021-B021-B021-М046.3001-х-С01.00

Общие

Общие

| № | Описание | Наименование |  | Значение/ Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
|  | Интерфейс пользователя ИЧМ | Язык интерф. | - | 0 = Русский 1 = English | - | - | 0 |  |
|  | Напряжение несимметрии | U несимм. пит. | - | (0…220) | В | 10 | 0 |  |

Синхронизация времени

Синхронизация времени

| № | Описание | Наименование |  | Значение/ Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
|  | Адрес сервера синхронизации времени 1 | SNTP сервер 1 | - |  | - | - |  |  |
|  | Адрес сервера синхронизации времени 2 | SNTP сервер 1 | - |  | - | - |  |  |
|  | Смещение локального времени от UTC +0 | Смещение от UTC+0 | - | (-720…720) | мин. | 30 | 180 |  |
|  | Флаг использования летнего времени | Авт. Переход на летнее время | - |  | - | - | 0 |  |

Модуль ЦП. Интерфейсы связи

Адрес Mibus

| № | Описание | Наименование |  | Значение/ Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
|  | Адрес Mibus | Mibus | - | (1…254) | - | - | 0 |  |

Порт X1 (Ethernet 1)

| № | Описание | Наименование |  | Значение/ Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
|  | Режим работы интерфейса | Режим | - | 0 = Отключен 1 = 100 Мбит/с, оптика 2 = 100 Мбит/с, медь 3 = 1 Гбит/с, оптика 4 = 1 Гбит/с, медь | - | - | 0 |  |
|  | Интерфейс Eth1, адрес IP | Адрес IP | - |  |  |  |  |  |
|  | Интерфейс Eth1, маска IP | Маска IP | - |  |  |  |  |  |
|  | Интерфейс Eth1, адрес шлюза | Адрес шлюза | - |  |  |  |  |  |
|  | Интерфейс Eth1, MAC-адрес | Адрес MAC | - |  |  |  |  |  |

Порт X2 (Ethernet 2)

| № | Описание | Наименование |  | Значение/ Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
|  | Режим работы интерфейса | Режим | - | 0 = Отключен 1 = 100 Мбит/с, оптика 2 = 100 Мбит/с, медь 3 = 1 Гбит/с, оптика 4 = 1 Гбит/с, медь | - | - | 0 |  |
|  | Интерфейс Eth1, адрес IP | Адрес IP | - |  |  |  |  |  |
|  | Интерфейс Eth1, маска IP | Маска IP | - |  |  |  |  |  |
|  | Интерфейс Eth1, адрес шлюза | Адрес шлюза | - |  |  |  |  |  |
|  | Интерфейс Eth1, MAC-адрес | Адрес MAC | - |  |  |  |  |  |

Порт X3 (Ethernet 3)

| № | Описание | Наименование |  | Значение/ Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
|  | Режим работы интерфейса | Режим | - | 0 = Отключен 1 = 100 Мбит/с, оптика 2 = 100 Мбит/с, медь 3 = 1 Гбит/с, оптика 4 = 1 Гбит/с, медь | - | - | 0 |  |
|  | Интерфейс Eth1, адрес IP | Адрес IP | - |  |  |  |  |  |
|  | Интерфейс Eth1, маска IP | Маска IP | - |  |  |  |  |  |
|  | Интерфейс Eth1, адрес шлюза | Адрес шлюза | - |  |  |  |  |  |
|  | Интерфейс Eth1, MAC-адрес | Адрес MAC | - |  |  |  |  |  |

Порт X4 (Ethernet 4)

| № | Описание | Наименование |  | Значение/ Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
|  | Режим работы интерфейса | Режим | - | 0 = Отключен 1 = 100 Мбит/с, оптика 2 = 100 Мбит/с, медь 3 = 1 Гбит/с, оптика 4 = 1 Гбит/с, медь | - | - | 0 |  |
|  | Интерфейс Eth1, адрес IP | Адрес IP | - |  |  |  |  |  |
|  | Интерфейс Eth1, маска IP | Маска IP | - |  |  |  |  |  |
|  | Интерфейс Eth1, адрес шлюза | Адрес шлюза | - |  |  |  |  |  |
|  | Интерфейс Eth1, MAC-адрес | Адрес MAC | - |  |  |  |  |  |

Порт X5 (ИЧМ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение/ Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
|  | Режим работы порта ИЧМ | Режим | - | 0 = Отключен 1 = В работе | - | - | 0 |  |

Интерфейс eRSx

| № | Описание | Наименование |  | Значение/ Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
|  | Интерфейс eRSx, режим | Режим | - | 0 = Отключен 1 = В работе | - | - | 0 |  |
|  | Интерфейс eRSx, адрес IP | Адрес IP | - |  |  |  |  |  |
|  | Интерфейс eRSx, порт IP | Порт IP | - |  |  |  |  |  |
|  | Интерфейс eRSx, скорость | Скорость | - | 0 = 9600 б/с 1 = 19200 б/с 2 = 38400 б/с 3 = 57600 б/с 4 = 115200 б/с |  |  |  |  |
|  | Интерфейс eRSx, количество бит данных | Кол-во бит данных | - | 0 = 7 бит 1 = 8 бит |  |  |  |  |
|  | Интерфейс eRSx, контроль честности | Контроль честности | - | 0 = Odd (нечет) 1 = Even (чет) 2 = None (нет) |  |  |  |  |
|  | Интерфейс eRSx, стоп-бит | Кол-во стоп-бит | - | 0 = 1 бит 1 = 2 бит |  |  |  |  |

Резервирование

| № | Описание | Наименование |  | Значение/ Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
|  | Интерфейс RED12 (порты X1-X2). Протокол | Протокол резервирования | - | 0 = Отключен 1 = PRP (IEC 62439-3) 2 = HSR (IEC 62439-3) 3 = RSTP (IEEE 802.1w) | - | - | 0 |  |
|  | Интерфейс RED12 (порты X1-X2). Протокол | Протокол резервирования | - | 0 = Отключен 1 = PRP (IEC 62439-3) 2 = HSR (IEC 62439-3) 3 = RSTP (IEEE 802.1w) | - | - | 0 |  |

Настройка регистрации

Настройка регистрации

| № | Описание | Наименование |  | Значение/ Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
|  | Режим пуска записи | Пуск записи | - | 0 = Автоматический 1 = Внешний 2 = Оба критерия | - | - | 0 |  |
|  | Режим работы при переполнении памяти | Режим работы памяти | - | 0 = Перезапись по кольцу 1 = Остановка по заполнению памяти | - | - | 0 |  |
|  | Сигнализация уровня заполненности памяти | Сигнал заполнения памяти | - | (1…100) | % | 1 | 0 |  |
|  | Режим многократного пуска | Многократный пуск | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | 1 |  |
|  | Длительность предаварийного режима | Длит. предавар. режима | - | (1…5) | с | 1 | 1 |  |
|  | Длительность аварийного режима | Длит. авар. режима | - | (5…10) | с | 1 | 5 |  |
|  | Максимальное количество записей регистратора | Макс. количество записей | - | 255 | - | 255 | 255 |  |
|  | Режим пуска записи | Режим пуска записи | - | 0 = По переднему фронту 1 = По заднему фронту 2 = По переднему и заднему фронту 3 = Другое | - | - | 0 |  |
|  | Индикация поведения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Запись осциллограммы выполнена | Осц. Записана | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | 0 |  |
|  | Номер повреждения / осциллограммы | Номер КЗ |  |  |  |  |  |  |
|  | Номер повреждения / осциллограммы при замыкании на землю | Номер КЗЗ |  |  |  |  |  |  |
|  | Начата запись осциллограммы | Старт | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | 0 |  |

Протоколы

МЭК 60870-5-101

| № | Описание | Наименование |  | Значение/ Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
|  | Идентификатор клиента | ID клиента | - | - | - | - | - |  |
|  | Режим | Режим | - | 0 = Выведен 1 = В работе | - | - | 0 |  |
|  | Идентификатор интерфейса связи | ID интерфейса связи | - | - | - | - | - |  |
|  | Длина общего адреса ASDU | Длина адреса ASDU | - | (1…2) | Байт | 1 | 1 |  |
|  | Длина адреса объекта информации | Длина адрес. Объекта | - | (1…3) | Байт | 1 | 1 |  |
|  | Длина кода причины передачи | Длина кода передачи | - | (1…2) | Байт | 1 | 1 |  |
|  | Общий адрес ASDU | Общий адрес ASDU | - | (1…255) |  | 1 | 1 |  |
|  | Тайм-аут фонового сканирования (циклическая передача) | Тайм-аут сканирования | - | (0…255) | с | 1 | 0 |  |
|  | Разрешение синхронизации времени | Синхрон. времени | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | 0 |  |
|  | Часовой пояс клиента | Часовой пояс клиента | - | (-720…840) | мин. | 1 | 180 |  |

МЭК 60870-5-104

| № | Описание | Наименование |  | Значение/ Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
|  | Идентификатор клиента | ID клиента | - | - | - | - | - |  |
|  | Описание | Описание | - | - | - | - | - |  |
|  | Режим | Режим | - | 0 = Выведен 1 = В работе | - | - | 0 |  |
|  | Основной IP-адрес клиента | Основной IP-адрес клиента | - | - | - | - | - |  |
|  | Резервный IP-адрес клиента | Резервный IP-адрес клиента | - | - | - | - | - |  |
|  | Локальный IP-адрес клиента | Локальный IP сервера | - | - | - | - | - |  |
|  | Адрес TCP/IP порта | Адрес TCP/IP порта | - | (1…65535) | - | 1 | 2404 |  |
|  | Общий адрес ASDU | Общий адрес ASDU | - | (1…255) | - | 1 | 1 |  |
|  | Количество пакетов без подтверждения W | Кол-во пакет. без W | - | (1…65535) | - | 1 | 8 |  |
|  | Тайм-аут передачи (t1) | Тайм-аут передачи (t1) | - | (1…255) | с | 1 | 15 |  |
|  | Тайм-аут квитирования (t2) | Тайм-аут квитирования (t2) | - | (1…255) | с | 1 | 15 |  |
|  | Тайм-аут теста (t3) | Тайм-аут теста (t3) | - | (1…255) | с | 1 | 60 |  |
|  | Тайм-аут фонового сканирования, циклическая передача (t4) | Тайм-аут скан. (t4) | - | (0…255) | с | 1 | 0 |  |
|  | Приоритет общего опроса | Приоритет общего опроса | - | 0 = Приоритет спорадических сообщений 1 = Приоритет общего опроса |  |  |  |  |
|  | Разрешение синхронизации времени | Синхрон. времени | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | 0 |  |
|  | Часовой пояс клиента | Часовой пояс клиента | - | (-720…840) | мин. | 1 | 180 |  |

Модуль аналоговых каналов

Аналоговые каналы

| № | Описание | Наименование параметра | Значение/ Диапазон | Ед. Изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальный ток первичной обмотки ТТ | Ном. I перв. | (0,001…10,000) | кА | 0,001 |  |
| 2 | Номинальное напряжение первичной обмотки ТН | Ном. U перв. | (1,0…35,0) | кВ | 0,1 |  |
| 3 | Номинальный ток вторичной обмотки ТТ | Ном. I втор. | 5 | А | - | 5 |
| 4 | Номинальное напряжение вторичной обмотки ТН | Ном. U втор. | 33/ 57,74/ 100/ 110/ 127 | В | - |  |
| 5 | Номинальное напряжение дополнительной обмотки ТН | Ном. 3U0 втор. | 33/ 57,74/ 100/ 110/ 127 | В | - |  |
| 6 | Расчет Ib | Расчет Ib | Измеренный/ Расчетный | - | - |  |
| 7 | Расчет 3U0 | Расчет 3U0 | Измеренный/ Расчетный | - | - |  |

КОНФИГУРАЦИЯ ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ И РЕЛЕ

Модули дискретных входов

Слот М8. Тип платы B021

Дискретный вход 1

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 2

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 3

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 4

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 5

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 6

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 7

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 8

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 9

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 10

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 11

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 12

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 13

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 14

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Слот М9. Тип платы B021

Дискретный вход 1

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 2

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 3

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 4

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 5

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 6

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 7

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 8

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 9

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 10

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 11

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 12

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 13

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 14

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Слот М10. Тип платы B021

Дискретный вход 1

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 2

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 3

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 4

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 5

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 6

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 7

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 8

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 9

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 10

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 11

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 12

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 13

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 14

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Слот М11. Тип платы B021

Дискретный вход 1

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 2

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 3

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 4

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 5

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 6

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 7

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 8

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 9

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 10

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 11

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 12

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 13

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 14

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Модули выходных реле

Слот М1. Тип платы P02c

Реле 1

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Слот М3. Тип платы K002

Реле 1

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 2

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 3

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 4

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 5

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 6

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 7

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 8

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Слот М4. Тип платы K002

Реле 1

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 2

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 3

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 4

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 5

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 6

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 7

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 8

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Слот М5. Тип платы K002

Реле 1

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 2

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 3

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 4

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 5

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 6

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 7

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 8

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Слот М6. Тип платы K002

Реле 1

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 2

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 3

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 4

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 5

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 6

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 7

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 8

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Слот М7. Тип платы K002

Реле 1

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 2

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 3

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 4

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 5

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 6

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 7

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 8

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

УСТАВКИ РЗА

Группа уставок №1

Дифференциальная токовая защита (ДЗТ)

Общие уставки (ДЗТ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Сторона 1 | Сторона 1 | - | 0 - Не используется 1 - Используется | - | - | Не используется |  |
| 2 | Сторона 2 | Сторона 2 | - | 0 - Не используется 1 - Используется | - | - | Не используется |  |
| 3 | Сторона 3 | Сторона 3 | - | 0 - Не используется 1 - Используется | - | - | Не используется |  |
| 4 | Схема соединения трансформаторов тока стороны 1 | KсхемСт1 | - | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | - | Звезда |  |
| 5 | Схема соединения трансформаторов тока стороны 2 | KсхемСт2 | - | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | - | Звезда |  |
| 6 | Схема соединения трансформаторов тока стороны 3 | KсхемСт3 | - | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | - | Звезда |  |
| 7 | Базисная мощность | Sbase | - | 1,0 ... 500,0 | МВ×А | 0,1 | 63,0 |  |

Дифференциальный орган с торможением (ДТЗт)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Контроль от БВКЗ | Контр_БВКЗ | SGF3 | 0 - Без контроля БВКЗ 1 - С контролем БВКЗ | - | - | Без контроля БВКЗ |  |
| 3 | Режим блокировки | Реж_блок | SGF2 | 1 - Без блокировки 2 - Блокировка по 2 гармонике 3 - Блокировка по 5 гармонике 4 - Блокировка по 2 и 5 гармоникам | - | - | Блокировка по 2 и 5 гармоникам |  |
| 4 | Начальный дифференциальный ток срабатывания | Iср | - | 0,20 ... 0,60 | о.е. | 0,01 | 0,30 |  |
| 5 | Начальный дифференциальный ток срабатывания в режиме загрубления (при неисправностях в токовых цепях) | Iср_загр | - | 0,20 ... 10,00 | о.е. | 0,01 | 0,30 |  |
| 6 | Коэффициент торможения первого наклонного участка | Kт1 | - | 0,20 ... 1,00 | о.е. | 0,01 | 0,40 |  |
| 7 | Начальный тормозной ток первого наклонного участка | Iт1 | - | 0,60 ... 3,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 8 | Коэффициент торможения второго наклонного участка | Kт2 | - | 0,20 ... 1,00 | о.е. | 0,01 | 0,50 |  |
| 9 | Начальный тормозной ток второго наклонного участка | Iт2 | - | 1,20 ... 10,00 | о.е. | 0,01 | 3,00 |  |
| 10 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,00 ... 3,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |

Дифференциальная отсечка (ДТО)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Дифференциальный ток срабатывания | Iср | I> | 3,0 ... 20,0 | о.е. | 0,1 | 6,0 |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,00 ... 3,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |

Детектор второй гармоники (Д2Г)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Коэффициент отношения второй гармоники к первой гармонике для выполнения пусковых условий | Ih2/Ih1 | I2г/I1г> | 0,10 ... 0,50 | - | 0,01 | 0,13 |  |
| 2 | Режим перекрестной блокировки | Перекр_блок | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 3 | Выдержка времени ввода перекрестной блокировки | Tперек_блок | T2 | 0,06 ... 4,00 | с | 0,01 | 0,06 |  |
| 4 | Выдержка времени на возврат | Tвоз | T1 | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,015 |  |

Детектор пятой гармоники (Д5Г)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Коэффициент отношения пятой гармоники к первой гармонике для выполнения пусковых условий | Ih5/Ih1 | I5г/I1г> | 0,05 ... 0,40 | - | 0,01 | 0,25 |  |
| 2 | Режим перекрестной блокировки | Перекр_блок | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 3 | Выдержка времени ввода перекрестной блокировки | Tперек_блок | T2 | 0,06 ... 4,00 | с | 0,01 | 0,06 |  |
| 4 | Выдержка времени на возврат | Tвоз | T1 | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,015 |  |

Контроль цепей тока по небалансу (КЦТнеб)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | Idiff> | 0,04 ... 2,00 | о.е. | 0,01 | 0,10 |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,0 ... 110,0 | с | 0,1 | 9,0 |  |

Параметры стороны 1 (ПарамСт1)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Номинальное напряжение стороны 1 | Uном1 | - | 6,0 ... 250,0 | кВ | 0,1 | 115,0 |  |
| 2 | Номинальный первичный ток трансформатора тока стороны 1 | IпервСт1 | - | 1 ... 40000 | А | 1 | 1000 |  |
| 3 | Номинальный вторичный ток трансформатора тока стороны 1 | IвторСт1 | - | 0,2 ... 5,0 | А | 0,1 | 1,0 |  |
| 4 | Компенсация токов 3I0 для стороны 1 | Компенс3I0ст1 | - | 0 - Без компенсации токов 3I0 1 - С компенсацией токов 3I0 | - | - | Без компенсации токов 3I0 |  |
| 5 | Векторная группа стороны 1 | Nсх1 | - | 0 ... 11 | - | 1 | 0 |  |

Параметры стороны 2 (ПарамСт2)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Номинальное напряжение стороны 2 | Uном2 | - | 6,0 ... 250,0 | кВ | 0,1 | 115,0 |  |
| 2 | Номинальный первичный ток трансформатора тока стороны 2 | IпервСт2 | - | 1 ... 40000 | А | 1 | 1000 |  |
| 3 | Номинальный вторичный ток трансформатора тока стороны 2 | IвторСт2 | - | 0,2 ... 5,0 | А | 0,1 | 1,0 |  |
| 4 | Компенсация токов 3I0 для стороны 2 | Компенс3I0ст2 | - | 0 - Без компенсации токов 3I0 1 - С компенсацией токов 3I0 | - | - | Без компенсации токов 3I0 |  |
| 5 | Векторная группа стороны 2 | Nсх2 | - | 0 ... 11 | - | 1 | 0 |  |

Параметры стороны 3 (ПарамСт3)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Номинальное напряжение стороны 3 | Uном3 | - | 6,0 ... 250,0 | кВ | 0,1 | 115,0 |  |
| 2 | Номинальный первичный ток трансформатора тока стороны 3 | IпервСт3 | - | 1 ... 40000 | А | 1 | 1000 |  |
| 3 | Номинальный вторичный ток трансформатора тока стороны 3 | IвторСт3 | - | 0,2 ... 5,0 | А | 0,1 | 1,0 |  |
| 4 | Компенсация токов 3I0 для стороны 3 | Компенс3I0ст3 | - | 0 - Без компенсации токов 3I0 1 - С компенсацией токов 3I0 | - | - | Без компенсации токов 3I0 |  |
| 5 | Векторная группа стороны 3 | Nсх3 | - | 0 ... 11 | - | 1 | 0 |  |

Контроль исправности токовых цепей (КЦТ)

Контроль исправности токовых цепей стороны 1 (КЦТст1)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Режим контроля обрыва провода | Контр_обр_пров | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 3 | Номинальный ток токового входа терминала | Iном | - | 0,2 ... 5,0 | А | 0,1 | 1,0 |  |
| 4 | Минимальное значение фазного тока | Iмин | Iмин | 0,05 ... 1,00 | о.е. | 0,01 | 0,10 |  |
| 5 | Коэффициент симметрии | Kсим | Iмин/Iмакс | 0,10 ... 0,95 | о.е. | 0,01 | 0,50 |  |
| 6 | Минимальная величина максимального из фазных токов | LIсим | Iмакс> | 0,01 ... 2,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 7 | Выдержка времени на срабатывание по критерию обрыва фазы | Tобрыв | T1 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 8 | Выдержка времени на срабатывание по асимметрии токов | Tасим | T2 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |

Контроль исправности токовых цепей стороны 2 (КЦТст2)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Режим контроля обрыва провода | Контр_обр_пров | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 3 | Номинальный ток токового входа терминала | Iном | - | 0,2 ... 5,0 | А | 0,1 | 1,0 |  |
| 4 | Минимальное значение фазного тока | Iмин | Iмин | 0,05 ... 1,00 | о.е. | 0,01 | 0,10 |  |
| 5 | Коэффициент симметрии | Kсим | Iмин/Iмакс | 0,10 ... 0,95 | о.е. | 0,01 | 0,50 |  |
| 6 | Минимальная величина максимального из фазных токов | LIсим | Iмакс> | 0,01 ... 2,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 7 | Выдержка времени на срабатывание по критерию обрыва фазы | Tобрыв | T1 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 8 | Выдержка времени на срабатывание по асимметрии токов | Tасим | T2 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |

Контроль исправности токовых цепей стороны 3 (КЦТст3)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Режим контроля обрыва провода | Контр_обр_пров | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 3 | Номинальный ток токового входа терминала | Iном | - | 0,2 ... 5,0 | А | 0,1 | 1,0 |  |
| 4 | Минимальное значение фазного тока | Iмин | Iмин | 0,05 ... 1,00 | о.е. | 0,01 | 0,10 |  |
| 5 | Коэффициент симметрии | Kсим | Iмин/Iмакс | 0,10 ... 0,95 | о.е. | 0,01 | 0,50 |  |
| 6 | Минимальная величина максимального из фазных токов | LIсим | Iмакс> | 0,01 ... 2,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 7 | Выдержка времени на срабатывание по критерию обрыва фазы | Tобрыв | T1 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 8 | Выдержка времени на срабатывание по асимметрии токов | Tасим | T2 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |

Защита от потери охлаждения (ЗПО)

Ступень защиты от потери охлаждения (ЗПО)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Контроль тока | Контр_тока | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 3 | Контроль температуры масла | Контр_темп_масла | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0 ... 3600 | с | 1 | 10 |  |

Токовые органы защиты от потери охлаждения (ТО ЗПО)

Токовый орган ЗПО стороны ВН (ТО ЗПО ВН)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |

Токовый орган ЗПО стороны СН (НН1) (ТО ЗПО СН (НН1))

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |

Токовый орган ЗПО стороны НН (НН2) (ТО ЗПО НН (НН2))

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |

Защита от перегрузки (ЗП)

Защита от перегрузки стороны ВН (ЗП ВН)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,0 ... 3600,0 | с | 0,1 | 9,0 |  |

Защита от перегрузки стороны СН (НН1) (ЗП СН (НН1))

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,0 ... 3600,0 | с | 0,1 | 9,0 |  |

Защита от перегрузки стороны НН (НН2) (ЗП НН (НН2))

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,0 ... 3600,0 | с | 0,1 | 9,0 |  |

Токовые органы пуска охлаждения (РТПО)

Токовые органы пуска охлаждения стороны ВН (РТПО ВН)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |

Токовые органы пуска охлаждения стороны СН (НН1) (РТПО СН (НН1))

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |

Токовые органы пуска охлаждения стороны НН (НН2) (РТПО НН (НН2))

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |

Контроль тока ЗДЗ (ТК ЗДЗ)

Контроль тока ЗДЗ (ТК ЗДЗ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |

Токовый орган блокировки РПН (ТО РПН)

Токовый орган (ТО РПН)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |

Логика отключения при срабатывании отключающего контакта газового реле (ЛО ГЗоткл)

Общие уставки (ЛО ГЗоткл)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Выдержка времени срабатывания на блокировку | Тбл | T1 | 0,00 ... 30,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |

Логика отключения (ЛО)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Блокировка от низкой изоляции | Блок_от_НИ | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Логика отключения при срабатывании сигнального контакта газового реле (ЛО ГЗсигн)

Логика отключения (ЛО)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Выдержка времени срабатывания на блокировку | Тбл | T1 | 0,00 ... 30,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |
| 3 | Блокировка от низкой изоляции | Блок_от_НИ | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Логика отключения при срабатывании струйного реле (ЛО ГЗ РПН)

Общие уставки (ЛО ГЗ РПН)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Выдержка времени срабатывания на блокировку | Тбл | T1 | 0,00 ... 30,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |

Логика отключения (ЛО)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Блокировка от низкой изоляции | Блок_от_НИ | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Логика отключения при срабатывании технологических защит (ЛО ТЗ)

Общие уставки (ЛО ТЗ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Выдержка времени срабатывания на блокировку | Тбл | Т1 | 0,00 ... 30,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |

Логика отключения при срабатывании датчика температуры масла (ЛО ДТм)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Блокировка от низкой изоляции | Блок_от_НИ | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Логика отключения при срабатывании датчика температуры обмотки (ЛО ДТо)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Блокировка от низкой изоляции | Блок_от_НИ | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Логика отключения при срабатывании реле давления (ЛО РД)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Блокировка от низкой изоляции | Блок_от_НИ | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Логика отключения при срабатывании технологической сигнализации (ЛО ТС)

Логика отключения при срабатывании предохранительного клапана (ЛО ПК)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Логика отключения при срабатывании отсечного клапана (ЛО ОК)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Логика отключения при низком уровне масла в расширителе (ЛО ДУм расширителя)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Логика отключения выключателя стороны ВН (ЛО ВН)

Логика отключения (ЛО)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Длительность импульса | Тимп | T1 | 0,05 ... 60,00 | с | 0,01 | 0,50 |  |

Логика отключения выключателя стороны НН1 (ЛО НН1)

Логика отключения (ЛО)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Длительность импульса | Тимп | T1 | 0,05 ... 60,00 | с | 0,01 | 0,50 |  |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Логика отключения выключателя стороны НН2 (ЛО НН2)

Логика отключения (ЛО)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Длительность импульса | Тимп | T1 | 0,05 ... 60,00 | с | 0,01 | 0,50 |  |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Устройство резервирования при отказе выключателя стороны ВН (УРОВ ВН)

Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,05 ... 0,50 | о.е. | 0,01 | 0,05 |  |
| 3 | УРОВ с подхватом по току | Подхват_по_току | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Контроль по току при действии «на себя» | Контр_тока_на_себя | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,00 ... 1,00 | с | 0,01 | 0,10 |  |
| 6 | Действие внешнего УРОВ на вышестоящий выключатель | Действ_на_выш_выкл | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Сборка сигналов (СС)

Сборка сигналов (СС)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Контроль положения SA1 | Контр_полож_SA1 | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Контроль положения SA2 | Контр_полож_SA2 | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 3 | Контроль положения SA3 | Контр_полож_SA3 | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Контроль положения SA4 | Контр_полож_SA4 | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Контроль положения SG1 | Контр_полож_SG1 | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 6 | Контроль положения SG2 | Контр_полож_SG2 | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 7 | Контроль положения SG3 | Контр_полож_SG3 | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 8 | Контроль опер. тока цепей ГЗ | Контр_ОТ_ГЗ | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 9 | Контроль опер. тока цепей ТЗ, ТС | Контр_ОТ_ТЗ_ТС | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 10 | Контроль опер. тока цепей ЗДЗ НН1 | Контр_ОТ_ЗДЗ1 | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 11 | Контроль опер. тока цепей ЗДЗ НН2 | Контр_ОТ_ЗДЗ2 | SGF11 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 12 | Контроль опер. тока цепей УРОВ НН1 | Контр_ОТ_УРОВ1 | SGF12 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 13 | Контроль опер. тока цепей УРОВ НН2 | Контр_ОТ_УРОВ2 | SGF13 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Предупредительная сигнализация (ПС)

Предупредительная сигнализация (ПС)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Контроль сигнала «ГЗ сигн» | Контр_ГЗ_сигн | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Контроль сигнала «Низ. изол. ГЗ» | Контр_Низ_изол_ГЗ | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 3 | Контроль сигнала «ГЗ заблокирована» | Контр_ГЗ_блок | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Контроль сигнала «ТЗ сигн» | Контр_ТЗ_сигн | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Контроль сигнала «Низ. изол. ТЗ» | Контр_Низ_изол_ТЗ | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 6 | Контроль сигнала «ТЗ заблокирована» | Контр_ТЗ_блок | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 7 | Контроль сигнала «ТС сигн» | Контр_ТС_сигн | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 8 | Контроль сигнала «ОТ сигн» | Контр_ОТ_сигн | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 9 | Контроль сигнала «ОТ НН сигн» | Контр_ОТ_НН_сигн | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 10 | Контроль сигнала «Внеш. откл» | Контр_Внеш_откл | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 11 | Контроль сигнала «Вых. цепи разобраны» | Контр_Вых_цеп_разоб | SGF11 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 12 | Контроль сигнала «БИ выведены» | Контр_БИ_выведены | SGF12 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 13 | Контроль общего внешнего сигнала | Контр_общ_внеш_сигн | SGF13 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Преобразователь дискретных сигналов (ПДС)

Преобразователь дискретных сигналов (ПДС)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Преобразователь дискретных сигналов НКУ (ПДС НКУ)

Преобразователь дискретных сигналов НКУ (ПДС НКУ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Группа уставок №2

Дифференциальная токовая защита (ДЗТ)

Общие уставки (ДЗТ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Сторона 1 | Сторона 1 | - | 0 - Не используется 1 - Используется | - | - | Не используется |  |
| 2 | Сторона 2 | Сторона 2 | - | 0 - Не используется 1 - Используется | - | - | Не используется |  |
| 3 | Сторона 3 | Сторона 3 | - | 0 - Не используется 1 - Используется | - | - | Не используется |  |
| 4 | Схема соединения трансформаторов тока стороны 1 | KсхемСт1 | - | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | - | Звезда |  |
| 5 | Схема соединения трансформаторов тока стороны 2 | KсхемСт2 | - | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | - | Звезда |  |
| 6 | Схема соединения трансформаторов тока стороны 3 | KсхемСт3 | - | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | - | Звезда |  |
| 7 | Базисная мощность | Sbase | - | 1,0 ... 500,0 | МВ×А | 0,1 | 63,0 |  |

Дифференциальный орган с торможением (ДТЗт)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Контроль от БВКЗ | Контр_БВКЗ | SGF3 | 0 - Без контроля БВКЗ 1 - С контролем БВКЗ | - | - | Без контроля БВКЗ |  |
| 3 | Режим блокировки | Реж_блок | SGF2 | 1 - Без блокировки 2 - Блокировка по 2 гармонике 3 - Блокировка по 5 гармонике 4 - Блокировка по 2 и 5 гармоникам | - | - | Блокировка по 2 и 5 гармоникам |  |
| 4 | Начальный дифференциальный ток срабатывания | Iср | - | 0,20 ... 0,60 | о.е. | 0,01 | 0,30 |  |
| 5 | Начальный дифференциальный ток срабатывания в режиме загрубления (при неисправностях в токовых цепях) | Iср_загр | - | 0,20 ... 10,00 | о.е. | 0,01 | 0,30 |  |
| 6 | Коэффициент торможения первого наклонного участка | Kт1 | - | 0,20 ... 1,00 | о.е. | 0,01 | 0,40 |  |
| 7 | Начальный тормозной ток первого наклонного участка | Iт1 | - | 0,60 ... 3,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 8 | Коэффициент торможения второго наклонного участка | Kт2 | - | 0,20 ... 1,00 | о.е. | 0,01 | 0,50 |  |
| 9 | Начальный тормозной ток второго наклонного участка | Iт2 | - | 1,20 ... 10,00 | о.е. | 0,01 | 3,00 |  |
| 10 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,00 ... 3,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |

Дифференциальная отсечка (ДТО)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Дифференциальный ток срабатывания | Iср | I> | 3,0 ... 20,0 | о.е. | 0,1 | 6,0 |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,00 ... 3,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |

Детектор второй гармоники (Д2Г)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Коэффициент отношения второй гармоники к первой гармонике для выполнения пусковых условий | Ih2/Ih1 | I2г/I1г> | 0,10 ... 0,50 | - | 0,01 | 0,13 |  |
| 2 | Режим перекрестной блокировки | Перекр_блок | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 3 | Выдержка времени ввода перекрестной блокировки | Tперек_блок | T2 | 0,06 ... 4,00 | с | 0,01 | 0,06 |  |
| 4 | Выдержка времени на возврат | Tвоз | T1 | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,015 |  |

Детектор пятой гармоники (Д5Г)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Коэффициент отношения пятой гармоники к первой гармонике для выполнения пусковых условий | Ih5/Ih1 | I5г/I1г> | 0,05 ... 0,40 | - | 0,01 | 0,25 |  |
| 2 | Режим перекрестной блокировки | Перекр_блок | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 3 | Выдержка времени ввода перекрестной блокировки | Tперек_блок | T2 | 0,06 ... 4,00 | с | 0,01 | 0,06 |  |
| 4 | Выдержка времени на возврат | Tвоз | T1 | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,015 |  |

Контроль цепей тока по небалансу (КЦТнеб)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | Idiff> | 0,04 ... 2,00 | о.е. | 0,01 | 0,10 |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,0 ... 110,0 | с | 0,1 | 9,0 |  |

Параметры стороны 1 (ПарамСт1)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Номинальное напряжение стороны 1 | Uном1 | - | 6,0 ... 250,0 | кВ | 0,1 | 115,0 |  |
| 2 | Номинальный первичный ток трансформатора тока стороны 1 | IпервСт1 | - | 1 ... 40000 | А | 1 | 1000 |  |
| 3 | Номинальный вторичный ток трансформатора тока стороны 1 | IвторСт1 | - | 0,2 ... 5,0 | А | 0,1 | 1,0 |  |
| 4 | Компенсация токов 3I0 для стороны 1 | Компенс3I0ст1 | - | 0 - Без компенсации токов 3I0 1 - С компенсацией токов 3I0 | - | - | Без компенсации токов 3I0 |  |
| 5 | Векторная группа стороны 1 | Nсх1 | - | 0 ... 11 | - | 1 | 0 |  |

Параметры стороны 2 (ПарамСт2)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Номинальное напряжение стороны 2 | Uном2 | - | 6,0 ... 250,0 | кВ | 0,1 | 115,0 |  |
| 2 | Номинальный первичный ток трансформатора тока стороны 2 | IпервСт2 | - | 1 ... 40000 | А | 1 | 1000 |  |
| 3 | Номинальный вторичный ток трансформатора тока стороны 2 | IвторСт2 | - | 0,2 ... 5,0 | А | 0,1 | 1,0 |  |
| 4 | Компенсация токов 3I0 для стороны 2 | Компенс3I0ст2 | - | 0 - Без компенсации токов 3I0 1 - С компенсацией токов 3I0 | - | - | Без компенсации токов 3I0 |  |
| 5 | Векторная группа стороны 2 | Nсх2 | - | 0 ... 11 | - | 1 | 0 |  |

Параметры стороны 3 (ПарамСт3)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Номинальное напряжение стороны 3 | Uном3 | - | 6,0 ... 250,0 | кВ | 0,1 | 115,0 |  |
| 2 | Номинальный первичный ток трансформатора тока стороны 3 | IпервСт3 | - | 1 ... 40000 | А | 1 | 1000 |  |
| 3 | Номинальный вторичный ток трансформатора тока стороны 3 | IвторСт3 | - | 0,2 ... 5,0 | А | 0,1 | 1,0 |  |
| 4 | Компенсация токов 3I0 для стороны 3 | Компенс3I0ст3 | - | 0 - Без компенсации токов 3I0 1 - С компенсацией токов 3I0 | - | - | Без компенсации токов 3I0 |  |
| 5 | Векторная группа стороны 3 | Nсх3 | - | 0 ... 11 | - | 1 | 0 |  |

Контроль исправности токовых цепей (КЦТ)

Контроль исправности токовых цепей стороны 1 (КЦТст1)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Режим контроля обрыва провода | Контр_обр_пров | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 3 | Номинальный ток токового входа терминала | Iном | - | 0,2 ... 5,0 | А | 0,1 | 1,0 |  |
| 4 | Минимальное значение фазного тока | Iмин | Iмин | 0,05 ... 1,00 | о.е. | 0,01 | 0,10 |  |
| 5 | Коэффициент симметрии | Kсим | Iмин/Iмакс | 0,10 ... 0,95 | о.е. | 0,01 | 0,50 |  |
| 6 | Минимальная величина максимального из фазных токов | LIсим | Iмакс> | 0,01 ... 2,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 7 | Выдержка времени на срабатывание по критерию обрыва фазы | Tобрыв | T1 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 8 | Выдержка времени на срабатывание по асимметрии токов | Tасим | T2 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |

Контроль исправности токовых цепей стороны 2 (КЦТст2)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Режим контроля обрыва провода | Контр_обр_пров | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 3 | Номинальный ток токового входа терминала | Iном | - | 0,2 ... 5,0 | А | 0,1 | 1,0 |  |
| 4 | Минимальное значение фазного тока | Iмин | Iмин | 0,05 ... 1,00 | о.е. | 0,01 | 0,10 |  |
| 5 | Коэффициент симметрии | Kсим | Iмин/Iмакс | 0,10 ... 0,95 | о.е. | 0,01 | 0,50 |  |
| 6 | Минимальная величина максимального из фазных токов | LIсим | Iмакс> | 0,01 ... 2,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 7 | Выдержка времени на срабатывание по критерию обрыва фазы | Tобрыв | T1 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 8 | Выдержка времени на срабатывание по асимметрии токов | Tасим | T2 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |

Контроль исправности токовых цепей стороны 3 (КЦТст3)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Режим контроля обрыва провода | Контр_обр_пров | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 3 | Номинальный ток токового входа терминала | Iном | - | 0,2 ... 5,0 | А | 0,1 | 1,0 |  |
| 4 | Минимальное значение фазного тока | Iмин | Iмин | 0,05 ... 1,00 | о.е. | 0,01 | 0,10 |  |
| 5 | Коэффициент симметрии | Kсим | Iмин/Iмакс | 0,10 ... 0,95 | о.е. | 0,01 | 0,50 |  |
| 6 | Минимальная величина максимального из фазных токов | LIсим | Iмакс> | 0,01 ... 2,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 7 | Выдержка времени на срабатывание по критерию обрыва фазы | Tобрыв | T1 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 8 | Выдержка времени на срабатывание по асимметрии токов | Tасим | T2 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |

Защита от потери охлаждения (ЗПО)

Ступень защиты от потери охлаждения (ЗПО)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Контроль тока | Контр_тока | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 3 | Контроль температуры масла | Контр_темп_масла | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0 ... 3600 | с | 1 | 10 |  |

Токовые органы защиты от потери охлаждения (ТО ЗПО)

Токовый орган ЗПО стороны ВН (ТО ЗПО ВН)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |

Токовый орган ЗПО стороны СН (НН1) (ТО ЗПО СН (НН1))

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |

Токовый орган ЗПО стороны НН (НН2) (ТО ЗПО НН (НН2))

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |

Защита от перегрузки (ЗП)

Защита от перегрузки стороны ВН (ЗП ВН)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,0 ... 3600,0 | с | 0,1 | 9,0 |  |

Защита от перегрузки стороны СН (НН1) (ЗП СН (НН1))

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,0 ... 3600,0 | с | 0,1 | 9,0 |  |

Защита от перегрузки стороны НН (НН2) (ЗП НН (НН2))

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,0 ... 3600,0 | с | 0,1 | 9,0 |  |

Токовые органы пуска охлаждения (РТПО)

Токовые органы пуска охлаждения стороны ВН (РТПО ВН)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |

Токовые органы пуска охлаждения стороны СН (НН1) (РТПО СН (НН1))

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |

Токовые органы пуска охлаждения стороны НН (НН2) (РТПО НН (НН2))

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |

Контроль тока ЗДЗ (ТК ЗДЗ)

Контроль тока ЗДЗ (ТК ЗДЗ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |

Токовый орган блокировки РПН (ТО РПН)

Токовый орган (ТО РПН)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |

Логика отключения при срабатывании отключающего контакта газового реле (ЛО ГЗоткл)

Общие уставки (ЛО ГЗоткл)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Выдержка времени срабатывания на блокировку | Тбл | T1 | 0,00 ... 30,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |

Логика отключения (ЛО)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Блокировка от низкой изоляции | Блок_от_НИ | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Логика отключения при срабатывании сигнального контакта газового реле (ЛО ГЗсигн)

Логика отключения (ЛО)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Выдержка времени срабатывания на блокировку | Тбл | T1 | 0,00 ... 30,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |
| 3 | Блокировка от низкой изоляции | Блок_от_НИ | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Логика отключения при срабатывании струйного реле (ЛО ГЗ РПН)

Общие уставки (ЛО ГЗ РПН)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Выдержка времени срабатывания на блокировку | Тбл | T1 | 0,00 ... 30,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |

Логика отключения (ЛО)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Блокировка от низкой изоляции | Блок_от_НИ | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Логика отключения при срабатывании технологических защит (ЛО ТЗ)

Общие уставки (ЛО ТЗ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Выдержка времени срабатывания на блокировку | Тбл | Т1 | 0,00 ... 30,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |

Логика отключения при срабатывании датчика температуры масла (ЛО ДТм)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Блокировка от низкой изоляции | Блок_от_НИ | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Логика отключения при срабатывании датчика температуры обмотки (ЛО ДТо)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Блокировка от низкой изоляции | Блок_от_НИ | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Логика отключения при срабатывании реле давления (ЛО РД)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Блокировка от низкой изоляции | Блок_от_НИ | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Логика отключения при срабатывании технологической сигнализации (ЛО ТС)

Логика отключения при срабатывании предохранительного клапана (ЛО ПК)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Логика отключения при срабатывании отсечного клапана (ЛО ОК)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Логика отключения при низком уровне масла в расширителе (ЛО ДУм расширителя)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Логика отключения выключателя стороны ВН (ЛО ВН)

Логика отключения (ЛО)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Длительность импульса | Тимп | T1 | 0,05 ... 60,00 | с | 0,01 | 0,50 |  |

Логика отключения выключателя стороны НН1 (ЛО НН1)

Логика отключения (ЛО)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Длительность импульса | Тимп | T1 | 0,05 ... 60,00 | с | 0,01 | 0,50 |  |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Логика отключения выключателя стороны НН2 (ЛО НН2)

Логика отключения (ЛО)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Длительность импульса | Тимп | T1 | 0,05 ... 60,00 | с | 0,01 | 0,50 |  |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Устройство резервирования при отказе выключателя стороны ВН (УРОВ ВН)

Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,05 ... 0,50 | о.е. | 0,01 | 0,05 |  |
| 3 | УРОВ с подхватом по току | Подхват_по_току | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Контроль по току при действии «на себя» | Контр_тока_на_себя | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,00 ... 1,00 | с | 0,01 | 0,10 |  |
| 6 | Действие внешнего УРОВ на вышестоящий выключатель | Действ_на_выш_выкл | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Сборка сигналов (СС)

Сборка сигналов (СС)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Контроль положения SA1 | Контр_полож_SA1 | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Контроль положения SA2 | Контр_полож_SA2 | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 3 | Контроль положения SA3 | Контр_полож_SA3 | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Контроль положения SA4 | Контр_полож_SA4 | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Контроль положения SG1 | Контр_полож_SG1 | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 6 | Контроль положения SG2 | Контр_полож_SG2 | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 7 | Контроль положения SG3 | Контр_полож_SG3 | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 8 | Контроль опер. тока цепей ГЗ | Контр_ОТ_ГЗ | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 9 | Контроль опер. тока цепей ТЗ, ТС | Контр_ОТ_ТЗ_ТС | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 10 | Контроль опер. тока цепей ЗДЗ НН1 | Контр_ОТ_ЗДЗ1 | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 11 | Контроль опер. тока цепей ЗДЗ НН2 | Контр_ОТ_ЗДЗ2 | SGF11 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 12 | Контроль опер. тока цепей УРОВ НН1 | Контр_ОТ_УРОВ1 | SGF12 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 13 | Контроль опер. тока цепей УРОВ НН2 | Контр_ОТ_УРОВ2 | SGF13 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Предупредительная сигнализация (ПС)

Предупредительная сигнализация (ПС)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Контроль сигнала «ГЗ сигн» | Контр_ГЗ_сигн | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Контроль сигнала «Низ. изол. ГЗ» | Контр_Низ_изол_ГЗ | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 3 | Контроль сигнала «ГЗ заблокирована» | Контр_ГЗ_блок | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Контроль сигнала «ТЗ сигн» | Контр_ТЗ_сигн | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Контроль сигнала «Низ. изол. ТЗ» | Контр_Низ_изол_ТЗ | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 6 | Контроль сигнала «ТЗ заблокирована» | Контр_ТЗ_блок | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 7 | Контроль сигнала «ТС сигн» | Контр_ТС_сигн | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 8 | Контроль сигнала «ОТ сигн» | Контр_ОТ_сигн | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 9 | Контроль сигнала «ОТ НН сигн» | Контр_ОТ_НН_сигн | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 10 | Контроль сигнала «Внеш. откл» | Контр_Внеш_откл | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 11 | Контроль сигнала «Вых. цепи разобраны» | Контр_Вых_цеп_разоб | SGF11 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 12 | Контроль сигнала «БИ выведены» | Контр_БИ_выведены | SGF12 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 13 | Контроль общего внешнего сигнала | Контр_общ_внеш_сигн | SGF13 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Преобразователь дискретных сигналов (ПДС)

Преобразователь дискретных сигналов (ПДС)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Преобразователь дискретных сигналов НКУ (ПДС НКУ)

Преобразователь дискретных сигналов НКУ (ПДС НКУ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Группа уставок №3

Дифференциальная токовая защита (ДЗТ)

Общие уставки (ДЗТ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Сторона 1 | Сторона 1 | - | 0 - Не используется 1 - Используется | - | - | Не используется |  |
| 2 | Сторона 2 | Сторона 2 | - | 0 - Не используется 1 - Используется | - | - | Не используется |  |
| 3 | Сторона 3 | Сторона 3 | - | 0 - Не используется 1 - Используется | - | - | Не используется |  |
| 4 | Схема соединения трансформаторов тока стороны 1 | KсхемСт1 | - | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | - | Звезда |  |
| 5 | Схема соединения трансформаторов тока стороны 2 | KсхемСт2 | - | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | - | Звезда |  |
| 6 | Схема соединения трансформаторов тока стороны 3 | KсхемСт3 | - | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | - | Звезда |  |
| 7 | Базисная мощность | Sbase | - | 1,0 ... 500,0 | МВ×А | 0,1 | 63,0 |  |

Дифференциальный орган с торможением (ДТЗт)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Контроль от БВКЗ | Контр_БВКЗ | SGF3 | 0 - Без контроля БВКЗ 1 - С контролем БВКЗ | - | - | Без контроля БВКЗ |  |
| 3 | Режим блокировки | Реж_блок | SGF2 | 1 - Без блокировки 2 - Блокировка по 2 гармонике 3 - Блокировка по 5 гармонике 4 - Блокировка по 2 и 5 гармоникам | - | - | Блокировка по 2 и 5 гармоникам |  |
| 4 | Начальный дифференциальный ток срабатывания | Iср | - | 0,20 ... 0,60 | о.е. | 0,01 | 0,30 |  |
| 5 | Начальный дифференциальный ток срабатывания в режиме загрубления (при неисправностях в токовых цепях) | Iср_загр | - | 0,20 ... 10,00 | о.е. | 0,01 | 0,30 |  |
| 6 | Коэффициент торможения первого наклонного участка | Kт1 | - | 0,20 ... 1,00 | о.е. | 0,01 | 0,40 |  |
| 7 | Начальный тормозной ток первого наклонного участка | Iт1 | - | 0,60 ... 3,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 8 | Коэффициент торможения второго наклонного участка | Kт2 | - | 0,20 ... 1,00 | о.е. | 0,01 | 0,50 |  |
| 9 | Начальный тормозной ток второго наклонного участка | Iт2 | - | 1,20 ... 10,00 | о.е. | 0,01 | 3,00 |  |
| 10 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,00 ... 3,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |

Дифференциальная отсечка (ДТО)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Дифференциальный ток срабатывания | Iср | I> | 3,0 ... 20,0 | о.е. | 0,1 | 6,0 |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,00 ... 3,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |

Детектор второй гармоники (Д2Г)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Коэффициент отношения второй гармоники к первой гармонике для выполнения пусковых условий | Ih2/Ih1 | I2г/I1г> | 0,10 ... 0,50 | - | 0,01 | 0,13 |  |
| 2 | Режим перекрестной блокировки | Перекр_блок | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 3 | Выдержка времени ввода перекрестной блокировки | Tперек_блок | T2 | 0,06 ... 4,00 | с | 0,01 | 0,06 |  |
| 4 | Выдержка времени на возврат | Tвоз | T1 | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,015 |  |

Детектор пятой гармоники (Д5Г)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Коэффициент отношения пятой гармоники к первой гармонике для выполнения пусковых условий | Ih5/Ih1 | I5г/I1г> | 0,05 ... 0,40 | - | 0,01 | 0,25 |  |
| 2 | Режим перекрестной блокировки | Перекр_блок | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 3 | Выдержка времени ввода перекрестной блокировки | Tперек_блок | T2 | 0,06 ... 4,00 | с | 0,01 | 0,06 |  |
| 4 | Выдержка времени на возврат | Tвоз | T1 | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,015 |  |

Контроль цепей тока по небалансу (КЦТнеб)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | Idiff> | 0,04 ... 2,00 | о.е. | 0,01 | 0,10 |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,0 ... 110,0 | с | 0,1 | 9,0 |  |

Параметры стороны 1 (ПарамСт1)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Номинальное напряжение стороны 1 | Uном1 | - | 6,0 ... 250,0 | кВ | 0,1 | 115,0 |  |
| 2 | Номинальный первичный ток трансформатора тока стороны 1 | IпервСт1 | - | 1 ... 40000 | А | 1 | 1000 |  |
| 3 | Номинальный вторичный ток трансформатора тока стороны 1 | IвторСт1 | - | 0,2 ... 5,0 | А | 0,1 | 1,0 |  |
| 4 | Компенсация токов 3I0 для стороны 1 | Компенс3I0ст1 | - | 0 - Без компенсации токов 3I0 1 - С компенсацией токов 3I0 | - | - | Без компенсации токов 3I0 |  |
| 5 | Векторная группа стороны 1 | Nсх1 | - | 0 ... 11 | - | 1 | 0 |  |

Параметры стороны 2 (ПарамСт2)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Номинальное напряжение стороны 2 | Uном2 | - | 6,0 ... 250,0 | кВ | 0,1 | 115,0 |  |
| 2 | Номинальный первичный ток трансформатора тока стороны 2 | IпервСт2 | - | 1 ... 40000 | А | 1 | 1000 |  |
| 3 | Номинальный вторичный ток трансформатора тока стороны 2 | IвторСт2 | - | 0,2 ... 5,0 | А | 0,1 | 1,0 |  |
| 4 | Компенсация токов 3I0 для стороны 2 | Компенс3I0ст2 | - | 0 - Без компенсации токов 3I0 1 - С компенсацией токов 3I0 | - | - | Без компенсации токов 3I0 |  |
| 5 | Векторная группа стороны 2 | Nсх2 | - | 0 ... 11 | - | 1 | 0 |  |

Параметры стороны 3 (ПарамСт3)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Номинальное напряжение стороны 3 | Uном3 | - | 6,0 ... 250,0 | кВ | 0,1 | 115,0 |  |
| 2 | Номинальный первичный ток трансформатора тока стороны 3 | IпервСт3 | - | 1 ... 40000 | А | 1 | 1000 |  |
| 3 | Номинальный вторичный ток трансформатора тока стороны 3 | IвторСт3 | - | 0,2 ... 5,0 | А | 0,1 | 1,0 |  |
| 4 | Компенсация токов 3I0 для стороны 3 | Компенс3I0ст3 | - | 0 - Без компенсации токов 3I0 1 - С компенсацией токов 3I0 | - | - | Без компенсации токов 3I0 |  |
| 5 | Векторная группа стороны 3 | Nсх3 | - | 0 ... 11 | - | 1 | 0 |  |

Контроль исправности токовых цепей (КЦТ)

Контроль исправности токовых цепей стороны 1 (КЦТст1)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Режим контроля обрыва провода | Контр_обр_пров | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 3 | Номинальный ток токового входа терминала | Iном | - | 0,2 ... 5,0 | А | 0,1 | 1,0 |  |
| 4 | Минимальное значение фазного тока | Iмин | Iмин | 0,05 ... 1,00 | о.е. | 0,01 | 0,10 |  |
| 5 | Коэффициент симметрии | Kсим | Iмин/Iмакс | 0,10 ... 0,95 | о.е. | 0,01 | 0,50 |  |
| 6 | Минимальная величина максимального из фазных токов | LIсим | Iмакс> | 0,01 ... 2,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 7 | Выдержка времени на срабатывание по критерию обрыва фазы | Tобрыв | T1 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 8 | Выдержка времени на срабатывание по асимметрии токов | Tасим | T2 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |

Контроль исправности токовых цепей стороны 2 (КЦТст2)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Режим контроля обрыва провода | Контр_обр_пров | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 3 | Номинальный ток токового входа терминала | Iном | - | 0,2 ... 5,0 | А | 0,1 | 1,0 |  |
| 4 | Минимальное значение фазного тока | Iмин | Iмин | 0,05 ... 1,00 | о.е. | 0,01 | 0,10 |  |
| 5 | Коэффициент симметрии | Kсим | Iмин/Iмакс | 0,10 ... 0,95 | о.е. | 0,01 | 0,50 |  |
| 6 | Минимальная величина максимального из фазных токов | LIсим | Iмакс> | 0,01 ... 2,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 7 | Выдержка времени на срабатывание по критерию обрыва фазы | Tобрыв | T1 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 8 | Выдержка времени на срабатывание по асимметрии токов | Tасим | T2 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |

Контроль исправности токовых цепей стороны 3 (КЦТст3)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Режим контроля обрыва провода | Контр_обр_пров | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 3 | Номинальный ток токового входа терминала | Iном | - | 0,2 ... 5,0 | А | 0,1 | 1,0 |  |
| 4 | Минимальное значение фазного тока | Iмин | Iмин | 0,05 ... 1,00 | о.е. | 0,01 | 0,10 |  |
| 5 | Коэффициент симметрии | Kсим | Iмин/Iмакс | 0,10 ... 0,95 | о.е. | 0,01 | 0,50 |  |
| 6 | Минимальная величина максимального из фазных токов | LIсим | Iмакс> | 0,01 ... 2,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 7 | Выдержка времени на срабатывание по критерию обрыва фазы | Tобрыв | T1 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 8 | Выдержка времени на срабатывание по асимметрии токов | Tасим | T2 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |

Защита от потери охлаждения (ЗПО)

Ступень защиты от потери охлаждения (ЗПО)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Контроль тока | Контр_тока | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 3 | Контроль температуры масла | Контр_темп_масла | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0 ... 3600 | с | 1 | 10 |  |

Токовые органы защиты от потери охлаждения (ТО ЗПО)

Токовый орган ЗПО стороны ВН (ТО ЗПО ВН)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |

Токовый орган ЗПО стороны СН (НН1) (ТО ЗПО СН (НН1))

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |

Токовый орган ЗПО стороны НН (НН2) (ТО ЗПО НН (НН2))

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |

Защита от перегрузки (ЗП)

Защита от перегрузки стороны ВН (ЗП ВН)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,0 ... 3600,0 | с | 0,1 | 9,0 |  |

Защита от перегрузки стороны СН (НН1) (ЗП СН (НН1))

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,0 ... 3600,0 | с | 0,1 | 9,0 |  |

Защита от перегрузки стороны НН (НН2) (ЗП НН (НН2))

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,0 ... 3600,0 | с | 0,1 | 9,0 |  |

Токовые органы пуска охлаждения (РТПО)

Токовые органы пуска охлаждения стороны ВН (РТПО ВН)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |

Токовые органы пуска охлаждения стороны СН (НН1) (РТПО СН (НН1))

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |

Токовые органы пуска охлаждения стороны НН (НН2) (РТПО НН (НН2))

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |

Контроль тока ЗДЗ (ТК ЗДЗ)

Контроль тока ЗДЗ (ТК ЗДЗ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |

Токовый орган блокировки РПН (ТО РПН)

Токовый орган (ТО РПН)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |

Логика отключения при срабатывании отключающего контакта газового реле (ЛО ГЗоткл)

Общие уставки (ЛО ГЗоткл)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Выдержка времени срабатывания на блокировку | Тбл | T1 | 0,00 ... 30,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |

Логика отключения (ЛО)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Блокировка от низкой изоляции | Блок_от_НИ | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Логика отключения при срабатывании сигнального контакта газового реле (ЛО ГЗсигн)

Логика отключения (ЛО)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Выдержка времени срабатывания на блокировку | Тбл | T1 | 0,00 ... 30,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |
| 3 | Блокировка от низкой изоляции | Блок_от_НИ | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Логика отключения при срабатывании струйного реле (ЛО ГЗ РПН)

Общие уставки (ЛО ГЗ РПН)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Выдержка времени срабатывания на блокировку | Тбл | T1 | 0,00 ... 30,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |

Логика отключения (ЛО)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Блокировка от низкой изоляции | Блок_от_НИ | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Логика отключения при срабатывании технологических защит (ЛО ТЗ)

Общие уставки (ЛО ТЗ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Выдержка времени срабатывания на блокировку | Тбл | Т1 | 0,00 ... 30,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |

Логика отключения при срабатывании датчика температуры масла (ЛО ДТм)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Блокировка от низкой изоляции | Блок_от_НИ | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Логика отключения при срабатывании датчика температуры обмотки (ЛО ДТо)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Блокировка от низкой изоляции | Блок_от_НИ | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Логика отключения при срабатывании реле давления (ЛО РД)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Блокировка от низкой изоляции | Блок_от_НИ | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Логика отключения при срабатывании технологической сигнализации (ЛО ТС)

Логика отключения при срабатывании предохранительного клапана (ЛО ПК)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Логика отключения при срабатывании отсечного клапана (ЛО ОК)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Логика отключения при низком уровне масла в расширителе (ЛО ДУм расширителя)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Логика отключения выключателя стороны ВН (ЛО ВН)

Логика отключения (ЛО)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Длительность импульса | Тимп | T1 | 0,05 ... 60,00 | с | 0,01 | 0,50 |  |

Логика отключения выключателя стороны НН1 (ЛО НН1)

Логика отключения (ЛО)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Длительность импульса | Тимп | T1 | 0,05 ... 60,00 | с | 0,01 | 0,50 |  |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Логика отключения выключателя стороны НН2 (ЛО НН2)

Логика отключения (ЛО)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Длительность импульса | Тимп | T1 | 0,05 ... 60,00 | с | 0,01 | 0,50 |  |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Устройство резервирования при отказе выключателя стороны ВН (УРОВ ВН)

Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,05 ... 0,50 | о.е. | 0,01 | 0,05 |  |
| 3 | УРОВ с подхватом по току | Подхват_по_току | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Контроль по току при действии «на себя» | Контр_тока_на_себя | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,00 ... 1,00 | с | 0,01 | 0,10 |  |
| 6 | Действие внешнего УРОВ на вышестоящий выключатель | Действ_на_выш_выкл | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Сборка сигналов (СС)

Сборка сигналов (СС)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Контроль положения SA1 | Контр_полож_SA1 | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Контроль положения SA2 | Контр_полож_SA2 | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 3 | Контроль положения SA3 | Контр_полож_SA3 | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Контроль положения SA4 | Контр_полож_SA4 | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Контроль положения SG1 | Контр_полож_SG1 | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 6 | Контроль положения SG2 | Контр_полож_SG2 | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 7 | Контроль положения SG3 | Контр_полож_SG3 | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 8 | Контроль опер. тока цепей ГЗ | Контр_ОТ_ГЗ | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 9 | Контроль опер. тока цепей ТЗ, ТС | Контр_ОТ_ТЗ_ТС | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 10 | Контроль опер. тока цепей ЗДЗ НН1 | Контр_ОТ_ЗДЗ1 | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 11 | Контроль опер. тока цепей ЗДЗ НН2 | Контр_ОТ_ЗДЗ2 | SGF11 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 12 | Контроль опер. тока цепей УРОВ НН1 | Контр_ОТ_УРОВ1 | SGF12 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 13 | Контроль опер. тока цепей УРОВ НН2 | Контр_ОТ_УРОВ2 | SGF13 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Предупредительная сигнализация (ПС)

Предупредительная сигнализация (ПС)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Контроль сигнала «ГЗ сигн» | Контр_ГЗ_сигн | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Контроль сигнала «Низ. изол. ГЗ» | Контр_Низ_изол_ГЗ | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 3 | Контроль сигнала «ГЗ заблокирована» | Контр_ГЗ_блок | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Контроль сигнала «ТЗ сигн» | Контр_ТЗ_сигн | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Контроль сигнала «Низ. изол. ТЗ» | Контр_Низ_изол_ТЗ | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 6 | Контроль сигнала «ТЗ заблокирована» | Контр_ТЗ_блок | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 7 | Контроль сигнала «ТС сигн» | Контр_ТС_сигн | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 8 | Контроль сигнала «ОТ сигн» | Контр_ОТ_сигн | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 9 | Контроль сигнала «ОТ НН сигн» | Контр_ОТ_НН_сигн | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 10 | Контроль сигнала «Внеш. откл» | Контр_Внеш_откл | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 11 | Контроль сигнала «Вых. цепи разобраны» | Контр_Вых_цеп_разоб | SGF11 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 12 | Контроль сигнала «БИ выведены» | Контр_БИ_выведены | SGF12 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 13 | Контроль общего внешнего сигнала | Контр_общ_внеш_сигн | SGF13 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Преобразователь дискретных сигналов (ПДС)

Преобразователь дискретных сигналов (ПДС)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Преобразователь дискретных сигналов НКУ (ПДС НКУ)

Преобразователь дискретных сигналов НКУ (ПДС НКУ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Группа уставок №4

Дифференциальная токовая защита (ДЗТ)

Общие уставки (ДЗТ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Сторона 1 | Сторона 1 | - | 0 - Не используется 1 - Используется | - | - | Не используется |  |
| 2 | Сторона 2 | Сторона 2 | - | 0 - Не используется 1 - Используется | - | - | Не используется |  |
| 3 | Сторона 3 | Сторона 3 | - | 0 - Не используется 1 - Используется | - | - | Не используется |  |
| 4 | Схема соединения трансформаторов тока стороны 1 | KсхемСт1 | - | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | - | Звезда |  |
| 5 | Схема соединения трансформаторов тока стороны 2 | KсхемСт2 | - | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | - | Звезда |  |
| 6 | Схема соединения трансформаторов тока стороны 3 | KсхемСт3 | - | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | - | Звезда |  |
| 7 | Базисная мощность | Sbase | - | 1,0 ... 500,0 | МВ×А | 0,1 | 63,0 |  |

Дифференциальный орган с торможением (ДТЗт)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Контроль от БВКЗ | Контр_БВКЗ | SGF3 | 0 - Без контроля БВКЗ 1 - С контролем БВКЗ | - | - | Без контроля БВКЗ |  |
| 3 | Режим блокировки | Реж_блок | SGF2 | 1 - Без блокировки 2 - Блокировка по 2 гармонике 3 - Блокировка по 5 гармонике 4 - Блокировка по 2 и 5 гармоникам | - | - | Блокировка по 2 и 5 гармоникам |  |
| 4 | Начальный дифференциальный ток срабатывания | Iср | - | 0,20 ... 0,60 | о.е. | 0,01 | 0,30 |  |
| 5 | Начальный дифференциальный ток срабатывания в режиме загрубления (при неисправностях в токовых цепях) | Iср_загр | - | 0,20 ... 10,00 | о.е. | 0,01 | 0,30 |  |
| 6 | Коэффициент торможения первого наклонного участка | Kт1 | - | 0,20 ... 1,00 | о.е. | 0,01 | 0,40 |  |
| 7 | Начальный тормозной ток первого наклонного участка | Iт1 | - | 0,60 ... 3,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 8 | Коэффициент торможения второго наклонного участка | Kт2 | - | 0,20 ... 1,00 | о.е. | 0,01 | 0,50 |  |
| 9 | Начальный тормозной ток второго наклонного участка | Iт2 | - | 1,20 ... 10,00 | о.е. | 0,01 | 3,00 |  |
| 10 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,00 ... 3,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |

Дифференциальная отсечка (ДТО)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Дифференциальный ток срабатывания | Iср | I> | 3,0 ... 20,0 | о.е. | 0,1 | 6,0 |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,00 ... 3,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |

Детектор второй гармоники (Д2Г)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Коэффициент отношения второй гармоники к первой гармонике для выполнения пусковых условий | Ih2/Ih1 | I2г/I1г> | 0,10 ... 0,50 | - | 0,01 | 0,13 |  |
| 2 | Режим перекрестной блокировки | Перекр_блок | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 3 | Выдержка времени ввода перекрестной блокировки | Tперек_блок | T2 | 0,06 ... 4,00 | с | 0,01 | 0,06 |  |
| 4 | Выдержка времени на возврат | Tвоз | T1 | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,015 |  |

Детектор пятой гармоники (Д5Г)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Коэффициент отношения пятой гармоники к первой гармонике для выполнения пусковых условий | Ih5/Ih1 | I5г/I1г> | 0,05 ... 0,40 | - | 0,01 | 0,25 |  |
| 2 | Режим перекрестной блокировки | Перекр_блок | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 3 | Выдержка времени ввода перекрестной блокировки | Tперек_блок | T2 | 0,06 ... 4,00 | с | 0,01 | 0,06 |  |
| 4 | Выдержка времени на возврат | Tвоз | T1 | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,015 |  |

Контроль цепей тока по небалансу (КЦТнеб)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | Idiff> | 0,04 ... 2,00 | о.е. | 0,01 | 0,10 |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,0 ... 110,0 | с | 0,1 | 9,0 |  |

Параметры стороны 1 (ПарамСт1)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Номинальное напряжение стороны 1 | Uном1 | - | 6,0 ... 250,0 | кВ | 0,1 | 115,0 |  |
| 2 | Номинальный первичный ток трансформатора тока стороны 1 | IпервСт1 | - | 1 ... 40000 | А | 1 | 1000 |  |
| 3 | Номинальный вторичный ток трансформатора тока стороны 1 | IвторСт1 | - | 0,2 ... 5,0 | А | 0,1 | 1,0 |  |
| 4 | Компенсация токов 3I0 для стороны 1 | Компенс3I0ст1 | - | 0 - Без компенсации токов 3I0 1 - С компенсацией токов 3I0 | - | - | Без компенсации токов 3I0 |  |
| 5 | Векторная группа стороны 1 | Nсх1 | - | 0 ... 11 | - | 1 | 0 |  |

Параметры стороны 2 (ПарамСт2)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Номинальное напряжение стороны 2 | Uном2 | - | 6,0 ... 250,0 | кВ | 0,1 | 115,0 |  |
| 2 | Номинальный первичный ток трансформатора тока стороны 2 | IпервСт2 | - | 1 ... 40000 | А | 1 | 1000 |  |
| 3 | Номинальный вторичный ток трансформатора тока стороны 2 | IвторСт2 | - | 0,2 ... 5,0 | А | 0,1 | 1,0 |  |
| 4 | Компенсация токов 3I0 для стороны 2 | Компенс3I0ст2 | - | 0 - Без компенсации токов 3I0 1 - С компенсацией токов 3I0 | - | - | Без компенсации токов 3I0 |  |
| 5 | Векторная группа стороны 2 | Nсх2 | - | 0 ... 11 | - | 1 | 0 |  |

Параметры стороны 3 (ПарамСт3)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Номинальное напряжение стороны 3 | Uном3 | - | 6,0 ... 250,0 | кВ | 0,1 | 115,0 |  |
| 2 | Номинальный первичный ток трансформатора тока стороны 3 | IпервСт3 | - | 1 ... 40000 | А | 1 | 1000 |  |
| 3 | Номинальный вторичный ток трансформатора тока стороны 3 | IвторСт3 | - | 0,2 ... 5,0 | А | 0,1 | 1,0 |  |
| 4 | Компенсация токов 3I0 для стороны 3 | Компенс3I0ст3 | - | 0 - Без компенсации токов 3I0 1 - С компенсацией токов 3I0 | - | - | Без компенсации токов 3I0 |  |
| 5 | Векторная группа стороны 3 | Nсх3 | - | 0 ... 11 | - | 1 | 0 |  |

Контроль исправности токовых цепей (КЦТ)

Контроль исправности токовых цепей стороны 1 (КЦТст1)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Режим контроля обрыва провода | Контр_обр_пров | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 3 | Номинальный ток токового входа терминала | Iном | - | 0,2 ... 5,0 | А | 0,1 | 1,0 |  |
| 4 | Минимальное значение фазного тока | Iмин | Iмин | 0,05 ... 1,00 | о.е. | 0,01 | 0,10 |  |
| 5 | Коэффициент симметрии | Kсим | Iмин/Iмакс | 0,10 ... 0,95 | о.е. | 0,01 | 0,50 |  |
| 6 | Минимальная величина максимального из фазных токов | LIсим | Iмакс> | 0,01 ... 2,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 7 | Выдержка времени на срабатывание по критерию обрыва фазы | Tобрыв | T1 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 8 | Выдержка времени на срабатывание по асимметрии токов | Tасим | T2 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |

Контроль исправности токовых цепей стороны 2 (КЦТст2)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Режим контроля обрыва провода | Контр_обр_пров | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 3 | Номинальный ток токового входа терминала | Iном | - | 0,2 ... 5,0 | А | 0,1 | 1,0 |  |
| 4 | Минимальное значение фазного тока | Iмин | Iмин | 0,05 ... 1,00 | о.е. | 0,01 | 0,10 |  |
| 5 | Коэффициент симметрии | Kсим | Iмин/Iмакс | 0,10 ... 0,95 | о.е. | 0,01 | 0,50 |  |
| 6 | Минимальная величина максимального из фазных токов | LIсим | Iмакс> | 0,01 ... 2,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 7 | Выдержка времени на срабатывание по критерию обрыва фазы | Tобрыв | T1 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 8 | Выдержка времени на срабатывание по асимметрии токов | Tасим | T2 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |

Контроль исправности токовых цепей стороны 3 (КЦТст3)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Режим контроля обрыва провода | Контр_обр_пров | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 3 | Номинальный ток токового входа терминала | Iном | - | 0,2 ... 5,0 | А | 0,1 | 1,0 |  |
| 4 | Минимальное значение фазного тока | Iмин | Iмин | 0,05 ... 1,00 | о.е. | 0,01 | 0,10 |  |
| 5 | Коэффициент симметрии | Kсим | Iмин/Iмакс | 0,10 ... 0,95 | о.е. | 0,01 | 0,50 |  |
| 6 | Минимальная величина максимального из фазных токов | LIсим | Iмакс> | 0,01 ... 2,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 7 | Выдержка времени на срабатывание по критерию обрыва фазы | Tобрыв | T1 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 8 | Выдержка времени на срабатывание по асимметрии токов | Tасим | T2 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |

Защита от потери охлаждения (ЗПО)

Ступень защиты от потери охлаждения (ЗПО)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Контроль тока | Контр_тока | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 3 | Контроль температуры масла | Контр_темп_масла | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0 ... 3600 | с | 1 | 10 |  |

Токовые органы защиты от потери охлаждения (ТО ЗПО)

Токовый орган ЗПО стороны ВН (ТО ЗПО ВН)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |

Токовый орган ЗПО стороны СН (НН1) (ТО ЗПО СН (НН1))

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |

Токовый орган ЗПО стороны НН (НН2) (ТО ЗПО НН (НН2))

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |

Защита от перегрузки (ЗП)

Защита от перегрузки стороны ВН (ЗП ВН)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,0 ... 3600,0 | с | 0,1 | 9,0 |  |

Защита от перегрузки стороны СН (НН1) (ЗП СН (НН1))

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,0 ... 3600,0 | с | 0,1 | 9,0 |  |

Защита от перегрузки стороны НН (НН2) (ЗП НН (НН2))

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,0 ... 3600,0 | с | 0,1 | 9,0 |  |

Токовые органы пуска охлаждения (РТПО)

Токовые органы пуска охлаждения стороны ВН (РТПО ВН)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |

Токовые органы пуска охлаждения стороны СН (НН1) (РТПО СН (НН1))

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |

Токовые органы пуска охлаждения стороны НН (НН2) (РТПО НН (НН2))

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |

Контроль тока ЗДЗ (ТК ЗДЗ)

Контроль тока ЗДЗ (ТК ЗДЗ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |

Токовый орган блокировки РПН (ТО РПН)

Токовый орган (ТО РПН)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |

Логика отключения при срабатывании отключающего контакта газового реле (ЛО ГЗоткл)

Общие уставки (ЛО ГЗоткл)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Выдержка времени срабатывания на блокировку | Тбл | T1 | 0,00 ... 30,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |

Логика отключения (ЛО)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Блокировка от низкой изоляции | Блок_от_НИ | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Логика отключения при срабатывании сигнального контакта газового реле (ЛО ГЗсигн)

Логика отключения (ЛО)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Выдержка времени срабатывания на блокировку | Тбл | T1 | 0,00 ... 30,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |
| 3 | Блокировка от низкой изоляции | Блок_от_НИ | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Логика отключения при срабатывании струйного реле (ЛО ГЗ РПН)

Общие уставки (ЛО ГЗ РПН)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Выдержка времени срабатывания на блокировку | Тбл | T1 | 0,00 ... 30,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |

Логика отключения (ЛО)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Блокировка от низкой изоляции | Блок_от_НИ | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Логика отключения при срабатывании технологических защит (ЛО ТЗ)

Общие уставки (ЛО ТЗ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Выдержка времени срабатывания на блокировку | Тбл | Т1 | 0,00 ... 30,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |

Логика отключения при срабатывании датчика температуры масла (ЛО ДТм)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Блокировка от низкой изоляции | Блок_от_НИ | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Логика отключения при срабатывании датчика температуры обмотки (ЛО ДТо)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Блокировка от низкой изоляции | Блок_от_НИ | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Логика отключения при срабатывании реле давления (ЛО РД)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Блокировка от низкой изоляции | Блок_от_НИ | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Логика отключения при срабатывании технологической сигнализации (ЛО ТС)

Логика отключения при срабатывании предохранительного клапана (ЛО ПК)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Логика отключения при срабатывании отсечного клапана (ЛО ОК)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Логика отключения при низком уровне масла в расширителе (ЛО ДУм расширителя)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Логика отключения выключателя стороны ВН (ЛО ВН)

Логика отключения (ЛО)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Длительность импульса | Тимп | T1 | 0,05 ... 60,00 | с | 0,01 | 0,50 |  |

Логика отключения выключателя стороны НН1 (ЛО НН1)

Логика отключения (ЛО)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Длительность импульса | Тимп | T1 | 0,05 ... 60,00 | с | 0,01 | 0,50 |  |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Логика отключения выключателя стороны НН2 (ЛО НН2)

Логика отключения (ЛО)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Длительность импульса | Тимп | T1 | 0,05 ... 60,00 | с | 0,01 | 0,50 |  |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Устройство резервирования при отказе выключателя стороны ВН (УРОВ ВН)

Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,05 ... 0,50 | о.е. | 0,01 | 0,05 |  |
| 3 | УРОВ с подхватом по току | Подхват_по_току | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Контроль по току при действии «на себя» | Контр_тока_на_себя | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,00 ... 1,00 | с | 0,01 | 0,10 |  |
| 6 | Действие внешнего УРОВ на вышестоящий выключатель | Действ_на_выш_выкл | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Сборка сигналов (СС)

Сборка сигналов (СС)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Контроль положения SA1 | Контр_полож_SA1 | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Контроль положения SA2 | Контр_полож_SA2 | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 3 | Контроль положения SA3 | Контр_полож_SA3 | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Контроль положения SA4 | Контр_полож_SA4 | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Контроль положения SG1 | Контр_полож_SG1 | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 6 | Контроль положения SG2 | Контр_полож_SG2 | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 7 | Контроль положения SG3 | Контр_полож_SG3 | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 8 | Контроль опер. тока цепей ГЗ | Контр_ОТ_ГЗ | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 9 | Контроль опер. тока цепей ТЗ, ТС | Контр_ОТ_ТЗ_ТС | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 10 | Контроль опер. тока цепей ЗДЗ НН1 | Контр_ОТ_ЗДЗ1 | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 11 | Контроль опер. тока цепей ЗДЗ НН2 | Контр_ОТ_ЗДЗ2 | SGF11 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 12 | Контроль опер. тока цепей УРОВ НН1 | Контр_ОТ_УРОВ1 | SGF12 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 13 | Контроль опер. тока цепей УРОВ НН2 | Контр_ОТ_УРОВ2 | SGF13 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Предупредительная сигнализация (ПС)

Предупредительная сигнализация (ПС)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Контроль сигнала «ГЗ сигн» | Контр_ГЗ_сигн | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Контроль сигнала «Низ. изол. ГЗ» | Контр_Низ_изол_ГЗ | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 3 | Контроль сигнала «ГЗ заблокирована» | Контр_ГЗ_блок | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Контроль сигнала «ТЗ сигн» | Контр_ТЗ_сигн | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Контроль сигнала «Низ. изол. ТЗ» | Контр_Низ_изол_ТЗ | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 6 | Контроль сигнала «ТЗ заблокирована» | Контр_ТЗ_блок | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 7 | Контроль сигнала «ТС сигн» | Контр_ТС_сигн | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 8 | Контроль сигнала «ОТ сигн» | Контр_ОТ_сигн | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 9 | Контроль сигнала «ОТ НН сигн» | Контр_ОТ_НН_сигн | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 10 | Контроль сигнала «Внеш. откл» | Контр_Внеш_откл | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 11 | Контроль сигнала «Вых. цепи разобраны» | Контр_Вых_цеп_разоб | SGF11 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 12 | Контроль сигнала «БИ выведены» | Контр_БИ_выведены | SGF12 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 13 | Контроль общего внешнего сигнала | Контр_общ_внеш_сигн | SGF13 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Преобразователь дискретных сигналов (ПДС)

Преобразователь дискретных сигналов (ПДС)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Преобразователь дискретных сигналов НКУ (ПДС НКУ)

Преобразователь дискретных сигналов НКУ (ПДС НКУ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ РЕГИСТРАЦИИ

Возможна регистрация не более 200 сигналов.

Выходные сигналы общей логики

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ДЗТ / ДТЗт: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТЗт: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТЗт: Пуск ИО по фазе A | ИО IA | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТЗт: Пуск ИО по фазе B | ИО IB | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТЗт: Пуск ИО по фазе C | ИО IC | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТЗт: Пуск ДТЗт по фазе A | Пуск ф.A | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТЗт: Пуск ДТЗт по фазе B | Пуск ф.B | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТЗт: Пуск ДТЗт по фазе C | Пуск ф.C | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТЗт: Пуск ДТЗт | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ДТЗт по фазе A на сигнал | Сраб. ф.A сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ДТЗт по фазе B на сигнал | Сраб. ф.B сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ДТЗт по фазе C на сигнал | Сраб. ф.C сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ДТЗт на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ДТЗт по фазе A | Срабатывание ф.A | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ДТЗт по фазе B | Срабатывание ф.B | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ДТЗт по фазе C | Срабатывание ф.C | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ДТЗт | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТО: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТО: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТО: Пуск ИО по фазе A | ИО IA | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТО: Пуск ИО по фазе B | ИО IB | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТО: Пуск ИО по фазе C | ИО IC | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТО: Пуск ДТО по фазе A | Пуск ф.A | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТО: Пуск ДТО по фазе B | Пуск ф.B | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТО: Пуск ДТО по фазе C | Пуск ф.C | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТО: Пуск ДТО | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТО: Срабатывание ДТО по фазе A на сигнал | Сраб. ф.A сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТО: Срабатывание ДТО по фазе B на сигнал | Сраб. ф.B сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТО: Срабатывание ДТО по фазе C на сигнал | Сраб. ф.C сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТО: Срабатывание ДТО на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТО: Срабатывание ДТО по фазе A | Срабатывание ф.A | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТО: Срабатывание ДТО по фазе B | Срабатывание ф.B | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТО: Срабатывание ДТО по фазе C | Срабатывание ф.C | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТО: Срабатывание ДТО | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / Д2Г: Пуск Д2Г по фазе A | Пуск ф.A | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / Д2Г: Пуск Д2Г по фазе B | Пуск ф.B | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / Д2Г: Пуск Д2Г по фазе C | Пуск ф.C | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / Д2Г: Пуск Д2Г | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / Д5Г: Пуск Д5Г по фазе A | Пуск ф.A | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / Д5Г: Пуск Д5Г по фазе B | Пуск ф.B | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / Д5Г: Пуск Д5Г по фазе C | Пуск ф.C | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / Д5Г: Пуск Д5Г | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / БВКЗ: Срабатывание БВКЗ по фазе A | Срабатывание ф.A | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / БВКЗ: Срабатывание БВКЗ по фазе B | Срабатывание ф.B | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / БВКЗ: Срабатывание БВКЗ по фазе C | Срабатывание ф.C | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / БВКЗ: Срабатывание БВКЗ | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / КЦТнеб: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / КЦТнеб: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / КЦТнеб: Срабатывание фазы A | Срабатывание ф.A | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / КЦТнеб: Срабатывание фазы B | Срабатывание ф.B | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / КЦТнеб: Срабатывание фазы C | Срабатывание ф.C | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / КЦТнеб: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / КЦТнеб: Неисправность | Неисправность | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТст1: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТст1: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТст1: Пуск КЦТст при обрыве провода | Пуск обрыв | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТст1: Срабатывание КЦТст при обрыве провода | Срабатывание обрыв | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТст1: Пуск КЦТст при асимметрии | Пуск асимметрия | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТст1: Срабатывание КЦТст при асимметрии | Сраб. асимметрия | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТст2: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТст2: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТст2: Пуск КЦТст при обрыве провода | Пуск обрыв | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТст2: Срабатывание КЦТст при обрыве провода | Срабатывание обрыв | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТст2: Пуск КЦТст при асимметрии | Пуск асимметрия | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТст2: Срабатывание КЦТст при асимметрии | Сраб. асимметрия | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТст3: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТст3: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТст3: Пуск КЦТст при обрыве провода | Пуск обрыв | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТст3: Срабатывание КЦТст при обрыве провода | Срабатывание обрыв | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТст3: Пуск КЦТст при асимметрии | Пуск асимметрия | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТст3: Срабатывание КЦТст при асимметрии | Сраб. асимметрия | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТ: Срабатывание КЦТ | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗПО / ЗПО: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗПО / ЗПО: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗПО / ЗПО: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗПО / ЗПО: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗПО / ЗПО: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО ЗПО / ТО ЗПО ВН: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО ЗПО / ТО ЗПО ВН: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО ЗПО / ТО ЗПО ВН: Пуск ИО тока | ИО I | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО ЗПО / ТО ЗПО ВН: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО ЗПО / ТО ЗПО СН (НН1): Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО ЗПО / ТО ЗПО СН (НН1): Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО ЗПО / ТО ЗПО СН (НН1): Пуск ИО тока | ИО I | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО ЗПО / ТО ЗПО СН (НН1): Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО ЗПО / ТО ЗПО НН (НН2): Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО ЗПО / ТО ЗПО НН (НН2): Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО ЗПО / ТО ЗПО НН (НН2): Пуск ИО тока | ИО I | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО ЗПО / ТО ЗПО НН (НН2): Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО ЗПО / ТО ЗПО_общ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО ЗПО / ТО ЗПО_общ: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП ВН: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП ВН: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП ВН: Пуск ИО максимального тока | ИО Iмакс | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП ВН: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП ВН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП ВН: Срабатывание на отключение | Сраб. на откл | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП СН (НН1): Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП СН (НН1): Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП СН (НН1): Пуск ИО максимального тока | ИО Iмакс | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП СН (НН1): Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП СН (НН1): Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП СН (НН1): Срабатывание на отключение | Сраб. на откл | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП НН (НН2): Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП НН (НН2): Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП НН (НН2): Пуск ИО максимального тока | ИО Iмакс | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП НН (НН2): Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП НН (НН2): Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП НН (НН2): Срабатывание на отключение | Сраб. на откл | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| РТПО / РТПО ВН: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| РТПО / РТПО ВН: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| РТПО / РТПО ВН: Пуск ИО тока | ИО I | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| РТПО / РТПО ВН: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| РТПО / РТПО СН (НН1): Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| РТПО / РТПО СН (НН1): Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| РТПО / РТПО СН (НН1): Пуск ИО тока | ИО I | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| РТПО / РТПО СН (НН1): Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| РТПО / РТПО НН (НН2): Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| РТПО / РТПО НН (НН2): Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| РТПО / РТПО НН (НН2): Пуск ИО тока | ИО I | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| РТПО / РТПО НН (НН2): Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| РТПО / РТПО_общ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| РТПО / РТПО_общ: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Пуск ИО тока | ИО I | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО РПН / ТО РПН: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО РПН / ТО РПН: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО РПН / ТО РПН: Пуск ИО тока | ИО I | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО РПН / ТО РПН: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗоткл / ЛО: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗоткл / ЛО: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗоткл / ЛО: Блокировка ГЗоткл | Заблокировано | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗоткл / ЛО: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗоткл / ЛО: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗсигн / ЛО: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗсигн / ЛО: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗсигн / ЛО: Блокировка ГЗсигн | Заблокировано | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗсигн / ЛО: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗсигн / ЛО: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗ РПН / ЛО: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗ РПН / ЛО: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗ РПН / ЛО: Блокировка ГЗ РПН | Заблокировано | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗ РПН / ЛО: Срабатывание ГЗ РПН на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗ РПН / ЛО: Срабатывание ГЗ РПН | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Срабатывание датчика температуры масла заблокировано | Заблокировано | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Срабатывание датчика температуры обмотки заблокировано | Заблокировано | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО РД: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО РД: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО РД: Срабатывание реле давления заблокировано | Заблокировано | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО РД: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО РД: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТС / ЛО ПК: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТС / ЛО ПК: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТС / ЛО ПК: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТС / ЛО ПК: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТС / ЛО ОК: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТС / ЛО ОК: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТС / ЛО ОК: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТС / ЛО ОК: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТС / ЛО ДУм расширителя: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТС / ЛО ДУм расширителя: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТС / ЛО ДУм расширителя: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТС / ЛО ДУм расширителя: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО Т / ЛО: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО Т / ЛО: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО Т / ЛО: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО Т / ЗАПВ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО Т / ЗАПВ: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ | Запрет АПВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ВН / ЛО: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ВН / ЛО: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ВН / ЛО: Отключение | Отключение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ВН / ЛО: Отключить аварийно | Отключить аварийно | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО НН1 / ЛО: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО НН1 / ЛО: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО НН1 / ЛО: Отключение | Отключение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО НН1 / ЛО: Отключить аварийно | Отключить аварийно | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО НН1 / ЗАПВ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО НН1 / ЗАПВ: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО НН1 / ЗАПВ: Запрет АПВ | Запрет АПВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО НН2 / ЛО: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО НН2 / ЛО: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО НН2 / ЛО: Отключение | Отключение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО НН2 / ЛО: Отключить аварийно | Отключить аварийно | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО НН2 / ЗАПВ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО НН2 / ЗАПВ: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО НН2 / ЗАПВ: Запрет АПВ | Запрет АПВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УРОВ ВН / УРОВ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УРОВ ВН / УРОВ: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УРОВ ВН / УРОВ: Пуск ИО максимального тока | ИО Iмакс | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УРОВ ВН / УРОВ: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УРОВ ВН / УРОВ: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УРОВ ВН / УРОВ: Срабатывание «на себя» | Сраб «на себя» | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС: Сигнализация от ГЗ | ГЗ сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС: Низкая изоляция ГЗ | Низ.изол. ГЗ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС: ГЗ заблокирована | ГЗ заблокирована | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС: Сигнализация от ТЗ | ТЗ сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС: Низкая изоляция ТЗ | Низ.изол. ТЗ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС: ТЗ заблокирована | ТЗ заблокирована | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС: Сигнализация от ТС | ТС сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС: Внешнее отключение | Внеш. откл | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС: Выходные цепи разобраны | Вых.цепи разобраны | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС: БИ выведены | БИ выведены | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС: Сигнализация цепей опер.тока | ОТ сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС: Неисправность ОТ цепей ГЗ | Неисп. ОТ ГЗ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС: Неисправность ОТ цепей ТЗ, ТС | Неисп. ОТ ТЗ,ТС | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС: Сигнализация цепей опер.тока НН | ОТ НН сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС: Общий внешний сигнал | Общ. внеш. сигнал | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПС / ПС: Пуск (импульс) | Пуск (имп) | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПС / ПС: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ПДС: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ПДС: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ДТм: Отключение | Отключение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ДТм: Сигнал | Сигнал | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ДТм: Низкая изоляция | Низкая изоляция | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ДТо: Отключение | Отключение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ДТо: Сигнал | Сигнал | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ДТо: Низкая изоляция | Низкая изоляция | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / РД: Отключение | Отключение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / РД: Низкая изоляция | Низкая изоляция | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ГЗ Т: Сигнал | Сигнал | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ГЗ Т: Отключение | Отключение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ГЗ Т: Низкая изоляция ГЗсигн | Низкая изол. ГЗсигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ГЗ Т: Низкая изоляция ГЗоткл | Низкая изол. ГЗоткл | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ГЗ РПН: Отключение | Отключение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ГЗ РПН: Низкая изоляция | Низкая изоляция | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ДУм расширителя: Высокий уровень масла | Высокий уровень | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ДУм расширителя: Низкий уровень масла | Низкий уровень | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ДУм РПН: Высокий уровень масла | Высокий уровень | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ДУм РПН: Низкий уровень масла | Низкий уровень | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ПК: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ОК: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / КСО: Авария | Авария | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / КСО: Неисправность | Неисправность | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ДТм_РПН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / ПДС НКУ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / ПДС НКУ: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / Дверь: Дверь шкафа закрыта | Шкаф закрыт | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / Дверь: Дверь шкафа открыта | Шкаф открыт | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / SA1: Цепь управления введена | Цепь введена | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / SA2: Цепь управления введена | Цепь введена | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / SA3: Цепь управления введена | Цепь введена | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / SA4: Цепь управления введена | Цепь введена | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / SG1: Рабочее положение испытательного блока | Рабочее положение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / SG2: Рабочее положение испытательного блока | Рабочее положение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / SG3: Рабочее положение испытательного блока | Рабочее положение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / ОТ ГЗ: Неисправность оперативного тока цепей ГЗ | Неисправность | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / ОТ ТЗ, ТС: Неисправность оперативного тока цепей ТЗ, ТС | Неисправность | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / ОТ ЗДЗ1: Неисправность оперативного тока цепей ЗДЗ НН1 | Неисправность | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / ОТ УРОВ1: Неисправность оперативного тока цепей УРОВ НН1 | Неисправность | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / ОТ ЗДЗ2: Неисправность оперативного тока цепей ЗДЗ НН2 | Неисправность | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / ОТ УРОВ2: Неисправность оперативного тока цепей УРОВ НН2 | Неисправность | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Виртуальные ключи и клавиши

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Сброс | Сброс | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Вывод терминала | Вывод терминала | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ДЗТ | ОВ ДЗТ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод ДТЗт | ОВ ДТЗт | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод ДТО | ОВ ДТО | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод КЦТнеб | ОВ КЦТнеб | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ДТЗт на сигнал | ДТЗт на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ДТО на сигнал | ДТО на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции КЦТ | ОВ КЦТ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод КЦТст стороны 1 | ОВ КЦТст1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод КЦТст стороны 2 | ОВ КЦТст2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод КЦТст стороны 3 | ОВ КЦТст3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ЗПО | ОВ ЗПО | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ЗПО на сигнал | ЗПО на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ТО ЗПО | ОВ ТО ЗПО | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод ТО ЗПО ВН | ОВ ТО ЗПО ВН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод ТО ЗПО СН (НН1) | ОВ ТО ЗПО СН (НН1) | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод ТО ЗПО НН (НН2) | ОВ ТО ЗПО НН (НН2) | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ЗП | ОВ ЗП | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ЗП на отключение | ЗП на откл | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод ЗП ВН | ОВ ЗП ВН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод ЗП СН (НН1) | ОВ ЗП СН (НН1) | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод ЗП НН (НН2) | ОВ ЗП НН (НН2) | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции РТПО | ОВ РТПО | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод РТПО ВН | ОВ РТПО ВН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод РТПО СН (НН1) | ОВ РТПО СН (НН1) | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод РТПО НН (НН2) | ОВ РТПО НН (НН2) | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ТК ЗДЗ | ОВ ТК ЗДЗ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ТО РПН | ОВ ТО РПН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ГЗоткл | ОВ ЛО ГЗоткл | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ГЗоткл на сигнал | ЛО ГЗоткл на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ГЗсигн | ОВ ЛО ГЗсигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ГЗсигн на отключение | ЛО ГЗсигн на откл | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ЛО ГЗ РПН | ОВ ЛО ГЗ РПН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ГЗ РПН на сигнал | ЛО ГЗ РПН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ЛО ТЗ | ОВ ЛО ТЗ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод ЛО ДТм | ОВ ЛО ДТм | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ДТм на сигнал | ЛО ДТм на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод ЛО ДТо | ОВ ЛО ДТо | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ДТо на сигнал | ЛО ДТо на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод ЛО РД | ОВ ЛО РД | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод РД на сигнал | ЛО РД на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ЛО ТС | ОВ ЛО ТС | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод ЛО ПК | ОВ ЛО ПК | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ЛО ПК на сигнал | ЛО ПК на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод ЛО ОК | ОВ ЛО ОК | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ЛО ОК на сигнал | ЛО ОК на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод ЛО ДУм расширителя | ОВ ЛО ДУм расшир | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ЛО ДУм расширителя на сигнал | ЛО ДУм расшир сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ЛО Т | ОВ ЛО Т | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод ЛО Т / ЛО | ОВ ЛО Т / ЛО | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод ЛО Т / ЗАПВ | ОВ ЛО Т / ЗАПВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ЛО ВН | ОВ ЛО ВН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ЛО НН1 | ОВ ЛО НН1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод ЛО НН1 / ЛО | ОВ ЛО НН1 / ЛО | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод ЛО НН1 / ЗАПВ | ОВ ЛО НН1 / ЗАПВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ЛО НН2 | ОВ ЛО НН2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод ЛО НН2 / ЛО | ОВ ЛО НН2 / ЛО | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод ЛО НН2 / ЗАПВ | ОВ ЛО НН2 / ЗАПВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции УРОВ ВН | ОВ УРОВ ВН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ПДС | ОВ ПДС | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ПДС НКУ | ОВ ПДС НКУ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Входные дискретные сигналы

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Отказ системы охлаждения | Отказ сист.охл. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание датчика контроля температуры масла ЗПО | t масла ЗПО | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание отключающего контакта газового реле | Откл.конт.газ.реле | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание устройства контроля изоляции ГЗоткл | Сраб. КИ ГЗоткл | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание сигнального контакта газового реле | Сигн.конт.газ.реле | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание устройства контроля изоляции ГЗсигн | Сраб. КИ ГЗсигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание контакта струйного реле РПН | Конт.струйн.реле | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание устройства контроля изоляции ГЗ РПН | Сраб. КИ ГЗ РПН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Аварийная температура масла | Авар. t масла | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Повышенная температура масла | Повыш. t масла | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание устройства контроля изоляции датчика температуры масла | Сраб. КИ ДТм | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Аварийная температура обмотки | Авар. t обмотки | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Повышенная температура обмотки | Повыш. t обмотки | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание устройства контроля изоляции датчика температуры обмотки | Сраб. КИ ДТо | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание датчика давления | Сраб.датч.давл. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание устройства контроля изоляции датчика давления | Сраб. КИ датч.давл. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание предохранительного клапана | Сраб.пред.клапана | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание отсечного клапана | Сраб.отсеч.клапана | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Низкий уровень масла трансформатора | Низк.ур.масла тр. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Внешнее отключение от СО | Внеш. откл. от СО | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Внешнее отключение от ЗДЗ НН1 | Внеш.откл. от ЗДЗ1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Внешнее отключение от УРОВ НН1 | Внеш.откл.от УРОВ1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Внешнее отключение от ЗДЗ НН2 | Внеш.откл. от ЗДЗ2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Внешнее отключение от УРОВ НН2 | Внеш.откл. от УРОВ2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Пуск УРОВ внешний | Пуск УРОВ внешний | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание сигнального контакта газового реле | Сигн.конт.газ. реле | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание отключающего контакта газового реле | Откл.конт.газ. реле | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание контакта струйного реле РПН | Конт.струйн. реле | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание устройства контроля изоляции ГЗсигн | Сраб. КИ ГЗ_сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание устройства контроля изоляции ГЗоткл | Сраб. КИ ГЗ_откл | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание устройства контроля изоляции ГЗ РПН | Сраб. КИГЗ_РПН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Повышенная температура масла | Повыш. t масла | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Аварийная температура масла | Авар. t масла | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Повышенная температура обмотки | Повыш. t обмотки | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Аварийная температура обмотки | Авар. t обмотки | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание датчика давления | Сраб. датч.давл. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание устройства контроля изоляции датчика температуры масла | Сраб. КИ ДТм | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание устройства контроля изоляции датчика температуры обмотки | Сраб. КИ ДТо | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание устройства контроля изоляции датчика давления | Сраб. КИ датч.давл. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Высокий уровень масла трансформатора | Выс.ур.масла тр. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Низкий уровень масла трансформатора | Низк.ур.масла тр. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Высокий уровень масла РПН | Выс.ур.масла РПН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Низкий уровень масла РПН | Низк.ур.масла РПН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание предохранительного клапана | Сраб.пред.клапана | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание отсечного клапана | Сраб.отсеч.клапана | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Отказ системы охлаждения | Отказ сист.охл. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Неисправность системы охлаждения | Неиспр. сист. охл. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Низкая температура масла РПН | Низк. t масла РПН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Внешнее отключение от ЗДЗ НН1 | Внеш.откл. от ЗДЗ1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Внешнее отключение от УРОВ НН1 | Внеш.откл. от УРОВ1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Внешнее отключение от ЗДЗ НН2 | Внеш.откл. от ЗДЗ2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Внешнее отключение от УРОВ НН2 | Внеш.откл. от УРОВ2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Внешнее отключение от СО | Внеш.откл. от СО | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положение переключателя SA1 цепей управления | Положение SA1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положение переключателя SA2 цепей управления | Положение SA2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положение переключателя SA3 цепей управления | Положение SA3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положение переключателя SA4 цепей управления | Положение SA4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положение испытательного блока SG1 | Положение SG1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положение испытательного блока SG2 | Положение SG2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положение испытательного блока SG3 | Положение SG3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Неисправность опер. тока цепей ГЗ | ОТ цепей ГЗ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Неисправность опер. тока цепей ТЗ, ТС | ОТ цепей ТЗ, ТС | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Неисправность опер. тока цепей ЗДЗ НН1 | ОТ цепей ЗДЗ НН1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Неисправность опер. тока цепей ЗДЗ НН2 | ОТ цепей ЗДЗ НН2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Неисправность опер. тока цепей УРОВ НН1 | ОТ цепей УРОВ НН1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Неисправность опер. тока цепей УРОВ НН2 | ОТ цепей УРОВ НН2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сигнал внешний 1 | Сигнал внешний 1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сигнал внешний 2 | Сигнал внешний 2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сигнал внешний 3 | Сигнал внешний 3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сигнал внешний 4 | Сигнал внешний 4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Аварийная температура масла | Авар. t масла | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Повышенная температура масла | Повыш. t масла | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание устройства контроля изоляции датчика температуры масла | Сраб. КИ ДТм | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Аварийная температура обмотки | Авар. t обмотки | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Повышенная температура обмотки | Повыш. t обмотки | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание устройства контроля изоляции датчика температуры обмотки | Сраб. КИ ДТо | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание датчика давления | Сраб. датч. давл. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание устройства контроля изоляции датчика давления | Сраб.КИ датч.давл. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание сигнального контакта газового реле | Сигн.конт.газ. реле | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание отключающего контакта газового реле | Откл.конт.газ. реле | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание устройства контроля изоляции ГЗсигн | Сраб. КИ ГЗ_сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание устройства контроля изоляции ГЗоткл | Сраб. КИ ГЗ_откл | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание контакта струйного реле РПН | Конт.струйн. реле | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание устройства контроля изоляции ГЗ РПН | Сраб. КИГЗ_РПН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Высокий уровень масла трансформатора | Выс.ур.масла тр. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Низкий уровень масла трансформатора | Низк.ур.масла тр. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Высокий уровень масла РПН | Выс.ур.масла РПН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Низкий уровень масла РПН | Низк.ур.масла РПН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание предохранительного клапана | Сраб.пред.клапана | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание отсечного клапана | Сраб.отсеч.клапана | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Отказ системы охлаждения | Отказ сист.охл. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Неисправность системы охлаждения | Неиспр. сист. охл. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Низкая температура масла РПН | Низк. t масла РПН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положение двери шкафа | Дверь шкафа | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положение переключателя SA1 цепей управления | Положение SA1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положение переключателя SA2 цепей управления | Положение SA2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положение переключателя SA3 цепей управления | Положение SA3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положение переключателя SA4 цепей управления | Положение SA4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положение испытательного блока SG1 | Положение SG1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положение испытательного блока SG2 | Положение SG2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положение испытательного блока SG3 | Положение SG3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Контроль оперативного тока цепей ГЗ | ОТ цепей ГЗ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Контроль оперативного тока цепей ТЗ, ТС | ОТ цепей ТЗ, ТС | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Контроль оперативного тока цепей ЗДЗ НН1 | ОТ цепей ЗДЗ НН1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Контроль оперативного тока цепей УРОВ НН1 | ОТ цепей УРОВ НН1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Контроль оперативного тока цепей ЗДЗ НН2 | ОТ цепей ЗДЗ НН2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Контроль оперативного тока цепей УРОВ НН2 | ОТ цепей УРОВ НН2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

ПАРАМЕТРИРОВАНИЕ ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ И ВЫХОДНЫХ РЕЛЕ

Дискретные входы

Для дискретного входа возможно подключение только одного сигнала.

Слот М8. Тип платы B021

| Дискретный вход | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Дискретный вход 1 | Не назначено |
| Дискретный вход 2 | Не назначено |
| Дискретный вход 3 | Не назначено |
| Дискретный вход 4 | Не назначено |
| Дискретный вход 5 | Не назначено |
| Дискретный вход 6 | Не назначено |
| Дискретный вход 7 | Не назначено |
| Дискретный вход 8 | Не назначено |
| Дискретный вход 9 | Не назначено |
| Дискретный вход 10 | Не назначено |
| Дискретный вход 11 | Не назначено |
| Дискретный вход 12 | Не назначено |
| Дискретный вход 13 | Не назначено |
| Дискретный вход 14 | Не назначено |

Слот М9. Тип платы B021

| Дискретный вход | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Дискретный вход 1 | Не назначено |
| Дискретный вход 2 | Не назначено |
| Дискретный вход 3 | Не назначено |
| Дискретный вход 4 | Не назначено |
| Дискретный вход 5 | Не назначено |
| Дискретный вход 6 | Не назначено |
| Дискретный вход 7 | Не назначено |
| Дискретный вход 8 | Не назначено |
| Дискретный вход 9 | Не назначено |
| Дискретный вход 10 | Не назначено |
| Дискретный вход 11 | Не назначено |
| Дискретный вход 12 | Не назначено |
| Дискретный вход 13 | Не назначено |
| Дискретный вход 14 | Не назначено |

Слот М10. Тип платы B021

| Дискретный вход | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Дискретный вход 1 | Не назначено |
| Дискретный вход 2 | Не назначено |
| Дискретный вход 3 | Не назначено |
| Дискретный вход 4 | Не назначено |
| Дискретный вход 5 | Не назначено |
| Дискретный вход 6 | Не назначено |
| Дискретный вход 7 | Не назначено |
| Дискретный вход 8 | Не назначено |
| Дискретный вход 9 | Не назначено |
| Дискретный вход 10 | Не назначено |
| Дискретный вход 11 | Не назначено |
| Дискретный вход 12 | Не назначено |
| Дискретный вход 13 | Не назначено |
| Дискретный вход 14 | Не назначено |

Слот М11. Тип платы B021

| Дискретный вход | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Дискретный вход 1 | Не назначено |
| Дискретный вход 2 | Не назначено |
| Дискретный вход 3 | Не назначено |
| Дискретный вход 4 | Не назначено |
| Дискретный вход 5 | Не назначено |
| Дискретный вход 6 | Не назначено |
| Дискретный вход 7 | Не назначено |
| Дискретный вход 8 | Не назначено |
| Дискретный вход 9 | Не назначено |
| Дискретный вход 10 | Не назначено |
| Дискретный вход 11 | Не назначено |
| Дискретный вход 12 | Не назначено |
| Дискретный вход 13 | Не назначено |
| Дискретный вход 14 | Не назначено |

Выходные реле

Возможно подключение до пяти сигналов на одно выходное реле.

Слот М1. Тип платы P02c

| Выходное реле | Назначенные сигналы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реле 1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Слот М3. Тип платы K002

| Выходное реле | Назначенные сигналы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реле 1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Слот М4. Тип платы K002

| Выходное реле | Назначенные сигналы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реле 1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Слот М5. Тип платы K002

| Выходное реле | Назначенные сигналы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реле 1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Слот М6. Тип платы K002

| Выходное реле | Назначенные сигналы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реле 1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Слот М7. Тип платы K002

| Выходное реле | Назначенные сигналы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реле 1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

НАСТРОЙКА СВЕТОДИОДОВ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КЛАВИШ

Светодиоды

Для светодиода возможно подключение до пяти сигналов.

ЮНИТ-ИЧМ

| Светодиод | Режим работы | Назначенный сигнал 1 | Назначенный сигнал 2 | Назначенный сигнал 3 | Назначенный сигнал 4 | Назначенный сигнал 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Светодиод 1 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 1 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 2 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 2 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 3 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 3 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 4 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 4 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 5 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 5 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 6 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 6 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 7 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 7 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 8 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 8 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 9 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 9 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 10 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 10 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 11 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 11 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 12 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 12 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 13 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 13 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 14 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 14 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 15 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 15 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 16 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 16 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Модуль расширения на 16 светодиодов №1

| Светодиод | Режим работы | Назначенный сигнал 1 | Назначенный сигнал 2 | Назначенный сигнал 3 | Назначенный сигнал 4 | Назначенный сигнал 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Светодиод 1 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 1 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 2 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 2 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 3 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 3 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 4 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 4 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 5 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 5 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 6 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 6 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 7 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 7 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 8 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 8 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 9 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 9 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 10 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 10 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 11 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 11 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 12 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 12 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 13 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 13 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 14 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 14 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 15 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 15 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 16 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 16 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Модуль расширения на 16 светодиодов №2

| Светодиод | Режим работы | Назначенный сигнал 1 | Назначенный сигнал 2 | Назначенный сигнал 3 | Назначенный сигнал 4 | Назначенный сигнал 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Светодиод 1 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 1 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 2 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 2 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 3 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 3 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 4 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 4 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 5 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 5 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 6 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 6 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 7 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 7 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 8 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 8 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 9 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 9 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 10 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 10 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 11 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 11 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 12 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 12 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 13 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 13 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 14 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 14 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 15 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 15 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 16 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 16 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Функциональные клавиши

Для функциональной клавиши возможно подключение только одного управляющего сигнала.

ЮНИТ-ИЧМ

| Функциональная клавиша | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Функциональная клавиша 1 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 2 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 3 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 4 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 5 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 6 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 7 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 8 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 9 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 10 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 11 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 12 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 13 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 14 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 15 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 16 | Не назначено |

| ФИО составителя: |  |
| --- | --- |
| Номер и дата составления: |  |
| Дата выдачи: |  |
| Дата окончания: |  |