МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ ТРАНСФОРМАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ «ЮНИТ-М314-ТН»

БЛАНК УСТАВОК

ЮТКБ.656122.609 БУ5

| Объект |  |
| --- | --- |
| Присоединение |  |

© 2025 Юнител Инжиниринг

Москва

| Редакция | Дата |
| --- | --- |
| 1.0 | 15.07.2025 |
| 1.1 | 01.08.2025 |

Настоящий бланк уставок относится к микропроцессорным устройствам типа ЮНИТ-М314-ТН.

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

Данный документ тщательно подготовлен и проверен. Если, несмотря на это читатель найдет какие-либо ошибки, просьба информировать нас.

Содержащаяся здесь информация относится только к текущей версии аппаратуры. Исходя из интересов наших пользователей, мы стараемся улучшать нашу аппаратуру и идти в ногу с новейшими технологиями. Это может привести к различию между аппаратурой и ее техническим описанием или инструкциями по эксплуатации.

- СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	3

УСТАВКИ РЗиА

Защита от феррорезонанса (ЗФР)

Защита от феррорезонанса (ЗФР)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания НП | 3U0ср | 2,0 ... 150,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 3 | Напряжение возврата НП | 3U0в | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 4 | Режим контроля от БНН | Реж_БНН | Без контроля С контролем | - | - | Без контроля |  |  |  |  |
| 5 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |  |  |  |

Защита минимального напряжения (ЗМН)

Защита минимального напряжения 1 ступень (ЗМН 1ст.)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 3 | Контроль наличия внешнего разрешения ЗМН | Разреш_ЗМН | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |

Защита минимального напряжения 2 ступень (ЗМН 2ст.)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 3 | Контроль наличия внешнего разрешения ЗМН | Разреш_ЗМН | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |

Сигнализация замыкания на землю (СЗЗ)

Сигнализация замыкания на землю (СЗЗ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания НП | 3U0ср | 2,0 ... 150,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 3 | Режим контроля от БНН | Реж_БНН | Без контроля С контролем | - | - | Без контроля |  |  |  |  |
| 4 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |  |  |  |

Блокировка при неисправности цепей напряжения (БНН)

Блокировка при неисправности цепей напряжения (БНН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Уровень небаланса по напряжению | dU0ср | 0,0 ... 150,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 3 | Напряжение срабатывания ОП | U2ср | 2,0 ... 60,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 4 | Напряжение срабатывания НП третьей гармоники | 3U0h3ср | 0,05 ... 10,00 | В | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 5 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 6 | Ввод в работу контроля небаланса | Контроль_dU0 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Ввод в работу контроля 3 гармоники напряжения НП | Контроль_3гарм.3U0 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Ввод контроля включенного состояния секции | Контроль_секции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 10 | Выдержка времени срабатывания сигнализации | Tсигн | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |

Автоматика ограничения снижения напряжения (АОСН)

Автоматика ограничения снижения напряжения 1 очередь (АОСН 1 ст)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания | Uср | 5,0 ... 50,0 | В | 0,1 | 25,0 |  |  |  |  |
| 3 | Напряжение срабатывания ПП | U1ср | 50,0 ... 150,0 | В | 0,1 | 110,0 |  |  |  |  |
| 4 | Напряжение срабатывания ПП смежной секции | U1ср_см | 50,0 ... 150,0 | В | 0,1 | 110,0 |  |  |  |  |
| 5 | Напряжение срабатывания ОП | U2ср | 2,0 ... 50,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 6 | Частота срабатывания | Fср | 45,00 ... 51,00 | Гц | 0,01 | 49,20 |  |  |  |  |
| 7 | Разность частот срабатывания и возврата | dFвозвр | 0,04 ... 1,00 | Гц | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 8 | Уставка по скорости снижения напряжения | dU/dt | 1 ... 20 | В/с | 1 | 10 |  |  |  |  |
| 9 | Контроль напряжения ОП | Контр_U2 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Контроль скорости снижения напряжения | Контр_dU/dt | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Контроль частоты | Контр_F | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 12 | Контроль напряжения ПП смежной секции | Контр_Uсм | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 13 | Коэффициент возврата по скорости снижения напряжения | Kвозвр | 0,20 ... 0,99 | - | 0,01 | 0,90 |  |  |  |  |
| 14 | Выдержка времени срабатывания | Тср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |
| 15 | Выдержка времени возврата АОСН | Твозвр | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 16 | Выдержка времени срабатывания блокировки ступени по напряжению | Тблок | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |
| 17 | Выдержка времени возврата блокировки ступени по напряжению | Тблок_возвр | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |

Автоматика ограничения снижения напряжения 2 очередь (АОСН 2 ст)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания | Uср | 5,0 ... 50,0 | В | 0,1 | 25,0 |  |  |  |  |
| 3 | Напряжение срабатывания ПП | U1ср | 50,0 ... 150,0 | В | 0,1 | 110,0 |  |  |  |  |
| 4 | Напряжение срабатывания ПП смежной секции | U1ср_см | 50,0 ... 150,0 | В | 0,1 | 110,0 |  |  |  |  |
| 5 | Напряжение срабатывания ОП | U2ср | 2,0 ... 50,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 6 | Частота срабатывания | Fср | 45,00 ... 51,00 | Гц | 0,01 | 49,20 |  |  |  |  |
| 7 | Разность частот срабатывания и возврата | dFвозвр | 0,04 ... 1,00 | Гц | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 8 | Уставка по скорости снижения напряжения | dU/dt | 1 ... 20 | В/с | 1 | 10 |  |  |  |  |
| 9 | Контроль напряжения ОП | Контр_U2 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Контроль скорости снижения напряжения | Контр_dU/dt | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Контроль частоты | Контр_F | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 12 | Контроль напряжения ПП смежной секции | Контр_Uсм | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 13 | Коэффициент возврата по скорости снижения напряжения | Kвозвр | 0,20 ... 0,99 | - | 0,01 | 0,90 |  |  |  |  |
| 14 | Выдержка времени срабатывания | Тср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |
| 15 | Выдержка времени возврата АОСН | Твозвр | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 16 | Выдержка времени срабатывания блокировки ступени по напряжению | Тблок | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |
| 17 | Выдержка времени возврата блокировки ступени по напряжению | Тблок_возвр | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |

Автоматика ограничения снижения напряжения 3 очередь (АОСН 3 ст)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания | Uср | 5,0 ... 50,0 | В | 0,1 | 25,0 |  |  |  |  |
| 3 | Напряжение срабатывания ПП | U1ср | 50,0 ... 150,0 | В | 0,1 | 110,0 |  |  |  |  |
| 4 | Напряжение срабатывания ПП смежной секции | U1ср_см | 50,0 ... 150,0 | В | 0,1 | 110,0 |  |  |  |  |
| 5 | Напряжение срабатывания ОП | U2ср | 2,0 ... 50,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 6 | Частота срабатывания | Fср | 45,00 ... 51,00 | Гц | 0,01 | 49,20 |  |  |  |  |
| 7 | Разность частот срабатывания и возврата | dFвозвр | 0,04 ... 1,00 | Гц | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 8 | Уставка по скорости снижения напряжения | dU/dt | 1 ... 20 | В/с | 1 | 10 |  |  |  |  |
| 9 | Контроль напряжения ОП | Контр_U2 | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Контроль скорости снижения напряжения | Контр_dU/dt | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Контроль частоты | Контр_F | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 12 | Контроль напряжения ПП смежной секции | Контр_Uсм | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 13 | Коэффициент возврата по скорости снижения напряжения | Kвозвр | 0,20 ... 0,99 | - | 0,01 | 0,90 |  |  |  |  |
| 14 | Выдержка времени срабатывания | Тср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |
| 15 | Выдержка времени возврата АОСН | Твозвр | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 16 | Выдержка времени срабатывания блокировки ступени по напряжению | Тблок | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |
| 17 | Выдержка времени возврата блокировки ступени по напряжению | Тблок_возвр | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 1 АОСН (УВ1 АОСН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АОСН | Тср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 2 АОСН (УВ2 АОСН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АОСН | Тср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 3 АОСН (УВ3 АОСН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АОСН | Тср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 4 АОСН (УВ4 АОСН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АОСН | Тср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 5 АОСН (УВ5 АОСН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АОСН | Тср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 6 АОСН (УВ6 АОСН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АОСН | Тср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 7 АОСН (УВ7 АОСН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АОСН | Тср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 8 АОСН (УВ8 АОСН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АОСН | Тср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 9 АОСН (УВ9 АОСН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АОСН | Тср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 10 АОСН (УВ10 АОСН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АОСН | Тср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 11 АОСН (УВ11 АОСН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АОСН | Тср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 12 АОСН (УВ12 АОСН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АОСН | Тср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 13 АОСН (УВ13 АОСН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АОСН | Тср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 14 АОСН (УВ14 АОСН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АОСН | Тср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 15 АОСН (УВ15 АОСН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АОСН | Тср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |

Автоматическое повторное включение по напряжению ступень 1 (АПВН 1 ст)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания ПП | Uср | 50,0 ... 150,0 | В | 0,1 | 110,0 |  |  |  |  |
| 3 | Частота срабатывания | Fср | 45,00 ... 51,00 | Гц | 0,01 | 49,20 |  |  |  |  |
| 4 | Контроль частоты | Контр_F | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Блокировка АПВН от многократных включений | Блок_повт_АПВН | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Автоматический возврат схемы АПВН | Авт_возвр_АПВН | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Сброс сигнала разрешения АПВН при длительном наличии сигнала срабатывания АОСН | Сброс_АПВН | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Разность частот срабатывания и возврата | dFвозвр | 0,04 ... 1,00 | Гц | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 9 | Выдержка времени срабатывания | Тср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |
| 10 | Выдержка времени автоматического сброса блокировки после повторного действия АОСН | Тсброс_блок | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 11 | Выдержка времени сброса сигнала разрешения АПВН при длительном наличии сигнала срабатывания АОСН | Тсброс_разреш | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |

Автоматическое повторное включение по напряжению ступень 2 (АПВН 2 ст)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания ПП | Uср | 50,0 ... 150,0 | В | 0,1 | 110,0 |  |  |  |  |
| 3 | Частота срабатывания | Fср | 45,00 ... 51,00 | Гц | 0,01 | 49,20 |  |  |  |  |
| 4 | Контроль частоты | Контр_F | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Блокировка АПВН от многократных включений | Блок_повт_АПВН | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Автоматический возврат схемы АПВН | Авт_возвр_АПВН | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Сброс сигнала разрешения АПВН при длительном наличии сигнала срабатывания АОСН | Сброс_АПВН | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Разность частот срабатывания и возврата | dFвозвр | 0,04 ... 1,00 | Гц | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 9 | Выдержка времени срабатывания | Тср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |
| 10 | Выдержка времени автоматического сброса блокировки после повторного действия АОСН | Тсброс_блок | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 11 | Выдержка времени сброса сигнала разрешения АПВН при длительном наличии сигнала срабатывания АОСН | Тсброс_разреш | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |

Автоматическое повторное включение по напряжению ступень 3 (АПВН 3 ст)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания ПП | Uср | 50,0 ... 150,0 | В | 0,1 | 110,0 |  |  |  |  |
| 3 | Частота срабатывания | Fср | 45,00 ... 51,00 | Гц | 0,01 | 49,20 |  |  |  |  |
| 4 | Контроль частоты | Контр_F | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Блокировка АПВН от многократных включений | Блок_повт_АПВН | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Автоматический возврат схемы АПВН | Авт_возвр_АПВН | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Сброс сигнала разрешения АПВН при длительном наличии сигнала срабатывания АОСН | Сброс_АПВН | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Разность частот срабатывания и возврата | dFвозвр | 0,04 ... 1,00 | Гц | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 9 | Выдержка времени срабатывания | Тср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |
| 10 | Выдержка времени автоматического сброса блокировки после повторного действия АОСН | Тсброс_блок | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 11 | Выдержка времени сброса сигнала разрешения АПВН при длительном наличии сигнала срабатывания АОСН | Тсброс_разреш | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 1 АПВН (УВ1 АПВН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АПВН | Тср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 2 АПВН (УВ2 АПВН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АПВН | Тср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 3 АПВН (УВ3 АПВН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АПВН | Тср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 4 АПВН (УВ4 АПВН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АПВН | Тср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 5 АПВН (УВ5 АПВН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АПВН | Тср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 6 АПВН (УВ6 АПВН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АПВН | Тср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 7 АПВН (УВ7 АПВН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АПВН | Тср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 8 АПВН (УВ8 АПВН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АПВН | Тср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 9 АПВН (УВ9 АПВН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АПВН | Тср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 10 АПВН (УВ10 АПВН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АПВН | Тср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 11 АПВН (УВ11 АПВН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АПВН | Тср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 12 АПВН (УВ12 АПВН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АПВН | Тср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 13 АПВН (УВ13 АПВН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АПВН | Тср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 14 АПВН (УВ14 АПВН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АПВН | Тср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |

Управляющее воздействие 15 АПВН (УВ15 АПВН)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень 2 ступень 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АПВН | Тср | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |  |  |  |

МАТРИЦА ВХОДОВ И ВЫХОДНЫХ РЕЛЕ

Дискретные входы

Для дискретного входа возможно подключение только одного сигнала.

Слот М6. Тип платы Модуль дискретных входов (B021)

| Дискретный вход | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Дискретный вход 1 | Не назначено |
| Дискретный вход 2 | Не назначено |
| Дискретный вход 3 | Не назначено |
| Дискретный вход 4 | Не назначено |
| Дискретный вход 5 | Не назначено |
| Дискретный вход 6 | Не назначено |
| Дискретный вход 7 | Не назначено |
| Дискретный вход 8 | Не назначено |
| Дискретный вход 9 | Не назначено |
| Дискретный вход 10 | Не назначено |
| Дискретный вход 11 | Не назначено |
| Дискретный вход 12 | Не назначено |
| Дискретный вход 13 | Не назначено |
| Дискретный вход 14 | Не назначено |

Слот М7. Тип платы Модуль дискретных входов (B001)

| Дискретный вход | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Дискретный вход 1 | Не назначено |
| Дискретный вход 2 | Не назначено |
| Дискретный вход 3 | Не назначено |
| Дискретный вход 4 | Не назначено |
| Дискретный вход 5 | Не назначено |
| Дискретный вход 6 | Не назначено |
| Дискретный вход 7 | Не назначено |
| Дискретный вход 8 | Не назначено |

Выходные реле

Возможно подключение до пяти сигналов на одно выходное реле.

Слот М3. Тип платы Модуль выходных реле (K001)

| Выходное реле | Назначенные сигналы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реле 1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Слот М4. Тип платы Модуль выходных реле (K001)

| Выходное реле | Назначенные сигналы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реле 1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Слот М5. Тип платы Модуль выходных реле (K001)

| Выходное реле | Назначенные сигналы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реле 1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

НАСТРОЙКА СВЕТОДИОДОВ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КЛАВИШ

Светодиоды

Для светодиода возможно подключение до пяти сигналов.

ЮНИТ-ИЧМ

| Светодиод | Режим работы | Назначенный сигнал 1 | Назначенный сигнал 2 | Назначенный сигнал 3 | Назначенный сигнал 4 | Назначенный сигнал 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Светодиод 1 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 1 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 2 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 2 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 3 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 3 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 4 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 4 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 5 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 5 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 6 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 6 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 7 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 7 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 8 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 8 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 9 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 9 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 10 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 10 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 11 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 11 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 12 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 12 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 13 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 13 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 14 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 14 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 15 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 15 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 16 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 16 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Модуль расширения на 16 светодиодов №2

| Светодиод | Режим работы | Назначенный сигнал 1 | Назначенный сигнал 2 | Назначенный сигнал 3 | Назначенный сигнал 4 | Назначенный сигнал 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Светодиод 1 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 1 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 2 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 2 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 3 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 3 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 4 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 4 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 5 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 5 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 6 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 6 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 7 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 7 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 8 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 8 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 9 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 9 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 10 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 10 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 11 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 11 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 12 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 12 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 13 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 13 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 14 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 14 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 15 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 15 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 16 (красный) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 16 (зеленый) | Без фиксации | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Функциональные клавиши

Для функциональной клавиши возможно подключение только одного управляющего сигнала.

ЮНИТ-ИЧМ

| Функциональная клавиша | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Функциональная клавиша 1 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 2 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 3 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 4 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 5 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 6 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 7 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 8 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 9 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 10 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 11 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 12 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 13 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 14 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 15 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 16 | Не назначено |

Модуль расширения на 16 функциональных кнопок №1

| Функциональная клавиша | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Функциональная клавиша 1 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 2 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 3 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 4 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 5 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 6 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 7 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 8 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 9 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 10 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 11 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 12 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 13 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 14 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 15 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 16 | Не назначено |

КОНФИГУРАЦИЯ

Синхронизация времени

Общие настройки синхронизации

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник точного времени 1 (основной) | Источник времени 1 | 0 = Отсутствует 1 = SNTP 2 = PNP 3 = SNTP+1PPS 4 = Протокол 5 = Протокол+1PPS | - | - | Отсутствует |  |
| 2 | Адрес сервера синхронизации времени 1 | SNTP / PTP сервер 1 | 1 ... 14 | - | - |  |  |
| 3 | Источник точного времени 2 | Источник времени 2 | 0 = Отсутствует 1 = SNTP 2 = PNP 3 = SNTP+1PPS 4 = Протокол 5 = Протокол+1PPS | - | - | Отсутствует |  |
| 4 | Адрес сервера синхронизации времени 2 | SNTP / PTP сервер 2 | 1 ... 14 | - | - |  |  |
| 5 | Смещение локального времени от UTC+0 | Смещение времени от UTC+0 | -720 ... 720 | мин | 30 | 180 |  |
| 6 | Флаг использования летнего времени | Авт. переход на летнее время | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 7 | Время задержки импульса 1PPS | Время задержки импульса 1PPS | 0 ... 10 | мс | 1 | 0 |  |

Параметры летнего времени

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лето. Месяц | Лето. Месяц | 1 ... 12 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Лето. Неделя месяца | Лето. Неделя месяца | 1 ... 5 | - | 1 | 5 |  |
| 3 | Лето. День недели | Лето. День недели | 1 ... 7 | - | 1 | 7 |  |
| 4 | Лето. Час начала действия | Лето. Час начала действия | 0 ... 23 | - | 1 | 2 |  |

Параметры зимнего времени

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зима. Месяц | Зима. Месяц | 1 ... 12 | - | 1 | 10 |  |
| 2 | Зима. Неделя месяца | Зима. Неделя месяца | 1 ... 5 | - | 1 | 5 |  |
| 3 | Зима. День недели | Зима. День недели | 1 ... 7 | - | 1 | 7 |  |
| 4 | Зима. Час начала действия | Зима. Час начала действия | 0 ... 23 | - | 1 | 3 |  |

Модуль ЦП

Резервирование

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Интерфейс RED12 (порты X1-X2) | Протокол резервирования | 0 = Отключен 1 = PRP (IEC 62439-3) 2 = HSR (IEC 62439-3) 3 = RSTP (IEEE 802.1w) | - | - | Отключен |  |
| 2 | Интерфейс RED34 (порты X3-X4) | Протокол резервирования | 0 = Отключен 1 = PRP (IEC 62439-3) 2 = HSR (IEC 62439-3) 3 = RSTP (IEEE 802.1w) | - | - | Отключен |  |

Настройка регистрации

Резервирование

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим пуска записи (TrgMod) | Пуск записи | 0 = Автоматический пуск по заданным условиям 1 = Внешний пуск 2 = Оба критерия | - | - | Автоматический пуск по заданным условиям |  |
| 2 | Режим работы при переполнении памяти (RcdMod) | Режим работы памяти | 0 = Перезапись по кольцу 1 = Остановка по заполнению памяти | - | - | Перезапись по кольцу |  |
| 3 | Сигнализация уровня заполненности памяти (MemFull) | Сигнал заполнения памяти | 0 ... 100 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Режим многократного пуска (ReTrgMod) | Многократный пуск | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Предусмотрено |  |
| 5 | Длительность предаварийного режима (PreTmms) | Длит. предавар. режим | 100 ... 500 | мс | 100 | 100 |  |
| 6 | Длительность аварийного режима (PstTmms) | Длит. авар. режим | 500 ... 10000 | мс | 500 | 1000 |  |
| 7 | Режим пуска записи (LevMod) | Режим пуска записи | 0 = По переднему фронту 1 = По заднему фронту 2 = По переднему и заднему фронту 3 = Другое | - | - | По переднему фронту |  |
| 8 | Максимальная длительность осциллограммы | Макс. длительность осциллограммы | 500 ... 10000 | мс | 500 | 1000 |  |

Слот М1. Модуль питания (P02c)

Общие настройки конфигурации

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Напряжение несимметрии | U несимм. пит. | 0 ... 220 | В | 10 | 0 |  |
| 2 | Формирование синхросигнала от PPS | Формирование синхросигнала от PPS | 0 = Введено 1 = Выведено | - | - | Выведено |  |

Слот М3. Модуль выходных реле (K001)

Выходное реле 1

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М3. Реле1. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М3. Реле1. Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот М3. Реле1. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Выходное реле 2

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М3. Реле2. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М3. Реле2. Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот М3. Реле2. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Выходное реле 3

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М3. Реле3. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М3. Реле3. Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот М3. Реле3. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Выходное реле 4

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М3. Реле4. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М3. Реле4. Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот М3. Реле4. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Выходное реле 5

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М3. Реле5. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М3. Реле5. Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот М3. Реле5. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Выходное реле 6

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М3. Реле6. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М3. Реле6. Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот М3. Реле6. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Выходное реле 7

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М3. Реле7. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М3. Реле7. Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот М3. Реле7. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Выходное реле 8

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М3. Реле8. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М3. Реле8. Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот М3. Реле8. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Слот М4. Модуль выходных реле (K001)

Выходное реле 1

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М4. Реле1. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М4. Реле1. Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот М4. Реле1. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Выходное реле 2

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М4. Реле2. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М4. Реле2. Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот М4. Реле2. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Выходное реле 3

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М4. Реле3. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М4. Реле3. Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот М4. Реле3. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Выходное реле 4

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М4. Реле4. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М4. Реле4. Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот М4. Реле4. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Выходное реле 5

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М4. Реле5. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М4. Реле5. Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот М4. Реле5. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Выходное реле 6

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М4. Реле6. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М4. Реле6. Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот М4. Реле6. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Выходное реле 7

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М4. Реле7. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М4. Реле7. Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот М4. Реле7. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Выходное реле 8

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М4. Реле8. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М4. Реле8. Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот М4. Реле8. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Слот М5. Модуль выходных реле (K001)

Выходное реле 1

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М5. Реле1. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М5. Реле1. Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот М5. Реле1. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Выходное реле 2

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М5. Реле2. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М5. Реле2. Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот М5. Реле2. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Выходное реле 3

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М5. Реле3. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М5. Реле3. Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот М5. Реле3. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Выходное реле 4

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М5. Реле4. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М5. Реле4. Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот М5. Реле4. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Выходное реле 5

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М5. Реле5. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М5. Реле5. Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот М5. Реле5. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Выходное реле 6

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М5. Реле6. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М5. Реле6. Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот М5. Реле6. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Выходное реле 7

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М5. Реле7. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М5. Реле7. Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот М5. Реле7. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Выходное реле 8

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот М5. Реле8. Режим | 0 = Выведено 1 = Без фиксации 2 = С фиксацией 3 = Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот М5. Реле8. Дл. имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот М5. Реле8. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Слот М6. Модуль дискретных входов (B021)

Дискретный вход 1

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М6. ДВ1. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М6. ДВ1. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М6. ДВ1. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М6. ДВ1. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 2

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М6. ДВ2. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М6. ДВ2. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М6. ДВ2. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М6. ДВ2. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 3

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М6. ДВ3. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М6. ДВ3. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М6. ДВ3. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М6. ДВ3. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 4

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М6. ДВ4. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М6. ДВ4. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М6. ДВ4. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М6. ДВ4. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 5

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М6. ДВ5. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М6. ДВ5. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М6. ДВ5. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М6. ДВ5. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 6

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М6. ДВ6. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М6. ДВ6. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М6. ДВ6. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М6. ДВ6. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 7

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М6. ДВ7. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М6. ДВ7. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М6. ДВ7. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М6. ДВ7. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 8

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М6. ДВ8. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М6. ДВ8. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М6. ДВ8. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М6. ДВ8. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 9

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М6. ДВ9. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М6. ДВ9. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М6. ДВ9. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М6. ДВ9. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 10

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М6. ДВ10. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М6. ДВ10. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М6. ДВ10. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М6. ДВ10. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 11

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М6. ДВ11. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М6. ДВ11. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М6. ДВ11. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М6. ДВ11. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 12

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М6. ДВ12. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М6. ДВ12. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М6. ДВ12. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М6. ДВ12. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 13

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М6. ДВ13. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М6. ДВ13. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М6. ДВ13. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М6. ДВ13. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 14

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М6. ДВ14. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М6. ДВ14. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М6. ДВ14. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М6. ДВ14. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Слот М7. Модуль дискретных входов (B001)

Дискретный вход 1

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М7. ДВ1. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М7. ДВ1. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М7. ДВ1. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М7. ДВ1. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 2

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М7. ДВ2. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М7. ДВ2. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М7. ДВ2. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М7. ДВ2. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 3

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М7. ДВ3. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М7. ДВ3. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М7. ДВ3. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М7. ДВ3. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 4

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М7. ДВ4. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М7. ДВ4. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М7. ДВ4. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М7. ДВ4. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 5

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М7. ДВ5. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М7. ДВ5. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М7. ДВ5. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М7. ДВ5. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 6

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М7. ДВ6. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М7. ДВ6. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М7. ДВ6. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М7. ДВ6. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 7

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М7. ДВ7. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М7. ДВ7. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М7. ДВ7. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М7. ДВ7. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 8

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот М7. ДВ8. Режим | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот М7. ДВ8. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот М7. ДВ8. Инверсия | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Назначение входа | Слот М7. ДВ8. Описание | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Слот М10. Центральный процессор (C01)

Общие настройки конфигурации

| № | Описание | Наименование | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адрес Mibus | Адрес Mibus | 0 ... 254 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Выдержка времени идентификации неисправности канала связи | Таймаут отсутствия связи | 1 ... 255 | с | 1 | 5 |  |
| 3 | Режим работы интерфейса Eth.1 | X1.Режим | 1 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Режим работы интерфейса Eth.2 | X2.Режим | 1 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 5 | Режим работы интерфейса Eth.3 | X3.Режим | 1 ... 2 | - | 1 | 1 |  |
| 6 | Режим работы интерфейса Eth.4 | X4.Режим | 1 ... 2 | - | 1 | 1 |  |
| 7 | Режим работы порта ИЧМ | Режим | 0 ... 1 | - | 1 | 0 |  |
| 8 | Время отстройки от случайных помех | Тосп | 0 ... 100 | мс | 1 | 0 |  |
| 9 | Время фильтрации входа | Тфильтр | 0 ... 100 | мс | 1 | 10 |  |
| 10 | Интерфейс Eth1. Адрес IP | X1.Адрес IP | 0 ... 14 | Символ | - |  |  |
| 11 | Интерфейс Eth1. Маска IP | X1.Маска IP | 0 ... 14 | Символ | - |  |  |
| 12 | Интерфейс Eth1. Адрес шлюза | X1.Адрес шлюза | 0 ... 14 | Символ | - |  |  |
| 13 | Интерфейс Eth2. Адрес IP | X2.Адрес IP | 0 ... 14 | Символ | - |  |  |
| 14 | Интерфейс Eth2. Маска IP | X2.Маска IP | 0 ... 14 | Символ | - |  |  |
| 15 | Интерфейс Eth2. Адрес шлюза | X2.Адрес шлюза | 0 ... 14 | Символ | - |  |  |
| 16 | Интерфейс Eth3. Адрес IP | X3.Адрес IP | 0 ... 14 | Символ | - |  |  |
| 17 | Интерфейс Eth3. Маска IP | X3.Маска IP | 0 ... 14 | Символ | - |  |  |
| 18 | Интерфейс Eth3. Адрес шлюза | X3.Адрес шлюза | 0 ... 14 | Символ | - |  |  |
| 19 | Интерфейс Eth4. Адрес IP | X4.Адрес IP | 0 ... 14 | Символ | - |  |  |
| 20 | Интерфейс Eth4. Маска IP | X4.Маска IP | 0 ... 14 | Символ | - |  |  |
| 21 | Интерфейс Eth4. Адрес шлюза | X4.Адрес шлюза | 0 ... 14 | Символ | - |  |  |

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ РЕГИСТРАЦИИ

Возможна регистрация не более 200 сигналов.

Выходные сигналы общей логики

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ЗФР / ЗФР: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗФР / ЗФР: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗФР / ЗФР: ИО 3U0> | ИО 3U0> | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗФР / ЗФР: ИО 3U0< | ИО 3U0 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗФР / ЗФР: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗФР / ЗФР: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗФР / ЗФР: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗМН / ЗМН 1ст.: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗМН / ЗМН 1ст.: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗМН / ЗМН 1ст.: Пуск ИО | ИО U | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗМН / ЗМН 1ст.: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗМН / ЗМН 1ст.: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗМН / ЗМН 1ст.: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗМН / ЗМН 2ст.: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗМН / ЗМН 2ст.: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗМН / ЗМН 2ст.: Пуск ИО | ИО U | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗМН / ЗМН 2ст.: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗМН / ЗМН 2ст.: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗМН / ЗМН 2ст.: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СЗЗ / СЗЗ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СЗЗ / СЗЗ: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СЗЗ / СЗЗ: Пуск ИО напряжения НП 3U0 | ИО 3U0> | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СЗЗ / СЗЗ: Пуск СЗЗ | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СЗЗ / СЗЗ: Срабатывание СЗЗ | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БНН / БНН: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БНН / БНН: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БНН / БНН: Срабатывание ИО небаланса по напряжению | ИО dU0 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БНН / БНН: Срабатывание ИО напряжения | ИО U | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БНН / БНН: Срабатывание ИО напряжения ОП | ИО U2> | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БНН / БНН: Срабатывание ИО напряжения НП 3 гармоники | ИО 3U03f | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БНН / БНН: Пуск ИО небаланса по напряжению | Пуск dU0 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БНН / БНН: Пуск ИО минимального напряжения | Пуск minU1p | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БНН / БНН: Пуск ИО напряжения ОП/минимального напряжения | Пуск U2minU1p | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БНН / БНН: Пуск ИО напряжения ОП | Пуск U2> | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БНН / БНН: Пуск ИО напряжения НП 3 гармоники | Пуск 3U03f | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БНН / БНН: Секция в работе | Секция в работе | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БНН / БНН: Срабатывание автомата одной из вторичных обмоток ТН | АВ ТН откл | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БНН / БНН: Неисправность цепей напряжения | Неисправность ЦН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БНН / БНН: Блокировка ЗМН при неисправности ЦН | Блокировка ЗМН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БНН / БНН: Срабатывание БНН | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 1 ст: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 1 ст: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 1 ст: Пуск ИО напряжения | ИО U | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 1 ст: Пуск ИО напряжения ПП | ИО U1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 1 ст: Пуск ИО напряжения ПП смежной секции | ИО U1см | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 1 ст: Пуск ИО напряжения ОП | ИО U2> | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 1 ст: Пуск ИО частоты | ИО F | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 1 ст: Пуск ИО по скорости снижения напряжения | ИО dU/dt | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 1 ст: Динамическая блокировка АОСН | Динам. блок. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 1 ст: Пуск АОСН | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 1 ст: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 1 ст: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 2 ст: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 2 ст: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 2 ст: Пуск ИО напряжения | ИО U | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 2 ст: Пуск ИО напряжения ПП | ИО U1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 2 ст: Пуск ИО напряжения ПП смежной секции | ИО U1см | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 2 ст: Пуск ИО напряжения ОП | ИО U2> | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 2 ст: Пуск ИО частоты | ИО F | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 2 ст: Пуск ИО по скорости снижения напряжения | ИО dU/dt | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 2 ст: Динамическая блокировка АОСН | Динам. блок. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 2 ст: Пуск АОСН | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 2 ст: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 2 ст: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 3 ст: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 3 ст: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 3 ст: Пуск ИО напряжения | ИО U | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 3 ст: Пуск ИО напряжения ПП | ИО U1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 3 ст: Пуск ИО напряжения ПП смежной секции | ИО U1см | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 3 ст: Пуск ИО напряжения ОП | ИО U2> | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 3 ст: Пуск ИО частоты | ИО F | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 3 ст: Пуск ИО по скорости снижения напряжения | ИО dU/dt | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 3 ст: Динамическая блокировка АОСН | Динам. блок. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 3 ст: Пуск АОСН | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 3 ст: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АОСН 3 ст: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ1 АОСН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ1 АОСН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ2 АОСН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ2 АОСН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ3 АОСН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ3 АОСН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ4 АОСН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ4 АОСН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ5 АОСН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ5 АОСН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ6 АОСН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ6 АОСН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ7 АОСН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ7 АОСН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ8 АОСН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ8 АОСН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ9 АОСН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ9 АОСН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ10 АОСН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ10 АОСН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ11 АОСН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ11 АОСН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ12 АОСН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ12 АОСН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ13 АОСН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ13 АОСН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ14 АОСН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ14 АОСН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ15 АОСН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ15 АОСН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АПВН 1 ст: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АПВН 1 ст: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АПВН 1 ст: Пуск ИО напряжения ПП | ИО U1> | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АПВН 1 ст: Пуск ИО частоты | ИО F | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АПВН 1 ст: Блокировка от многократных включений | Блок. повт. АПВН1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АПВН 1 ст: Разрешение АПВН | Разрешение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АПВН 1 ст: Динамическая блокировка АПВН | Динам. блок. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АПВН 1 ст: Пуск АПВН | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АПВН 1 ст: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АПВН 1 ст: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АПВН 2 ст: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АПВН 2 ст: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АПВН 2 ст: Пуск ИО напряжения ПП | ИО U1> | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АПВН 2 ст: Пуск ИО частоты | ИО F | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АПВН 2 ст: Блокировка от многократных включений | Блок. повт. АПВН2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АПВН 2 ст: Разрешение АПВН | Разрешение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АПВН 2 ст: Динамическая блокировка АПВН | Динам. блок. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АПВН 2 ст: Пуск АПВН | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АПВН 2 ст: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АПВН 2 ст: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АПВН 3 ст: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АПВН 3 ст: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АПВН 3 ст: Пуск ИО напряжения ПП | ИО U1> | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АПВН 3 ст: Пуск ИО частоты | ИО F | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АПВН 3 ст: Блокировка от многократных включений | Блок. повт. АПВН3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АПВН 3 ст: Разрешение АПВН | Разрешение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АПВН 3 ст: Динамическая блокировка АПВН | Динам. блок. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АПВН 3 ст: Пуск АПВН | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АПВН 3 ст: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / АПВН 3 ст: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ1 АПВН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ1 АПВН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ2 АПВН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ2 АПВН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ3 АПВН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ3 АПВН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ4 АПВН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ4 АПВН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ5 АПВН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ5 АПВН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ6 АПВН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ6 АПВН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ7 АПВН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ7 АПВН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ8 АПВН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ8 АПВН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ9 АПВН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ9 АПВН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ10 АПВН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ10 АПВН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ11 АПВН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ11 АПВН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ12 АПВН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ12 АПВН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ13 АПВН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ13 АПВН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ14 АПВН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ14 АПВН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ15 АПВН: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АОСН / УВ15 АПВН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Виртуальные ключи и клавиши

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Вывод терминала | Вывод терминала | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ЗФР | ОВ ЗФР | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ЗФР на сигнал | ЗФР на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ЗМН | ОВ ЗМН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод 1 ступени ЗМН | ОВ 1 ст. ЗМН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ЗМН 1 ступени на сигнал | ЗМН 1 ст. на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод 2 ступени ЗМН | ОВ 2 ст. ЗМН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ЗМН 2 ступени на сигнал | ЗМН 2 ст. на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции СЗЗ | ОВ СЗЗ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции БНН | ОВ БНН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции АОСН/АПВН | ОВ АОСН/АПВН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции АОСН | ОВ АОСН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции АПВН | ОВ АПВН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции АОСН1 | ОВ АОСН1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции АОСН2 | ОВ АОСН2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции АОСН3 | ОВ АОСН3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции АПВН1 | ОВ АПВН1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции АПВН2 | ОВ АПВН2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции АПВН3 | ОВ АПВН3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод АОСН1 на сигнал | АОСН1 на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод АОСН2 на сигнал | АОСН2 на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод АОСН3 на сигнал | АОСН3 на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ1 АОСН на сигнал | УВ1 АОСН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ2 АОСН на сигнал | УВ2 АОСН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ3 АОСН на сигнал | УВ3 АОСН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ4 АОСН на сигнал | УВ4 АОСН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ5 АОСН на сигнал | УВ5 АОСН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ6 АОСН на сигнал | УВ6 АОСН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ7 АОСН на сигнал | УВ7 АОСН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ8 АОСН на сигнал | УВ8 АОСН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ9 АОСН на сигнал | УВ9 АОСН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ10 АОСН на сигнал | УВ10 АОСН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ11 АОСН на сигнал | УВ11 АОСН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ12 АОСН на сигнал | УВ12 АОСН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ13 АОСН на сигнал | УВ13 АОСН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ14 АОСН на сигнал | УВ14 АОСН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ15 АОСН на сигнал | УВ15 АОСН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ1 АПВН на сигнал | УВ1 АПВН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ2 АПВН на сигнал | УВ2 АПВН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ3 АПВН на сигнал | УВ3 АПВН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ4 АПВН на сигнал | УВ4 АПВН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ5 АПВН на сигнал | УВ5 АПВН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ6 АПВН на сигнал | УВ6 АПВН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ7 АПВН на сигнал | УВ7 АПВН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ8 АПВН на сигнал | УВ8 АПВН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ9 АПВН на сигнал | УВ9 АПВН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ10 АПВН на сигнал | УВ10 АПВН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ11 АПВН на сигнал | УВ11 АПВН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ12 АПВН на сигнал | УВ12 АПВН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ13 АПВН на сигнал | УВ13 АПВН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ14 АПВН на сигнал | УВ14 АПВН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод УВ15 АПВН на сигнал | УВ15 АПВН на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод АПВН1 на сигнал | АПВН1 на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод АПВН2 на сигнал | АПВН2 на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод АПВН3 на сигнал | АПВН3 на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Входные дискретные сигналы

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Положение SF1 | Положение SF1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положение SF2 | Положение SF2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положения вводного выключателя «Включён» | ВВ включен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Положения секционного выключателя «Включён» | СВ включен | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Блокировка АОСН1 | Блокировка АОСН1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Блокировка АОСН2 | Блокировка АОСН2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Блокировка АОСН3 | Блокировка АОСН3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Блокировка АПВН1 | Блокировка АПВН1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Блокировка АПВН2 | Блокировка АПВН2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Блокировка АПВН3 | Блокировка АПВН3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

| ФИО составителя: |  |
| --- | --- |
| Номер и дата составления: |  |
| Дата выдачи: |  |
| Дата окончания: |  |