МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ ОТХОДЯЩЕЙ ЛИНИИ «ЮНИТ-М319-ОЛ»

БЛАНК УСТАВОК

ЮТКБ.656122.609 БУ2

| Объект |  |
| --- | --- |
| Присоединение |  |

© 2025 Юнител Инжиниринг

Москва

| Редакция | Дата |
| --- | --- |
| 1.0 | 04.08.2025 |

Настоящий бланк уставок относится к микропроцессорным устройствам типа ЮНИТ-М319-ОЛ.

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

Данный документ тщательно подготовлен и проверен. Если, несмотря на это читатель найдет какие-либо ошибки, просьба информировать нас.

Содержащаяся здесь информация относится только к текущей версии аппаратуры. Исходя из интересов наших пользователей, мы стараемся улучшать нашу аппаратуру и идти в ногу с новейшими технологиями. Это может привести к различию между аппаратурой и ее техническим описанием или инструкциями по эксплуатации.

- СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	3

1 КОНФИГУРАЦИЯ	5

1.1 Информация об объекте	5

1.2 Общие	5

1.3 Синхронизация времени	5

1.4 Модуль ЦП. Интерфейсы связи	5

1.5 Настройка регистрации	8

1.6 Протоколы	9

1.7 Модуль аналоговых каналов	11

1.8 Модуль дискретных входов	11

1.8.1 Слот М5. Модуль дискретных входов (В0)	11

1.8.2 Слот М6. Модуль дискретных входов (В001)	11

1.9 Модуль выходных реле	15

1.9.1 Слот М7. Модуль реле (К001)	15

1.10 Группы уставок	17

2 УСТАВКИ РЗиА (группа уставок №…)	18

2.1 Токовая отсечка (ТО)	18

2.2 Максимальная токовая защита (МТЗ)	18

2.2.1 Направленная/ ненаправленная МТЗ	18

2.2.2 Орган направления мощности (ОНМ)	22

2.2.3 Комбинированный пусковой орган напряжения (КПОН)	22

2.2.4 Орган выявления бросков тока намагничивания (БНТ)	23

2.2.5 Орган блокировки ЛЗШ (БЛЗШ)	23

2.2.6 Автоматическое ускорение МТЗ (АУ МТЗ)	23

2.2.7 Оперативное ускорение (ОУ МТЗ)	24

2.3 Защита обрыва провода (ЗОП)	24

2.4 Защита от перегрузки (ЗП)	24

2.5 Логика отключения сигнальной ступени газовой защиты (ЛО ГЗ сигн)	25

2.6 Логика отключения отключающей ступени газовой защиты (ЛО ГЗ откл)	25

2.7 Логика отключения технологических защит (ЛО ТЗ)	25

2.7.1 Логика отключения датчика температуры масла (ЛО ДТм)	25

2.7.2 Логика отключения датчика температуры обмотки (ЛО ДТо)	26

2.7.3 Логика отключения от реле давления (ЛО РД)	26

2.8 Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ)	26

2.9 Контроль ресурса выключателя (КРВ)	27

2.10 Контроль силового выключателя (КСВ)	28

2.11 Логика отключения/ включения выключателя	29

2.11.1 Логика отключения релейной защиты (ЛО РЗ)	29

2.11.2 Запрет АПВ	29

2.12 Управление коммутационными аппаратами (КП)	32

2.12.2 Управление выключателем (ИО «Управление В»)	32

2.13 Управление выключателем (УВ)	33

2.14 Коммутационные аппараты (КА)	33

2.14.1 Выключатель (В)	33

2.15 Предупредительная сигнализация (ПС)	35

2.16 Сборка сигналов (СС)	36

3 НАСТРОЙКА РЕГИСТРАЦИИ	37

4 Матрица входов и выходных реле	41

4.1 Дискретные входы	41

4.2 Выходные реле	42

5 НАСТРОЙКА СВЕТОДИОДОВ И ФК	48

5.1 Функциональные кнопки	48

5.2 Светодиоды	48

КОНФИГУРАЦИЯ

Информация об объекте

Информация об объекте

| № | Наименование объекта | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подстанция |  |
| 2 | Присоединение |  |

Конфигурация БУ сформирована для первичной аттестации в ПАО «Россети».

Код заказа:

ЮНИТ-М319-ОЛ-Р02с-x-K002-K002-K002-K002-K002-B021-B021-B021-B021-М046.3001-х-С01.00

Общие

Общие

| № | Описание | Наименование |  | Значение/ Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
|  | Интерфейс пользователя ИЧМ | Язык интерф. | - | 0 = Русский 1 = English | - | - | 0 |  |
|  | Напряжение несимметрии | U несимм. пит. | - | (0…220) | В | 10 | 0 |  |

Синхронизация времени

Синхронизация времени

| № | Описание | Наименование |  | Значение/ Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
|  | Адрес сервера синхронизации времени 1 | SNTP сервер 1 | - |  | - | - |  |  |
|  | Адрес сервера синхронизации времени 2 | SNTP сервер 1 | - |  | - | - |  |  |
|  | Смещение локального времени от UTC +0 | Смещение от UTC+0 | - | (-720…720) | мин. | 30 | 180 |  |
|  | Флаг использования летнего времени | Авт. Переход на летнее время | - |  | - | - | 0 |  |

Модуль ЦП. Интерфейсы связи

Адрес Mibus

| № | Описание | Наименование |  | Значение/ Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
|  | Адрес Mibus | Mibus | - | (1…254) | - | - | 0 |  |

Порт X1 (Ethernet 1)

| № | Описание | Наименование |  | Значение/ Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
|  | Режим работы интерфейса | Режим | - | 0 = Отключен 1 = 100 Мбит/с, оптика 2 = 100 Мбит/с, медь 3 = 1 Гбит/с, оптика 4 = 1 Гбит/с, медь | - | - | 0 |  |
|  | Интерфейс Eth1, адрес IP | Адрес IP | - |  |  |  |  |  |
|  | Интерфейс Eth1, маска IP | Маска IP | - |  |  |  |  |  |
|  | Интерфейс Eth1, адрес шлюза | Адрес шлюза | - |  |  |  |  |  |
|  | Интерфейс Eth1, MAC-адрес | Адрес MAC | - |  |  |  |  |  |

Порт X2 (Ethernet 2)

| № | Описание | Наименование |  | Значение/ Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
|  | Режим работы интерфейса | Режим | - | 0 = Отключен 1 = 100 Мбит/с, оптика 2 = 100 Мбит/с, медь 3 = 1 Гбит/с, оптика 4 = 1 Гбит/с, медь | - | - | 0 |  |
|  | Интерфейс Eth1, адрес IP | Адрес IP | - |  |  |  |  |  |
|  | Интерфейс Eth1, маска IP | Маска IP | - |  |  |  |  |  |
|  | Интерфейс Eth1, адрес шлюза | Адрес шлюза | - |  |  |  |  |  |
|  | Интерфейс Eth1, MAC-адрес | Адрес MAC | - |  |  |  |  |  |

Порт X3 (Ethernet 3)

| № | Описание | Наименование |  | Значение/ Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
|  | Режим работы интерфейса | Режим | - | 0 = Отключен 1 = 100 Мбит/с, оптика 2 = 100 Мбит/с, медь 3 = 1 Гбит/с, оптика 4 = 1 Гбит/с, медь | - | - | 0 |  |
|  | Интерфейс Eth1, адрес IP | Адрес IP | - |  |  |  |  |  |
|  | Интерфейс Eth1, маска IP | Маска IP | - |  |  |  |  |  |
|  | Интерфейс Eth1, адрес шлюза | Адрес шлюза | - |  |  |  |  |  |
|  | Интерфейс Eth1, MAC-адрес | Адрес MAC | - |  |  |  |  |  |

Порт X4 (Ethernet 4)

| № | Описание | Наименование |  | Значение/ Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
|  | Режим работы интерфейса | Режим | - | 0 = Отключен 1 = 100 Мбит/с, оптика 2 = 100 Мбит/с, медь 3 = 1 Гбит/с, оптика 4 = 1 Гбит/с, медь | - | - | 0 |  |
|  | Интерфейс Eth1, адрес IP | Адрес IP | - |  |  |  |  |  |
|  | Интерфейс Eth1, маска IP | Маска IP | - |  |  |  |  |  |
|  | Интерфейс Eth1, адрес шлюза | Адрес шлюза | - |  |  |  |  |  |
|  | Интерфейс Eth1, MAC-адрес | Адрес MAC | - |  |  |  |  |  |

Порт X5 (ИЧМ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение/ Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
|  | Режим работы порта ИЧМ | Режим | - | 0 = Отключен 1 = В работе | - | - | 0 |  |

Интерфейс eRSx

| № | Описание | Наименование |  | Значение/ Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
|  | Интерфейс eRSx, режим | Режим | - | 0 = Отключен 1 = В работе | - | - | 0 |  |
|  | Интерфейс eRSx, адрес IP | Адрес IP | - |  |  |  |  |  |
|  | Интерфейс eRSx, порт IP | Порт IP | - |  |  |  |  |  |
|  | Интерфейс eRSx, скорость | Скорость | - | 0 = 9600 б/с 1 = 19200 б/с 2 = 38400 б/с 3 = 57600 б/с 4 = 115200 б/с |  |  |  |  |
|  | Интерфейс eRSx, количество бит данных | Кол-во бит данных | - | 0 = 7 бит 1 = 8 бит |  |  |  |  |
|  | Интерфейс eRSx, контроль честности | Контроль честности | - | 0 = Odd (нечет) 1 = Even (чет) 2 = None (нет) |  |  |  |  |
|  | Интерфейс eRSx, стоп-бит | Кол-во стоп-бит | - | 0 = 1 бит 1 = 2 бит |  |  |  |  |

Резервирование

| № | Описание | Наименование |  | Значение/ Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
|  | Интерфейс RED12 (порты X1-X2). Протокол | Протокол резервирования | - | 0 = Отключен 1 = PRP (IEC 62439-3) 2 = HSR (IEC 62439-3) 3 = RSTP (IEEE 802.1w) | - | - | 0 |  |
|  | Интерфейс RED12 (порты X1-X2). Протокол | Протокол резервирования | - | 0 = Отключен 1 = PRP (IEC 62439-3) 2 = HSR (IEC 62439-3) 3 = RSTP (IEEE 802.1w) | - | - | 0 |  |

Настройка регистрации

Настройка регистрации

| № | Описание | Наименование |  | Значение/ Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
|  | Режим пуска записи | Пуск записи | - | 0 = Автоматический 1 = Внешний 2 = Оба критерия | - | - | 0 |  |
|  | Режим работы при переполнении памяти | Режим работы памяти | - | 0 = Перезапись по кольцу 1 = Остановка по заполнению памяти | - | - | 0 |  |
|  | Сигнализация уровня заполненности памяти | Сигнал заполнения памяти | - | (1…100) | % | 1 | 0 |  |
|  | Режим многократного пуска | Многократный пуск | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | 1 |  |
|  | Длительность предаварийного режима | Длит. предавар. режима | - | (1…5) | с | 1 | 1 |  |
|  | Длительность аварийного режима | Длит. авар. режима | - | (5…10) | с | 1 | 5 |  |
|  | Максимальное количество записей регистратора | Макс. количество записей | - | 255 | - | 255 | 255 |  |
|  | Режим пуска записи | Режим пуска записи | - | 0 = По переднему фронту 1 = По заднему фронту 2 = По переднему и заднему фронту 3 = Другое | - | - | 0 |  |
|  | Индикация поведения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Запись осциллограммы выполнена | Осц. Записана | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | 0 |  |
|  | Номер повреждения / осциллограммы | Номер КЗ |  |  |  |  |  |  |
|  | Номер повреждения / осциллограммы при замыкании на землю | Номер КЗЗ |  |  |  |  |  |  |
|  | Начата запись осциллограммы | Старт | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | 0 |  |

Протоколы

МЭК 60870-5-101

| № | Описание | Наименование |  | Значение/ Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
|  | Идентификатор клиента | ID клиента | - | - | - | - | - |  |
|  | Режим | Режим | - | 0 = Выведен 1 = В работе | - | - | 0 |  |
|  | Идентификатор интерфейса связи | ID интерфейса связи | - | - | - | - | - |  |
|  | Длина общего адреса ASDU | Длина адреса ASDU | - | (1…2) | Байт | 1 | 1 |  |
|  | Длина адреса объекта информации | Длина адрес. Объекта | - | (1…3) | Байт | 1 | 1 |  |
|  | Длина кода причины передачи | Длина кода передачи | - | (1…2) | Байт | 1 | 1 |  |
|  | Общий адрес ASDU | Общий адрес ASDU | - | (1…255) |  | 1 | 1 |  |
|  | Тайм-аут фонового сканирования (циклическая передача) | Тайм-аут сканирования | - | (0…255) | с | 1 | 0 |  |
|  | Разрешение синхронизации времени | Синхрон. времени | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | 0 |  |
|  | Часовой пояс клиента | Часовой пояс клиента | - | (-720…840) | мин. | 1 | 180 |  |

МЭК 60870-5-104

| № | Описание | Наименование |  | Значение/ Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
|  | Идентификатор клиента | ID клиента | - | - | - | - | - |  |
|  | Описание | Описание | - | - | - | - | - |  |
|  | Режим | Режим | - | 0 = Выведен 1 = В работе | - | - | 0 |  |
|  | Основной IP-адрес клиента | Основной IP-адрес клиента | - | - | - | - | - |  |
|  | Резервный IP-адрес клиента | Резервный IP-адрес клиента | - | - | - | - | - |  |
|  | Локальный IP-адрес клиента | Локальный IP сервера | - | - | - | - | - |  |
|  | Адрес TCP/IP порта | Адрес TCP/IP порта | - | (1…65535) | - | 1 | 2404 |  |
|  | Общий адрес ASDU | Общий адрес ASDU | - | (1…255) | - | 1 | 1 |  |
|  | Количество пакетов без подтверждения W | Кол-во пакет. без W | - | (1…65535) | - | 1 | 8 |  |
|  | Тайм-аут передачи (t1) | Тайм-аут передачи (t1) | - | (1…255) | с | 1 | 15 |  |
|  | Тайм-аут квитирования (t2) | Тайм-аут квитирования (t2) | - | (1…255) | с | 1 | 15 |  |
|  | Тайм-аут теста (t3) | Тайм-аут теста (t3) | - | (1…255) | с | 1 | 60 |  |
|  | Тайм-аут фонового сканирования, циклическая передача (t4) | Тайм-аут скан. (t4) | - | (0…255) | с | 1 | 0 |  |
|  | Приоритет общего опроса | Приоритет общего опроса | - | 0 = Приоритет спорадических сообщений 1 = Приоритет общего опроса |  |  |  |  |
|  | Разрешение синхронизации времени | Синхрон. времени | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | 0 |  |
|  | Часовой пояс клиента | Часовой пояс клиента | - | (-720…840) | мин. | 1 | 180 |  |

Модуль аналоговых каналов

Аналоговые каналы

| № | Описание | Наименование параметра | Значение/ Диапазон | Ед. Изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальный ток первичной обмотки ТТ | Ном. I перв. | (0,001…10,000) | кА | 0,001 |  |
| 2 | Номинальное напряжение первичной обмотки ТН | Ном. U перв. | (1,0…35,0) | кВ | 0,1 |  |
| 3 | Номинальный ток вторичной обмотки ТТ | Ном. I втор. | 5 | А | - | 5 |
| 4 | Номинальное напряжение вторичной обмотки ТН | Ном. U втор. | 33/ 57,74/ 100/ 110/ 127 | В | - |  |
| 5 | Номинальное напряжение дополнительной обмотки ТН | Ном. 3U0 втор. | 33/ 57,74/ 100/ 110/ 127 | В | - |  |
| 6 | Расчет Ib | Расчет Ib | Измеренный/ Расчетный | - | - |  |
| 7 | Расчет 3U0 | Расчет 3U0 | Измеренный/ Расчетный | - | - |  |

КОНФИГУРАЦИЯ ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ И РЕЛЕ

Модули дискретных входов

Слот М8. Тип платы B021

Дискретный вход 1

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 2

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 3

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 4

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 5

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 6

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 7

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 8

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 9

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 10

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 11

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 12

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 13

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 14

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Слот М9. Тип платы B021

Дискретный вход 1

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 2

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 3

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 4

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 5

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 6

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 7

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 8

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 9

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 10

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 11

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 12

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 13

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 14

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Слот М10. Тип платы B021

Дискретный вход 1

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 2

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 3

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 4

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 5

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 6

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 7

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 8

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 9

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 10

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 11

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 12

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 13

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 14

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Слот М11. Тип платы B021

Дискретный вход 1

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 2

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 3

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 4

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 5

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 6

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 7

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 8

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 9

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 10

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 11

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 12

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 13

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 14

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Модули выходных реле

Слот М1. Тип платы P02c

Реле 1

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Слот М3. Тип платы K002

Реле 1

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 2

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 3

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 4

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 5

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 6

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 7

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 8

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Слот М4. Тип платы K002

Реле 1

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 2

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 3

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 4

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 5

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 6

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 7

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 8

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Слот М5. Тип платы K002

Реле 1

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 2

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 3

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 4

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 5

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 6

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 7

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 8

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Слот М6. Тип платы K002

Реле 1

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 2

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 3

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 4

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 5

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 6

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 7

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 8

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Слот М7. Тип платы K002

Реле 1

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 2

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 3

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 4

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 5

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 6

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 7

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 8

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

УСТАВКИ РЗА

Группа уставок №1

Максимальная токовая защита (ДЗ)

Общие уставки (ДЗ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Учет нагрузочного режима в характеристике срабатывания | Вырез_нагрузки | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Активное сопротивление для отстройки от режима максимальной нагрузки | Rнг | - | 0,01 ... 500,00 | Ом | 0,01 | 500,00 |  |
| 3 | Угол наклона для отстройки от режима максимальной нагрузки | Фнг | - | 5,0 ... 60,0 | град. | 0,1 | 20,0 |  |
| 4 | Режим работы ДЗ по контуру "фаза В - земля" | Ввод_B0 | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

1 ступень дистанционной защиты по контуру «фаза-фаза» (ДЗ-фф 1ст.)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки | Фкн | - | -45,0 ... 0,0 | град. | 0,1 | -10,0 |  |
| 3 | Активное сопротивление срабатывания | Rср | - | 0,01 ... 500,00 | Ом | 0,01 | 0,01 |  |
| 4 | Реактивное сопротивление срабатывания | Xср | - | 0,01 ... 500,00 | Ом | 0,01 | 0,01 |  |
| 5 | Угол наклона характеристики срабатывания | Фхс | - | 30,0 ... 89,9 | град. | 0,1 | 70,0 |  |
| 6 | Режим направленности | Направленность | SGF3 | 1 - Ненаправленная 2 - Прямонаправленная 3 - Обратнонаправленная | - | - | Ненаправленная |  |
| 7 | Подхват от ненаправленного пуска или отдельной ступени | Подхват | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Предусмотрено |  |
| 8 | Режим контроля от БК | Реж_БК | SGF7 | 1 - С контролем от БК-б 2 - С контролем от БК-м | - | - | С контролем от БК-б |  |
| 9 | Режим контроля от БНН | Реж_БНН | SGF8 | 0 - Без контроля 1 - С контролем | - | - | С контролем |  |
| 10 | Режим контроля от ОПО | Реж_ОПО | SGF6 | 1 - По току 2 - По току и напряжению 3 - По току или по току и напряжению | - | - | По току |  |
| 11 | Тип ПО | Контр_ПО | SGF5 | 1 - Без контроля 2 - С контролем от БК 3 - С контролем от ОПО | - | - | С контролем от ОПО |  |
| 12 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 13 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 10,00 |  |

2 ступень дистанционной защиты по контуру «фаза-фаза» (ДЗ-фф 2ст.)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки | Фкн | - | -45,0 ... 0,0 | град. | 0,1 | -10,0 |  |
| 3 | Активное сопротивление срабатывания | Rср | - | 0,01 ... 500,00 | Ом | 0,01 | 0,01 |  |
| 4 | Реактивное сопротивление срабатывания | Xср | - | 0,01 ... 500,00 | Ом | 0,01 | 0,01 |  |
| 5 | Угол наклона характеристики срабатывания | Фхс | - | 30,0 ... 89,9 | град. | 0,1 | 70,0 |  |
| 6 | Режим направленности | Направленность | SGF3 | 1 - Ненаправленная 2 - Прямонаправленная 3 - Обратнонаправленная | - | - | Ненаправленная |  |
| 7 | Режим контроля от БК | Реж_БК | SGF7 | 1 - С контролем от БК-б 2 - С контролем от БК-м | - | - | С контролем от БК-б |  |
| 8 | Режим контроля от БНН | Реж_БНН | SGF8 | 0 - Без контроля 1 - С контролем | - | - | С контролем |  |
| 9 | Режим контроля от ОПО | Реж_ОПО | SGF6 | 1 - По току 2 - По току и напряжению 3 - По току или по току и напряжению | - | - | По току |  |
| 10 | Тип ПО | Контр_ПО | SGF5 | 1 - Без контроля 2 - С контролем от БК 3 - С контролем от ОПО | - | - | С контролем от ОПО |  |
| 11 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 12 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 10,00 |  |

3 ступень дистанционной защиты по контуру  «фаза-фаза» (ДЗ-фф 3ст.)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки | Фкн | - | -45,0 ... 0,0 | град. | 0,1 | -10,0 |  |
| 3 | Активное сопротивление срабатывания | Rср | - | 0,01 ... 500,00 | Ом | 0,01 | 0,01 |  |
| 4 | Реактивное сопротивление срабатывания | Xср | - | 0,01 ... 500,00 | Ом | 0,01 | 0,01 |  |
| 5 | Угол наклона характеристики срабатывания | Фхс | - | 30,0 ... 89,9 | град. | 0,1 | 70,0 |  |
| 6 | Режим направленности | Направленность | SGF3 | 1 - Ненаправленная 2 - Прямонаправленная 3 - Обратнонаправленная | - | - | Ненаправленная |  |
| 7 | Режим контроля от БК | Реж_БК | SGF7 | 1 - С контролем от БК-б 2 - С контролем от БК-м | - | - | С контролем от БК-м |  |
| 8 | Режим контроля от БНН | Реж_БНН | SGF8 | 0 - Без контроля 1 - С контролем | - | - | С контролем |  |
| 9 | Режим контроля от ОПО | Реж_ОПО | SGF6 | 1 - По току 2 - По току и напряжению 3 - По току или по току и напряжению | - | - | По току |  |
| 10 | Тип ПО | Контр_ПО | SGF5 | 1 - Без контроля 2 - С контролем от БК 3 - С контролем от ОПО | - | - | С контролем от ОПО |  |
| 11 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 12 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 10,00 |  |

1 ступень дистанционной защиты по контуру «фаза-земля» (ДЗ-фз 1ст.)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки | Фкн | - | -45,0 ... 0,0 | град. | 0,1 | -10,0 |  |
| 3 | Активное сопротивление срабатывания | Rср | - | 0,01 ... 500,00 | Ом | 0,01 | 0,01 |  |
| 4 | Реактивное сопротивление срабатывания | Xср | - | 0,01 ... 500,00 | Ом | 0,01 | 0,01 |  |
| 5 | Угол наклона характеристики срабатывания | Фхс | - | 30,0 ... 89,9 | град. | 0,1 | 70,0 |  |
| 6 | Режим направленности | Направленность | SGF3 | 1 - Ненаправленная 2 - Прямонаправленная 3 - Обратнонаправленная | - | - | Ненаправленная |  |
| 7 | Подхват от ненаправленного пуска или отдельной ступени | Подхват | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Предусмотрено |  |
| 8 | Режим контроля от БК | Реж_БК | SGF7 | 1 - С контролем от БК-б 2 - С контролем от БК-м | - | - | С контролем от БК-б |  |
| 9 | Режим контроля от БНН | Реж_БНН | SGF8 | 0 - Без контроля 1 - С контролем | - | - | С контролем |  |
| 10 | Режим контроля от ОПО | Реж_ОПО | SGF6 | 1 - По току 2 - По току и напряжению 3 - По току или по току и напряжению | - | - | По току |  |
| 11 | Тип ПО | Контр_ПО | SGF5 | 1 - Без контроля 2 - С контролем от БК 3 - С контролем от ОПО | - | - | С контролем от ОПО |  |
| 12 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 13 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 10,00 |  |

2 ступень дистанционной защиты по контуру  «фаза-земля» (ДЗ-фз 2ст.)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки | Фкн | - | -45,0 ... 0,0 | град. | 0,1 | -10,0 |  |
| 3 | Активное сопротивление срабатывания | Rср | - | 0,01 ... 500,00 | Ом | 0,01 | 0,01 |  |
| 4 | Реактивное сопротивление срабатывания | Xср | - | 0,01 ... 500,00 | Ом | 0,01 | 0,01 |  |
| 5 | Угол наклона характеристики срабатывания | Фхс | - | 30,0 ... 89,9 | град. | 0,1 | 70,0 |  |
| 6 | Режим направленности | Направленность | SGF3 | 1 - Ненаправленная 2 - Прямонаправленная 3 - Обратнонаправленная | - | - | Ненаправленная |  |
| 7 | Режим контроля от БК | Реж_БК | SGF7 | 1 - С контролем от БК-б 2 - С контролем от БК-м | - | - | С контролем от БК-б |  |
| 8 | Режим контроля от БНН | Реж_БНН | SGF8 | 0 - Без контроля 1 - С контролем | - | - | С контролем |  |
| 9 | Режим контроля от ОПО | Реж_ОПО | SGF6 | 1 - По току 2 - По току и напряжению 3 - По току или по току и напряжению | - | - | По току |  |
| 10 | Тип ПО | Контр_ПО | SGF5 | 1 - Без контроля 2 - С контролем от БК 3 - С контролем от ОПО | - | - | С контролем от ОПО |  |
| 11 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 12 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 10,00 |  |

Автоматическое ускорение дистанционной защиты (АУ ДЗ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Выбор ускоряемой ступени | Выбор_ст | SGF1 | 1 - 2 ступень 2 - 3 ступень | - | - | 3 ступень |  |

Общие пусковые органы (ОПО)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ток срабатывания ПО ДЗ по току | Iср | I>> | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 0,50 |  |
| 2 | Ток срабатывания ПО ДЗ по току и напряжению | IсрU | I> | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 0,50 |  |
| 3 | Напряжение срабатывания ПО по току и напряжению | Uср | U | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |
| 4 | Режим контроля от БНН | Реж_БНН | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Предусмотрено |  |

Определение вида повреждения (ОВП)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Коэффициент отношения тока нулевой последовательности к току прямой последовательности | Kдел. | 3I0/I1> | 0,10 ... 2,00 | о.е. | 0,01 | 0,50 |  |
| 2 | Уставка по напряжению 3U0 | 3U0ср | 3U0> | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |
| 3 | Напряжение срабатывания | Uср | U | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |
| 4 | Режим контроля от БНН | Реж_БНН | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Предусмотрено |  |

Орган направления (ОН)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Угол направленности во II квадранте | Фнапр_II | φ2 | 90,0 ... 130,0 | град. | 0,1 | 115,0 |  |
| 2 | Угол направленности в IV квадранте | Фнапр_IV | φ1 | -40,0 ... 0,0 | град. | 0,1 | -15,0 |  |

Оперативное ускорение дистанционной защиты (ОУ ДЗ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Выбор оперативно ускоряемой ступени | Выбор_ст_ОУ | SGF1 | 1 - 2 ступень 2 - 3 ступень | - | - | 3 ступень |  |
| 2 | Выдержка времени срабатывания оперативного ускорения | T_ОУ | T1 | 0,00 ... 3,00 | с | 0,01 | 3,00 |  |

Блокировка при качаниях (БК)

Блокировка при качаниях (БК)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Приращение тока ПП чувствительного органа | dI1_чув | dI1/dt> | 0,08 ... 3,00 | о.е. | 0,01 | 3,00 |  |
| 3 | Приращение тока ПП грубого органа | dI1_груб | dI1/dt>> | 0,12 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 5,00 |  |
| 4 | Приращение тока ОП чувствительного органа | dI2_чув | dI2/dt> | 0,04 ... 1,50 | о.е. | 0,01 | 1,50 |  |
| 5 | Приращение тока ОП грубого органа | dI2_груб | dI2/dt>> | 0,06 ... 2,50 | о.е. | 0,01 | 2,50 |  |
| 6 | Время ввода быстродействующих ступеней ДЗ от чувствительных органов | Тб_чув | T1 | 0,20 ... 1,00 | с | 0,01 | 0,20 |  |
| 7 | Время ввода быстродействующих ступеней ДЗ от грубых органов | Тб_груб | T2 | 0,20 ... 1,00 | с | 0,01 | 0,20 |  |
| 8 | Время ввода медленнодействующих ступеней ДЗ | Тм | T3 | 1,00 ... 15,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 9 | Ускоренный возврат логики БК при отключении выключателя | Ускор_возврат | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Токовая отсечка (ТО)

Токовая отсечка (ТО)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 0,50 |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |

Максимальная токовая защита (МТЗ)

1 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст.)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Ток срабатывания грубого органа в режиме управляющего напряжения | Iср_груб. | Iгруб> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 4 | Ток срабатывания функции включения под нагрузку | Iфвн | - | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 5 | Ввод функции включения на "холодную" нагрузку | Ввод_ФВН | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 6 | Время отключенного состояния выключателя | Тзагруб. | T2 | 0,00 ... 20,00 | с | 0,01 | 15,00 |  |
| 7 | Время ввода загрубления | Тсброс.загруб. | T3 | 0,00 ... 20,00 | с | 0,01 | 10,00 |  |
| 8 | Тип пуска по напряжению | Тип_КПОН | SGF6 | 1 - Управляющее напряжение 2 - Вольтметровая блокировка | - | - | Управляющее напряжение |  |
| 9 | Режим контроля от БНТ | Реж_БНТ | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 10 | Режим направленности | Направленность | SGF3 | 1 - Ненаправленная 2 - Прямонаправленная 3 - Обратнонаправленная | - | - | Ненаправленная |  |
| 11 | Режим ОНМ при неисправности ЦН | Реж_БНН_ОНМ | SGF4 | 0 - Блокировка 1 - Деблокировка | - | - | Блокировка |  |
| 12 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 13 | Режим КПОН при неисправности ЦН | Реж_БНН_КПОН | SGF8 | 1 - Деблокировка 2 - Блокировка | - | - | Блокировка |  |
| 14 | Режим контроля от КПОН | Реж_КПОН | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 15 | Характеристика срабатывания | Характеристика | - | 16 - Независимая 11 - Кривая A 10 - Кривая B 12 - Кривая C 4 - Кривая D 2 - Кривая E 1 - Кривая F 17 - Кривая RXIDG | - | - | Независимая |  |
| 16 | Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики | К | - | 0,05 ... 15,00 | - | 0,01 | 0,80 |  |
| 17 | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,50 |  |

2 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 2 ст.)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Ток срабатывания грубого органа в режиме управляющего напряжения | Iср_груб. | Iгруб> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 4 | Ток срабатывания функции включения под нагрузку | Iфвн | - | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 5 | Ввод функции включения на "холодную" нагрузку | Ввод_ФВН | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 6 | Время отключенного состояния выключателя | Тзагруб. | T2 | 0,00 ... 20,00 | с | 0,01 | 15,00 |  |
| 7 | Время ввода загрубления | Тсброс.загруб. | T3 | 0,00 ... 20,00 | с | 0,01 | 10,00 |  |
| 8 | Тип пуска по напряжению | Тип_КПОН | SGF6 | 1 - Управляющее напряжение 2 - Вольтметровая блокировка | - | - | Управляющее напряжение |  |
| 9 | Режим контроля от БНТ | Реж_БНТ | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 10 | Режим направленности | Направленность | SGF3 | 1 - Ненаправленная 2 - Прямонаправленная 3 - Обратнонаправленная | - | - | Ненаправленная |  |
| 11 | Режим ОНМ при неисправности ЦН | Реж_БНН_ОНМ | SGF4 | 0 - Блокировка 1 - Деблокировка | - | - | Блокировка |  |
| 12 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 13 | Режим КПОН при неисправности ЦН | Реж_БНН_КПОН | SGF8 | 1 - Деблокировка 2 - Блокировка | - | - | Блокировка |  |
| 14 | Режим контроля от КПОН | Реж_КПОН | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 15 | Характеристика срабатывания | Характеристика | - | 16 - Независимая 11 - Кривая A 10 - Кривая B 12 - Кривая C 4 - Кривая D 2 - Кривая E 1 - Кривая F 17 - Кривая RXIDG | - | - | Независимая |  |
| 16 | Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики | К | - | 0,05 ... 15,00 | - | 0,01 | 0,80 |  |
| 17 | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,50 |  |

3 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 3 ст.)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Ток срабатывания грубого органа в режиме управляющего напряжения | Iср_груб. | Iгруб> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 4 | Ток срабатывания функции включения под нагрузку | Iфвн | - | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 5 | Ввод функции включения на "холодную" нагрузку | Ввод_ФВН | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 6 | Время отключенного состояния выключателя | Тзагруб. | T2 | 0,00 ... 20,00 | с | 0,01 | 15,00 |  |
| 7 | Время ввода загрубления | Тсброс.загруб. | T3 | 0,00 ... 20,00 | с | 0,01 | 10,00 |  |
| 8 | Тип пуска по напряжению | Тип_КПОН | SGF6 | 1 - Управляющее напряжение 2 - Вольтметровая блокировка | - | - | Управляющее напряжение |  |
| 9 | Режим контроля от БНТ | Реж_БНТ | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 10 | Режим направленности | Направленность | SGF3 | 1 - Ненаправленная 2 - Прямонаправленная 3 - Обратнонаправленная | - | - | Ненаправленная |  |
| 11 | Режим ОНМ при неисправности ЦН | Реж_БНН_ОНМ | SGF4 | 0 - Блокировка 1 - Деблокировка | - | - | Блокировка |  |
| 12 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 13 | Режим КПОН при неисправности ЦН | Реж_БНН_КПОН | SGF8 | 1 - Деблокировка 2 - Блокировка | - | - | Блокировка |  |
| 14 | Режим контроля от КПОН | Реж_КПОН | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 15 | Характеристика срабатывания | Характеристика | - | 16 - Независимая 11 - Кривая A 10 - Кривая B 12 - Кривая C 4 - Кривая D 2 - Кривая E 1 - Кривая F 17 - Кривая RXIDG | - | - | Независимая |  |
| 16 | Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики | К | - | 0,05 ... 15,00 | - | 0,01 | 0,80 |  |
| 17 | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,50 |  |

Комбинированный орган пуска по напряжению (КПОН)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Напряжение срабатывания | Uср | U | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |
| 2 | Напряжение срабатывания ОП | U2ср | U2> | 2,0 ... 50,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |
| 3 | Режим пуска | Реж_пуска | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | - | По Uмин |  |

Блокировка при броске тока намагничивания (БНТ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники | Ih2/Ih1 | I2г/I1г> | 5 ... 100 | % | 1 | 15 |  |
| 2 | Ток блокировки | Iср | I> | 0,1 ... 15,0 | о.е. | 0,1 | 7,5 |  |
| 3 | Перекрестная блокировка | Перекрест_блок | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Блокировка ЛЗШ (БЛЗШ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Выбор ступени блокировки | БлокЛЗ_выбор_ст | SGF1 | 1 - Не предусмотрено 2 - 1 ступень 3 - 2 ступень 4 - 3 ступень | - | - | 3 ступень |  |

Орган направления мощности (ОНМ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Угол максимальной чувствительности | Фмч | φмч | -179,0 ... 180,0 | град. | 0,1 | 45,0 |  |

Автоматическое ускорение МТЗ (АУ МТЗ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Выбор ускоряемой ступени | Выбор_ст | SGF1 | 1 - 1 ступень 2 - 2 ступень 3 - 3 ступень | - | - | 3 ступень |  |

Оперативное ускорение МТЗ (ОУ МТЗ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Выбор оперативно ускоряемой ступени | Выбор_ст_ОУ | SGF1 | 2 - 2 ступень 3 - 3 ступень | - | - | 3 ступень |  |
| 2 | Выдержка времени срабатывания оперативного ускорения | T_ОУ | T1 | 0,00 ... 3,00 | с | 0,01 | 3,00 |  |

Автоматическое ускорение (АУ)

Автоматическое ускорение (АУ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Автоматическое ускорение МТЗ | АУ_МТЗ | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 3 | Автоматическое ускорение ДЗ | АУ_ДЗ | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Автоматическое ускорение ТЗНП | АУ_ТЗНП | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Выдержка времени срабатывания ускоряемой ступени МТЗ | Тср_МТЗ | T1 | 0,00 ... 3,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |
| 6 | Выдержка времени срабатывания ускоряемой ступени ДЗ | Тср_ДЗ | T2 | 0,00 ... 3,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |
| 7 | Выдержка времени срабатывания ускоряемой ступени ТЗНП | Тср_ТЗНП | T3 | 0,00 ... 3,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |
| 8 | Время ввода ускорения при включении выключателя | Твв | T4 | 0,00 ... 5,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |

Токовая защита нулевой последовательности (ТЗНП)

1 ступень токовой защиты нулевой последовательности (ТЗНП 1 ст.)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Режим оперативного блокирования ЧС | Реж_БЧС | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 3 | Режим контроля от БНТ | Реж_БНТ | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Ток срабатывания НП | 3I0ср | 3I0> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 5 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 6 | Режим направленности | Направленность | SGF2 | 1 - Ненаправленная 2 - Прямонаправленная 3 - Обратнонаправленная | - | - | Прямонаправленная |  |
| 7 | Режим ОНМ НП при неисправности ЦН | Реж_БНН_ОНМ_НП | SGF3 | 0 - Блокировка 1 - Деблокировка | - | - | Блокировка |  |
| 8 | Режим ПО 3U0 при неисправности ЦН | Реж_БНН_3U0 | SGF5 | 0 - Блокировка 1 - Деблокировка | - | - | Деблокировка |  |
| 9 | Напряжение срабатывания НП | 3U0ср | 3U0> | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |
| 10 | Режим контроля от ПО 3U0 | Реж_3U0 | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 11 | Характеристика срабатывания | Характеристика | - | 16 - Независимая 11 - Кривая A 10 - Кривая B 12 - Кривая C 4 - Кривая D 2 - Кривая E 1 - Кривая F 17 - Кривая RXIDG | - | - | Независимая |  |
| 12 | Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики | К | - | 0,05 ... 15,00 | - | 0,01 | 0,80 |  |
| 13 | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |

2 ступень токовой защиты нулевой последовательности (ТЗНП 2 ст.)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Режим оперативного блокирования ЧС | Реж_БЧС | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 3 | Режим контроля от БНТ | Реж_БНТ | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Ток срабатывания НП | 3I0ср | 3I0> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 5 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 6 | Режим направленности | Направленность | SGF2 | 1 - Ненаправленная 2 - Прямонаправленная 3 - Обратнонаправленная | - | - | Прямонаправленная |  |
| 7 | Режим ОНМ НП при неисправности ЦН | Реж_БНН_ОНМ_НП | SGF3 | 0 - Блокировка 1 - Деблокировка | - | - | Блокировка |  |
| 8 | Режим ПО 3U0 при неисправности ЦН | Реж_БНН_3U0 | SGF5 | 0 - Блокировка 1 - Деблокировка | - | - | Деблокировка |  |
| 9 | Напряжение срабатывания НП | 3U0ср | 3U0> | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |
| 10 | Режим контроля от ПО 3U0 | Реж_3U0 | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 11 | Характеристика срабатывания | Характеристика | - | 16 - Независимая 11 - Кривая A 10 - Кривая B 12 - Кривая C 4 - Кривая D 2 - Кривая E 1 - Кривая F 17 - Кривая RXIDG | - | - | Независимая |  |
| 12 | Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики | К | - | 0,05 ... 15,00 | - | 0,01 | 0,80 |  |
| 13 | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |

Блокировка при броске тока намагничивания нулевой последовательности (БНТ НП)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники | Ih2/Ih1 | I2г/I1г> | 5 ... 100 | % | 1 | 15 |  |
| 2 | Ток блокировки НП | 3I0ср | 3I0> | 0,1 ... 15,0 | о.е. | 0,1 | 7,5 |  |

Орган направления мощности нулевой последовательности (ОНМ НП)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Угол максимальной чувствительности | Фмч | φмч | -179,0 ... 180,0 | град. | 0,1 | 45,0 |  |

Автоматическое ускорение ТЗНП (АУ ТЗНП)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Выбор ускоряемой ступени | Выбор_ст | SGF1 | 1 - 1 ступень 2 - 2 ступень | - | - | 1 ступень |  |

Оперативное ускорение ТЗНП (ОУ ТЗНП)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Выбор оперативно ускоряемой ступени | Выбор_ст_ОУ | SGF1 | 1 - 1 ступень 2 - 2 ступень | - | - | 1 ступень |  |
| 2 | Выдержка времени срабатывания оперативного ускорения | T_ОУ | T1 | 0,00 ... 3,00 | с | 0,01 | 3,00 |  |

Направленная защита от однофазных замыканий на землю (НЗОЗЗ)

Выходная логика НЗОЗЗ (ВыхЛогНЗОЗЗ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Режим работы выходной логики НЗОЗЗ | Реж_НЗОЗЗ | SGF2 | 0 - По 3I0 1 - По 3I0 и 3U0 2 - По 3I0вг 3 - По 3I0вг и 3U0 4 - По 3U0 | - | - | По 3I0 |  |
| 3 | Отключение от логики обнаружения переходных/ перемежающихся замыканий | Откл_от_ЛОППЗ | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Характеристика срабатывания | Характ_ср | - | 16 - Независимая 11 - Кривая A 10 - Кривая B 12 - Кривая C 4 - Кривая D 2 - Кривая E 1 - Кривая F 17 - Кривая RXIDG | - | - | Независимая |  |
| 5 | Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики | Kср | - | 0,05 ... 15,00 | - | 0,01 | 0,80 |  |
| 6 | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,10 |  |
| 7 | Характеристика срабатывания на сигнал | Характ_сигн | - | 16 - Независимая 11 - Кривая A 10 - Кривая B 12 - Кривая C 4 - Кривая D 2 - Кривая E 1 - Кривая F 17 - Кривая RXIDG | - | - | Независимая |  |
| 8 | Коэффициент регулировки времени срабатывания на сигнал зависимой характеристики | Kсигн | - | 0,05 ... 15,00 | - | 0,01 | 0,80 |  |
| 9 | Независимая выдержка времени срабатывания на сигнал | Tсигн | T2 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,10 |  |

Пусковой орган по 3I0 основной частоты (ПО 3I0)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания НП | 3I0ср | 3I0> | 0,01 ... 3,00 | А | 0,01 | 0,50 |  |
| 3 | Режим направленности | Направленность | SGF2 | 1 - Ненаправленная 2 - Прямонаправленная 3 - Обратнонаправленная | - | - | Прямонаправленная |  |
| 4 | Работа ПО 3I0 при неисправности ЦН | Реж_БНН_3U0 | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка 2 - Деблокировка | - | - | Блокировка |  |

Пусковой орган по 3I0 высших гармоник (ПО 3I0вг)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания высших гармоник | 3I0вг | 3I0 вг > | 0,001 ... 1,000 | А | 0,001 | 0,050 |  |

Пусковой орган по 3U0 (ПО 3U0)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Напряжение срабатывания НП | 3U0ср | 3U0> | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |
| 3 | Режим ПО 3U0 при неисправности ЦН | Реж_БНН_3U0 | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка 2 - Деблокировка | - | - | Не предусмотрено |  |

Орган направления мощности НП (ОНМ НП НЗОЗЗ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Угол максимальной чувствительности | Фмч | φмч | -179,0 ... 180,0 | град. | 0,1 | 45,0 |  |

Логика обнаружения переходных/перемежающихся замыканий (ЛОППЗ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Режим работы | Режим_работы | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - По переходным 2 - По перемежающимся | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Напряжение возврата НП | 3U0в | 3U0 | 1,0 ... 150,0 | В | 0,1 | 5,0 |  |
| 3 | Ток срабатывания НП | 3I0ср | 3I0> | 0,05 ... 10,00 | А | 0,01 | 0,05 |  |
| 4 | Напряжение срабатывания НП | 3U0ср | 3U0> | 10,0 ... 150,0 | В | 0,1 | 20,0 |  |
| 5 | Ток возврата НП | 3I0в | 3I0 | 0,01 ... 8,00 | А | 0,01 | 0,20 |  |
| 6 | Направление замыкания | Направление | SGF2 | 0 - Прямое 1 - Обратное | - | - | Прямое |  |
| 7 | Выдержка времени возврата ИО U0 | TвозU0 | T3 | 0,001 ... 1,000 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 8 | Число выбросов, определяющих импульс | Nср | - | 2 ... 10 | - | 1 | 2 |  |
| 9 | Выдержка времени возврата ЛОПЗ | Tвоз | T2 | 0,001 ... 1,000 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 10 | Число импульсов для пуска | Кср | - | 2 ... 100 | - | 1 | 10 |  |
| 11 | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,10 |  |

Защита от дуговых замыканий (ЗДЗ)

Защита от дуговых замыканий (ЗДЗ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 0,50 |  |
| 3 | Напряжение срабатывания | 3U0ср | 3U0> | 2,0 ... 150,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |
| 4 | Блокировка при неисправности ЗДЗ | Блок_неиспр_ЗДЗ | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Контроль тока | Контр_тока | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Контроль I 2 - Контроль I и(или) 3U0 3 - Внешний | - | - | Контроль I |  |
| 6 | Режим контроля от БНН | Реж_БНН | SGF4 | 0 - Без контроля 1 - С контролем | - | - | С контролем |  |
| 7 | Выдержка времени неисправности ЗДЗ | Tнеисп | T2 | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |
| 8 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |

Защита от обрыва провода (ЗОП)

Защита от обрыва провода (ЗОП)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания ОП | I2ср | I2> | 0,04 ... 4,00 | о.е. | 0,01 | 0,20 |  |
| 3 | Отношение тока ОП к току ПП | Kнесим | I2/I1> | 0,02 ... 1,00 | о.е. | 0,01 | 0,50 |  |
| 4 | Режим работы ЗОП | Реж_ЗОП | SGF2 | 0 - по I2 1 - по I2/I1 2 - по I2 или по I2/I1 | - | - | по I2/I1 |  |
| 5 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,10 ... 20,00 | с | 0,01 | 0,10 |  |

Защита от перегрузки (ЗП)

Защита от перегрузки (ЗП)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 0,50 |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,0 ... 600,0 | с | 0,1 | 0,0 |  |

Групповая сигнализация однофазных замыканий на землю (ГСОЗЗ)

Групповая сигнализация однофазных замыканий на землю (ГСОЗЗ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания НП | 3I0ср | 3I0> | 0,01 ... 10,00 | А | 0,01 | 0,05 |  |
| 3 | Ток срабатывания высших гармоник | 3I0вг | 3I0 в.г.> | 0,001 ... 1,000 | А | 0,001 | 0,050 |  |
| 4 | Напряжение срабатывания НП | 3U0ср | 3U0> | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |
| 5 | Режим работы ГСОЗЗ | Реж_ГСОЗЗ | SGF4 | 0 - По 3I0 1 - По 3I0вг | - | - | По 3I0 |  |
| 6 | Режим ПО 3U0 при неисправности ЦН | Реж_при_БНН | SGF3 | 0 - Блокировка 1 - Деблокировка | - | - | Блокировка |  |
| 7 | Режим работы от ПО 3U0 | Работа_от_3U0 | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 8 | Характеристика срабатывания | Характеристика | - | 16 - Независимая 11 - Кривая A 10 - Кривая B 12 - Кривая C 4 - Кривая D 2 - Кривая E 1 - Кривая F 17 - Кривая RXIDG | - | - | Кривая RXIDG |  |
| 9 | Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики | К | - | 0,05 ... 15,00 | - | 0,01 | 0,80 |  |
| 10 | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,10 |  |

Группа уставок №2

Максимальная токовая защита (ДЗ)

Общие уставки (ДЗ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Учет нагрузочного режима в характеристике срабатывания | Вырез_нагрузки | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Активное сопротивление для отстройки от режима максимальной нагрузки | Rнг | - | 0,01 ... 500,00 | Ом | 0,01 | 500,00 |  |
| 3 | Угол наклона для отстройки от режима максимальной нагрузки | Фнг | - | 5,0 ... 60,0 | град. | 0,1 | 20,0 |  |
| 4 | Режим работы ДЗ по контуру "фаза В - земля" | Ввод_B0 | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

1 ступень дистанционной защиты по контуру «фаза-фаза» (ДЗ-фф 1ст.)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки | Фкн | - | -45,0 ... 0,0 | град. | 0,1 | -10,0 |  |
| 3 | Активное сопротивление срабатывания | Rср | - | 0,01 ... 500,00 | Ом | 0,01 | 0,01 |  |
| 4 | Реактивное сопротивление срабатывания | Xср | - | 0,01 ... 500,00 | Ом | 0,01 | 0,01 |  |
| 5 | Угол наклона характеристики срабатывания | Фхс | - | 30,0 ... 89,9 | град. | 0,1 | 70,0 |  |
| 6 | Режим направленности | Направленность | SGF3 | 1 - Ненаправленная 2 - Прямонаправленная 3 - Обратнонаправленная | - | - | Ненаправленная |  |
| 7 | Подхват от ненаправленного пуска или отдельной ступени | Подхват | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Предусмотрено |  |
| 8 | Режим контроля от БК | Реж_БК | SGF7 | 1 - С контролем от БК-б 2 - С контролем от БК-м | - | - | С контролем от БК-б |  |
| 9 | Режим контроля от БНН | Реж_БНН | SGF8 | 0 - Без контроля 1 - С контролем | - | - | С контролем |  |
| 10 | Режим контроля от ОПО | Реж_ОПО | SGF6 | 1 - По току 2 - По току и напряжению 3 - По току или по току и напряжению | - | - | По току |  |
| 11 | Тип ПО | Контр_ПО | SGF5 | 1 - Без контроля 2 - С контролем от БК 3 - С контролем от ОПО | - | - | С контролем от ОПО |  |
| 12 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 13 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 10,00 |  |

2 ступень дистанционной защиты по контуру «фаза-фаза» (ДЗ-фф 2ст.)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки | Фкн | - | -45,0 ... 0,0 | град. | 0,1 | -10,0 |  |
| 3 | Активное сопротивление срабатывания | Rср | - | 0,01 ... 500,00 | Ом | 0,01 | 0,01 |  |
| 4 | Реактивное сопротивление срабатывания | Xср | - | 0,01 ... 500,00 | Ом | 0,01 | 0,01 |  |
| 5 | Угол наклона характеристики срабатывания | Фхс | - | 30,0 ... 89,9 | град. | 0,1 | 70,0 |  |
| 6 | Режим направленности | Направленность | SGF3 | 1 - Ненаправленная 2 - Прямонаправленная 3 - Обратнонаправленная | - | - | Ненаправленная |  |
| 7 | Режим контроля от БК | Реж_БК | SGF7 | 1 - С контролем от БК-б 2 - С контролем от БК-м | - | - | С контролем от БК-б |  |
| 8 | Режим контроля от БНН | Реж_БНН | SGF8 | 0 - Без контроля 1 - С контролем | - | - | С контролем |  |
| 9 | Режим контроля от ОПО | Реж_ОПО | SGF6 | 1 - По току 2 - По току и напряжению 3 - По току или по току и напряжению | - | - | По току |  |
| 10 | Тип ПО | Контр_ПО | SGF5 | 1 - Без контроля 2 - С контролем от БК 3 - С контролем от ОПО | - | - | С контролем от ОПО |  |
| 11 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 12 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 10,00 |  |

3 ступень дистанционной защиты по контуру  «фаза-фаза» (ДЗ-фф 3ст.)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки | Фкн | - | -45,0 ... 0,0 | град. | 0,1 | -10,0 |  |
| 3 | Активное сопротивление срабатывания | Rср | - | 0,01 ... 500,00 | Ом | 0,01 | 0,01 |  |
| 4 | Реактивное сопротивление срабатывания | Xср | - | 0,01 ... 500,00 | Ом | 0,01 | 0,01 |  |
| 5 | Угол наклона характеристики срабатывания | Фхс | - | 30,0 ... 89,9 | град. | 0,1 | 70,0 |  |
| 6 | Режим направленности | Направленность | SGF3 | 1 - Ненаправленная 2 - Прямонаправленная 3 - Обратнонаправленная | - | - | Ненаправленная |  |
| 7 | Режим контроля от БК | Реж_БК | SGF7 | 1 - С контролем от БК-б 2 - С контролем от БК-м | - | - | С контролем от БК-м |  |
| 8 | Режим контроля от БНН | Реж_БНН | SGF8 | 0 - Без контроля 1 - С контролем | - | - | С контролем |  |
| 9 | Режим контроля от ОПО | Реж_ОПО | SGF6 | 1 - По току 2 - По току и напряжению 3 - По току или по току и напряжению | - | - | По току |  |
| 10 | Тип ПО | Контр_ПО | SGF5 | 1 - Без контроля 2 - С контролем от БК 3 - С контролем от ОПО | - | - | С контролем от ОПО |  |
| 11 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 12 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 10,00 |  |

1 ступень дистанционной защиты по контуру «фаза-земля» (ДЗ-фз 1ст.)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки | Фкн | - | -45,0 ... 0,0 | град. | 0,1 | -10,0 |  |
| 3 | Активное сопротивление срабатывания | Rср | - | 0,01 ... 500,00 | Ом | 0,01 | 0,01 |  |
| 4 | Реактивное сопротивление срабатывания | Xср | - | 0,01 ... 500,00 | Ом | 0,01 | 0,01 |  |
| 5 | Угол наклона характеристики срабатывания | Фхс | - | 30,0 ... 89,9 | град. | 0,1 | 70,0 |  |
| 6 | Режим направленности | Направленность | SGF3 | 1 - Ненаправленная 2 - Прямонаправленная 3 - Обратнонаправленная | - | - | Ненаправленная |  |
| 7 | Подхват от ненаправленного пуска или отдельной ступени | Подхват | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Предусмотрено |  |
| 8 | Режим контроля от БК | Реж_БК | SGF7 | 1 - С контролем от БК-б 2 - С контролем от БК-м | - | - | С контролем от БК-б |  |
| 9 | Режим контроля от БНН | Реж_БНН | SGF8 | 0 - Без контроля 1 - С контролем | - | - | С контролем |  |
| 10 | Режим контроля от ОПО | Реж_ОПО | SGF6 | 1 - По току 2 - По току и напряжению 3 - По току или по току и напряжению | - | - | По току |  |
| 11 | Тип ПО | Контр_ПО | SGF5 | 1 - Без контроля 2 - С контролем от БК 3 - С контролем от ОПО | - | - | С контролем от ОПО |  |
| 12 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 13 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 10,00 |  |

2 ступень дистанционной защиты по контуру  «фаза-земля» (ДЗ-фз 2ст.)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки | Фкн | - | -45,0 ... 0,0 | град. | 0,1 | -10,0 |  |
| 3 | Активное сопротивление срабатывания | Rср | - | 0,01 ... 500,00 | Ом | 0,01 | 0,01 |  |
| 4 | Реактивное сопротивление срабатывания | Xср | - | 0,01 ... 500,00 | Ом | 0,01 | 0,01 |  |
| 5 | Угол наклона характеристики срабатывания | Фхс | - | 30,0 ... 89,9 | град. | 0,1 | 70,0 |  |
| 6 | Режим направленности | Направленность | SGF3 | 1 - Ненаправленная 2 - Прямонаправленная 3 - Обратнонаправленная | - | - | Ненаправленная |  |
| 7 | Режим контроля от БК | Реж_БК | SGF7 | 1 - С контролем от БК-б 2 - С контролем от БК-м | - | - | С контролем от БК-б |  |
| 8 | Режим контроля от БНН | Реж_БНН | SGF8 | 0 - Без контроля 1 - С контролем | - | - | С контролем |  |
| 9 | Режим контроля от ОПО | Реж_ОПО | SGF6 | 1 - По току 2 - По току и напряжению 3 - По току или по току и напряжению | - | - | По току |  |
| 10 | Тип ПО | Контр_ПО | SGF5 | 1 - Без контроля 2 - С контролем от БК 3 - С контролем от ОПО | - | - | С контролем от ОПО |  |
| 11 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 12 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 10,00 |  |

Автоматическое ускорение дистанционной защиты (АУ ДЗ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Выбор ускоряемой ступени | Выбор_ст | SGF1 | 1 - 2 ступень 2 - 3 ступень | - | - | 3 ступень |  |

Общие пусковые органы (ОПО)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ток срабатывания ПО ДЗ по току | Iср | I>> | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 0,50 |  |
| 2 | Ток срабатывания ПО ДЗ по току и напряжению | IсрU | I> | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 0,50 |  |
| 3 | Напряжение срабатывания ПО по току и напряжению | Uср | U | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |
| 4 | Режим контроля от БНН | Реж_БНН | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Предусмотрено |  |

Определение вида повреждения (ОВП)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Коэффициент отношения тока нулевой последовательности к току прямой последовательности | Kдел. | 3I0/I1> | 0,10 ... 2,00 | о.е. | 0,01 | 0,50 |  |
| 2 | Уставка по напряжению 3U0 | 3U0ср | 3U0> | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |
| 3 | Напряжение срабатывания | Uср | U | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |
| 4 | Режим контроля от БНН | Реж_БНН | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Предусмотрено |  |

Орган направления (ОН)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Угол направленности во II квадранте | Фнапр_II | φ2 | 90,0 ... 130,0 | град. | 0,1 | 115,0 |  |
| 2 | Угол направленности в IV квадранте | Фнапр_IV | φ1 | -40,0 ... 0,0 | град. | 0,1 | -15,0 |  |

Оперативное ускорение дистанционной защиты (ОУ ДЗ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Выбор оперативно ускоряемой ступени | Выбор_ст_ОУ | SGF1 | 1 - 2 ступень 2 - 3 ступень | - | - | 3 ступень |  |
| 2 | Выдержка времени срабатывания оперативного ускорения | T_ОУ | T1 | 0,00 ... 3,00 | с | 0,01 | 3,00 |  |

Блокировка при качаниях (БК)

Блокировка при качаниях (БК)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Приращение тока ПП чувствительного органа | dI1_чув | dI1/dt> | 0,08 ... 3,00 | о.е. | 0,01 | 3,00 |  |
| 3 | Приращение тока ПП грубого органа | dI1_груб | dI1/dt>> | 0,12 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 5,00 |  |
| 4 | Приращение тока ОП чувствительного органа | dI2_чув | dI2/dt> | 0,04 ... 1,50 | о.е. | 0,01 | 1,50 |  |
| 5 | Приращение тока ОП грубого органа | dI2_груб | dI2/dt>> | 0,06 ... 2,50 | о.е. | 0,01 | 2,50 |  |
| 6 | Время ввода быстродействующих ступеней ДЗ от чувствительных органов | Тб_чув | T1 | 0,20 ... 1,00 | с | 0,01 | 0,20 |  |
| 7 | Время ввода быстродействующих ступеней ДЗ от грубых органов | Тб_груб | T2 | 0,20 ... 1,00 | с | 0,01 | 0,20 |  |
| 8 | Время ввода медленнодействующих ступеней ДЗ | Тм | T3 | 1,00 ... 15,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 9 | Ускоренный возврат логики БК при отключении выключателя | Ускор_возврат | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Токовая отсечка (ТО)

Токовая отсечка (ТО)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 0,50 |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |

Максимальная токовая защита (МТЗ)

1 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст.)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Ток срабатывания грубого органа в режиме управляющего напряжения | Iср_груб. | Iгруб> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 4 | Ток срабатывания функции включения под нагрузку | Iфвн | - | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 5 | Ввод функции включения на "холодную" нагрузку | Ввод_ФВН | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 6 | Время отключенного состояния выключателя | Тзагруб. | T2 | 0,00 ... 20,00 | с | 0,01 | 15,00 |  |
| 7 | Время ввода загрубления | Тсброс.загруб. | T3 | 0,00 ... 20,00 | с | 0,01 | 10,00 |  |
| 8 | Тип пуска по напряжению | Тип_КПОН | SGF6 | 1 - Управляющее напряжение 2 - Вольтметровая блокировка | - | - | Управляющее напряжение |  |
| 9 | Режим контроля от БНТ | Реж_БНТ | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 10 | Режим направленности | Направленность | SGF3 | 1 - Ненаправленная 2 - Прямонаправленная 3 - Обратнонаправленная | - | - | Ненаправленная |  |
| 11 | Режим ОНМ при неисправности ЦН | Реж_БНН_ОНМ | SGF4 | 0 - Блокировка 1 - Деблокировка | - | - | Блокировка |  |
| 12 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 13 | Режим КПОН при неисправности ЦН | Реж_БНН_КПОН | SGF8 | 1 - Деблокировка 2 - Блокировка | - | - | Блокировка |  |
| 14 | Режим контроля от КПОН | Реж_КПОН | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 15 | Характеристика срабатывания | Характеристика | - | 16 - Независимая 11 - Кривая A 10 - Кривая B 12 - Кривая C 4 - Кривая D 2 - Кривая E 1 - Кривая F 17 - Кривая RXIDG | - | - | Независимая |  |
| 16 | Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики | К | - | 0,05 ... 15,00 | - | 0,01 | 0,80 |  |
| 17 | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,50 |  |

2 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 2 ст.)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Ток срабатывания грубого органа в режиме управляющего напряжения | Iср_груб. | Iгруб> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 4 | Ток срабатывания функции включения под нагрузку | Iфвн | - | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 5 | Ввод функции включения на "холодную" нагрузку | Ввод_ФВН | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 6 | Время отключенного состояния выключателя | Тзагруб. | T2 | 0,00 ... 20,00 | с | 0,01 | 15,00 |  |
| 7 | Время ввода загрубления | Тсброс.загруб. | T3 | 0,00 ... 20,00 | с | 0,01 | 10,00 |  |
| 8 | Тип пуска по напряжению | Тип_КПОН | SGF6 | 1 - Управляющее напряжение 2 - Вольтметровая блокировка | - | - | Управляющее напряжение |  |
| 9 | Режим контроля от БНТ | Реж_БНТ | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 10 | Режим направленности | Направленность | SGF3 | 1 - Ненаправленная 2 - Прямонаправленная 3 - Обратнонаправленная | - | - | Ненаправленная |  |
| 11 | Режим ОНМ при неисправности ЦН | Реж_БНН_ОНМ | SGF4 | 0 - Блокировка 1 - Деблокировка | - | - | Блокировка |  |
| 12 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 13 | Режим КПОН при неисправности ЦН | Реж_БНН_КПОН | SGF8 | 1 - Деблокировка 2 - Блокировка | - | - | Блокировка |  |
| 14 | Режим контроля от КПОН | Реж_КПОН | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 15 | Характеристика срабатывания | Характеристика | - | 16 - Независимая 11 - Кривая A 10 - Кривая B 12 - Кривая C 4 - Кривая D 2 - Кривая E 1 - Кривая F 17 - Кривая RXIDG | - | - | Независимая |  |
| 16 | Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики | К | - | 0,05 ... 15,00 | - | 0,01 | 0,80 |  |
| 17 | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,50 |  |

3 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 3 ст.)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Ток срабатывания грубого органа в режиме управляющего напряжения | Iср_груб. | Iгруб> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 4 | Ток срабатывания функции включения под нагрузку | Iфвн | - | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 5 | Ввод функции включения на "холодную" нагрузку | Ввод_ФВН | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 6 | Время отключенного состояния выключателя | Тзагруб. | T2 | 0,00 ... 20,00 | с | 0,01 | 15,00 |  |
| 7 | Время ввода загрубления | Тсброс.загруб. | T3 | 0,00 ... 20,00 | с | 0,01 | 10,00 |  |
| 8 | Тип пуска по напряжению | Тип_КПОН | SGF6 | 1 - Управляющее напряжение 2 - Вольтметровая блокировка | - | - | Управляющее напряжение |  |
| 9 | Режим контроля от БНТ | Реж_БНТ | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 10 | Режим направленности | Направленность | SGF3 | 1 - Ненаправленная 2 - Прямонаправленная 3 - Обратнонаправленная | - | - | Ненаправленная |  |
| 11 | Режим ОНМ при неисправности ЦН | Реж_БНН_ОНМ | SGF4 | 0 - Блокировка 1 - Деблокировка | - | - | Блокировка |  |
| 12 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 13 | Режим КПОН при неисправности ЦН | Реж_БНН_КПОН | SGF8 | 1 - Деблокировка 2 - Блокировка | - | - | Блокировка |  |
| 14 | Режим контроля от КПОН | Реж_КПОН | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 15 | Характеристика срабатывания | Характеристика | - | 16 - Независимая 11 - Кривая A 10 - Кривая B 12 - Кривая C 4 - Кривая D 2 - Кривая E 1 - Кривая F 17 - Кривая RXIDG | - | - | Независимая |  |
| 16 | Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики | К | - | 0,05 ... 15,00 | - | 0,01 | 0,80 |  |
| 17 | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,50 |  |

Комбинированный орган пуска по напряжению (КПОН)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Напряжение срабатывания | Uср | U | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |
| 2 | Напряжение срабатывания ОП | U2ср | U2> | 2,0 ... 50,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |
| 3 | Режим пуска | Реж_пуска | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | - | По Uмин |  |

Блокировка при броске тока намагничивания (БНТ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники | Ih2/Ih1 | I2г/I1г> | 5 ... 100 | % | 1 | 15 |  |
| 2 | Ток блокировки | Iср | I> | 0,1 ... 15,0 | о.е. | 0,1 | 7,5 |  |
| 3 | Перекрестная блокировка | Перекрест_блок | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Блокировка ЛЗШ (БЛЗШ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Выбор ступени блокировки | БлокЛЗ_выбор_ст | SGF1 | 1 - Не предусмотрено 2 - 1 ступень 3 - 2 ступень 4 - 3 ступень | - | - | 3 ступень |  |

Орган направления мощности (ОНМ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Угол максимальной чувствительности | Фмч | φмч | -179,0 ... 180,0 | град. | 0,1 | 45,0 |  |

Автоматическое ускорение МТЗ (АУ МТЗ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Выбор ускоряемой ступени | Выбор_ст | SGF1 | 1 - 1 ступень 2 - 2 ступень 3 - 3 ступень | - | - | 3 ступень |  |

Оперативное ускорение МТЗ (ОУ МТЗ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Выбор оперативно ускоряемой ступени | Выбор_ст_ОУ | SGF1 | 2 - 2 ступень 3 - 3 ступень | - | - | 3 ступень |  |
| 2 | Выдержка времени срабатывания оперативного ускорения | T_ОУ | T1 | 0,00 ... 3,00 | с | 0,01 | 3,00 |  |

Автоматическое ускорение (АУ)

Автоматическое ускорение (АУ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Автоматическое ускорение МТЗ | АУ_МТЗ | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 3 | Автоматическое ускорение ДЗ | АУ_ДЗ | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Автоматическое ускорение ТЗНП | АУ_ТЗНП | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Выдержка времени срабатывания ускоряемой ступени МТЗ | Тср_МТЗ | T1 | 0,00 ... 3,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |
| 6 | Выдержка времени срабатывания ускоряемой ступени ДЗ | Тср_ДЗ | T2 | 0,00 ... 3,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |
| 7 | Выдержка времени срабатывания ускоряемой ступени ТЗНП | Тср_ТЗНП | T3 | 0,00 ... 3,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |
| 8 | Время ввода ускорения при включении выключателя | Твв | T4 | 0,00 ... 5,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |

Токовая защита нулевой последовательности (ТЗНП)

1 ступень токовой защиты нулевой последовательности (ТЗНП 1 ст.)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Режим оперативного блокирования ЧС | Реж_БЧС | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 3 | Режим контроля от БНТ | Реж_БНТ | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Ток срабатывания НП | 3I0ср | 3I0> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 5 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 6 | Режим направленности | Направленность | SGF2 | 1 - Ненаправленная 2 - Прямонаправленная 3 - Обратнонаправленная | - | - | Прямонаправленная |  |
| 7 | Режим ОНМ НП при неисправности ЦН | Реж_БНН_ОНМ_НП | SGF3 | 0 - Блокировка 1 - Деблокировка | - | - | Блокировка |  |
| 8 | Режим ПО 3U0 при неисправности ЦН | Реж_БНН_3U0 | SGF5 | 0 - Блокировка 1 - Деблокировка | - | - | Деблокировка |  |
| 9 | Напряжение срабатывания НП | 3U0ср | 3U0> | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |
| 10 | Режим контроля от ПО 3U0 | Реж_3U0 | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 11 | Характеристика срабатывания | Характеристика | - | 16 - Независимая 11 - Кривая A 10 - Кривая B 12 - Кривая C 4 - Кривая D 2 - Кривая E 1 - Кривая F 17 - Кривая RXIDG | - | - | Независимая |  |
| 12 | Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики | К | - | 0,05 ... 15,00 | - | 0,01 | 0,80 |  |
| 13 | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |

2 ступень токовой защиты нулевой последовательности (ТЗНП 2 ст.)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Режим оперативного блокирования ЧС | Реж_БЧС | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 3 | Режим контроля от БНТ | Реж_БНТ | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Ток срабатывания НП | 3I0ср | 3I0> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 5 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 6 | Режим направленности | Направленность | SGF2 | 1 - Ненаправленная 2 - Прямонаправленная 3 - Обратнонаправленная | - | - | Прямонаправленная |  |
| 7 | Режим ОНМ НП при неисправности ЦН | Реж_БНН_ОНМ_НП | SGF3 | 0 - Блокировка 1 - Деблокировка | - | - | Блокировка |  |
| 8 | Режим ПО 3U0 при неисправности ЦН | Реж_БНН_3U0 | SGF5 | 0 - Блокировка 1 - Деблокировка | - | - | Деблокировка |  |
| 9 | Напряжение срабатывания НП | 3U0ср | 3U0> | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |
| 10 | Режим контроля от ПО 3U0 | Реж_3U0 | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 11 | Характеристика срабатывания | Характеристика | - | 16 - Независимая 11 - Кривая A 10 - Кривая B 12 - Кривая C 4 - Кривая D 2 - Кривая E 1 - Кривая F 17 - Кривая RXIDG | - | - | Независимая |  |
| 12 | Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики | К | - | 0,05 ... 15,00 | - | 0,01 | 0,80 |  |
| 13 | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |

Блокировка при броске тока намагничивания нулевой последовательности (БНТ НП)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники | Ih2/Ih1 | I2г/I1г> | 5 ... 100 | % | 1 | 15 |  |
| 2 | Ток блокировки НП | 3I0ср | 3I0> | 0,1 ... 15,0 | о.е. | 0,1 | 7,5 |  |

Орган направления мощности нулевой последовательности (ОНМ НП)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Угол максимальной чувствительности | Фмч | φмч | -179,0 ... 180,0 | град. | 0,1 | 45,0 |  |

Автоматическое ускорение ТЗНП (АУ ТЗНП)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Выбор ускоряемой ступени | Выбор_ст | SGF1 | 1 - 1 ступень 2 - 2 ступень | - | - | 1 ступень |  |

Оперативное ускорение ТЗНП (ОУ ТЗНП)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Выбор оперативно ускоряемой ступени | Выбор_ст_ОУ | SGF1 | 1 - 1 ступень 2 - 2 ступень | - | - | 1 ступень |  |
| 2 | Выдержка времени срабатывания оперативного ускорения | T_ОУ | T1 | 0,00 ... 3,00 | с | 0,01 | 3,00 |  |

Направленная защита от однофазных замыканий на землю (НЗОЗЗ)

Выходная логика НЗОЗЗ (ВыхЛогНЗОЗЗ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Режим работы выходной логики НЗОЗЗ | Реж_НЗОЗЗ | SGF2 | 0 - По 3I0 1 - По 3I0 и 3U0 2 - По 3I0вг 3 - По 3I0вг и 3U0 4 - По 3U0 | - | - | По 3I0 |  |
| 3 | Отключение от логики обнаружения переходных/ перемежающихся замыканий | Откл_от_ЛОППЗ | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Характеристика срабатывания | Характ_ср | - | 16 - Независимая 11 - Кривая A 10 - Кривая B 12 - Кривая C 4 - Кривая D 2 - Кривая E 1 - Кривая F 17 - Кривая RXIDG | - | - | Независимая |  |
| 5 | Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики | Kср | - | 0,05 ... 15,00 | - | 0,01 | 0,80 |  |
| 6 | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,10 |  |
| 7 | Характеристика срабатывания на сигнал | Характ_сигн | - | 16 - Независимая 11 - Кривая A 10 - Кривая B 12 - Кривая C 4 - Кривая D 2 - Кривая E 1 - Кривая F 17 - Кривая RXIDG | - | - | Независимая |  |
| 8 | Коэффициент регулировки времени срабатывания на сигнал зависимой характеристики | Kсигн | - | 0,05 ... 15,00 | - | 0,01 | 0,80 |  |
| 9 | Независимая выдержка времени срабатывания на сигнал | Tсигн | T2 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,10 |  |

Пусковой орган по 3I0 основной частоты (ПО 3I0)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания НП | 3I0ср | 3I0> | 0,01 ... 3,00 | А | 0,01 | 0,50 |  |
| 3 | Режим направленности | Направленность | SGF2 | 1 - Ненаправленная 2 - Прямонаправленная 3 - Обратнонаправленная | - | - | Прямонаправленная |  |
| 4 | Работа ПО 3I0 при неисправности ЦН | Реж_БНН_3U0 | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка 2 - Деблокировка | - | - | Блокировка |  |

Пусковой орган по 3I0 высших гармоник (ПО 3I0вг)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания высших гармоник | 3I0вг | 3I0 вг > | 0,001 ... 1,000 | А | 0,001 | 0,050 |  |

Пусковой орган по 3U0 (ПО 3U0)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Напряжение срабатывания НП | 3U0ср | 3U0> | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |
| 3 | Режим ПО 3U0 при неисправности ЦН | Реж_БНН_3U0 | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка 2 - Деблокировка | - | - | Не предусмотрено |  |

Орган направления мощности НП (ОНМ НП НЗОЗЗ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Угол максимальной чувствительности | Фмч | φмч | -179,0 ... 180,0 | град. | 0,1 | 45,0 |  |

Логика обнаружения переходных/перемежающихся замыканий (ЛОППЗ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Режим работы | Режим_работы | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - По переходным 2 - По перемежающимся | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Напряжение возврата НП | 3U0в | 3U0 | 1,0 ... 150,0 | В | 0,1 | 5,0 |  |
| 3 | Ток срабатывания НП | 3I0ср | 3I0> | 0,05 ... 10,00 | А | 0,01 | 0,05 |  |
| 4 | Напряжение срабатывания НП | 3U0ср | 3U0> | 10,0 ... 150,0 | В | 0,1 | 20,0 |  |
| 5 | Ток возврата НП | 3I0в | 3I0 | 0,01 ... 8,00 | А | 0,01 | 0,20 |  |
| 6 | Направление замыкания | Направление | SGF2 | 0 - Прямое 1 - Обратное | - | - | Прямое |  |
| 7 | Выдержка времени возврата ИО U0 | TвозU0 | T3 | 0,001 ... 1,000 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 8 | Число выбросов, определяющих импульс | Nср | - | 2 ... 10 | - | 1 | 2 |  |
| 9 | Выдержка времени возврата ЛОПЗ | Tвоз | T2 | 0,001 ... 1,000 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 10 | Число импульсов для пуска | Кср | - | 2 ... 100 | - | 1 | 10 |  |
| 11 | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,10 |  |

Защита от дуговых замыканий (ЗДЗ)

Защита от дуговых замыканий (ЗДЗ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 0,50 |  |
| 3 | Напряжение срабатывания | 3U0ср | 3U0> | 2,0 ... 150,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |
| 4 | Блокировка при неисправности ЗДЗ | Блок_неиспр_ЗДЗ | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Контроль тока | Контр_тока | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Контроль I 2 - Контроль I и(или) 3U0 3 - Внешний | - | - | Контроль I |  |
| 6 | Режим контроля от БНН | Реж_БНН | SGF4 | 0 - Без контроля 1 - С контролем | - | - | С контролем |  |
| 7 | Выдержка времени неисправности ЗДЗ | Tнеисп | T2 | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |
| 8 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |

Защита от обрыва провода (ЗОП)

Защита от обрыва провода (ЗОП)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания ОП | I2ср | I2> | 0,04 ... 4,00 | о.е. | 0,01 | 0,20 |  |
| 3 | Отношение тока ОП к току ПП | Kнесим | I2/I1> | 0,02 ... 1,00 | о.е. | 0,01 | 0,50 |  |
| 4 | Режим работы ЗОП | Реж_ЗОП | SGF2 | 0 - по I2 1 - по I2/I1 2 - по I2 или по I2/I1 | - | - | по I2/I1 |  |
| 5 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,10 ... 20,00 | с | 0,01 | 0,10 |  |

Защита от перегрузки (ЗП)

Защита от перегрузки (ЗП)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 0,50 |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,0 ... 600,0 | с | 0,1 | 0,0 |  |

Групповая сигнализация однофазных замыканий на землю (ГСОЗЗ)

Групповая сигнализация однофазных замыканий на землю (ГСОЗЗ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания НП | 3I0ср | 3I0> | 0,01 ... 10,00 | А | 0,01 | 0,05 |  |
| 3 | Ток срабатывания высших гармоник | 3I0вг | 3I0 в.г.> | 0,001 ... 1,000 | А | 0,001 | 0,050 |  |
| 4 | Напряжение срабатывания НП | 3U0ср | 3U0> | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |
| 5 | Режим работы ГСОЗЗ | Реж_ГСОЗЗ | SGF4 | 0 - По 3I0 1 - По 3I0вг | - | - | По 3I0 |  |
| 6 | Режим ПО 3U0 при неисправности ЦН | Реж_при_БНН | SGF3 | 0 - Блокировка 1 - Деблокировка | - | - | Блокировка |  |
| 7 | Режим работы от ПО 3U0 | Работа_от_3U0 | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 8 | Характеристика срабатывания | Характеристика | - | 16 - Независимая 11 - Кривая A 10 - Кривая B 12 - Кривая C 4 - Кривая D 2 - Кривая E 1 - Кривая F 17 - Кривая RXIDG | - | - | Кривая RXIDG |  |
| 9 | Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики | К | - | 0,05 ... 15,00 | - | 0,01 | 0,80 |  |
| 10 | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,10 |  |

Группа уставок №3

Максимальная токовая защита (ДЗ)

Общие уставки (ДЗ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Учет нагрузочного режима в характеристике срабатывания | Вырез_нагрузки | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Активное сопротивление для отстройки от режима максимальной нагрузки | Rнг | - | 0,01 ... 500,00 | Ом | 0,01 | 500,00 |  |
| 3 | Угол наклона для отстройки от режима максимальной нагрузки | Фнг | - | 5,0 ... 60,0 | град. | 0,1 | 20,0 |  |
| 4 | Режим работы ДЗ по контуру "фаза В - земля" | Ввод_B0 | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

1 ступень дистанционной защиты по контуру «фаза-фаза» (ДЗ-фф 1ст.)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки | Фкн | - | -45,0 ... 0,0 | град. | 0,1 | -10,0 |  |
| 3 | Активное сопротивление срабатывания | Rср | - | 0,01 ... 500,00 | Ом | 0,01 | 0,01 |  |
| 4 | Реактивное сопротивление срабатывания | Xср | - | 0,01 ... 500,00 | Ом | 0,01 | 0,01 |  |
| 5 | Угол наклона характеристики срабатывания | Фхс | - | 30,0 ... 89,9 | град. | 0,1 | 70,0 |  |
| 6 | Режим направленности | Направленность | SGF3 | 1 - Ненаправленная 2 - Прямонаправленная 3 - Обратнонаправленная | - | - | Ненаправленная |  |
| 7 | Подхват от ненаправленного пуска или отдельной ступени | Подхват | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Предусмотрено |  |
| 8 | Режим контроля от БК | Реж_БК | SGF7 | 1 - С контролем от БК-б 2 - С контролем от БК-м | - | - | С контролем от БК-б |  |
| 9 | Режим контроля от БНН | Реж_БНН | SGF8 | 0 - Без контроля 1 - С контролем | - | - | С контролем |  |
| 10 | Режим контроля от ОПО | Реж_ОПО | SGF6 | 1 - По току 2 - По току и напряжению 3 - По току или по току и напряжению | - | - | По току |  |
| 11 | Тип ПО | Контр_ПО | SGF5 | 1 - Без контроля 2 - С контролем от БК 3 - С контролем от ОПО | - | - | С контролем от ОПО |  |
| 12 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 13 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 10,00 |  |

2 ступень дистанционной защиты по контуру «фаза-фаза» (ДЗ-фф 2ст.)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки | Фкн | - | -45,0 ... 0,0 | град. | 0,1 | -10,0 |  |
| 3 | Активное сопротивление срабатывания | Rср | - | 0,01 ... 500,00 | Ом | 0,01 | 0,01 |  |
| 4 | Реактивное сопротивление срабатывания | Xср | - | 0,01 ... 500,00 | Ом | 0,01 | 0,01 |  |
| 5 | Угол наклона характеристики срабатывания | Фхс | - | 30,0 ... 89,9 | град. | 0,1 | 70,0 |  |
| 6 | Режим направленности | Направленность | SGF3 | 1 - Ненаправленная 2 - Прямонаправленная 3 - Обратнонаправленная | - | - | Ненаправленная |  |
| 7 | Режим контроля от БК | Реж_БК | SGF7 | 1 - С контролем от БК-б 2 - С контролем от БК-м | - | - | С контролем от БК-б |  |
| 8 | Режим контроля от БНН | Реж_БНН | SGF8 | 0 - Без контроля 1 - С контролем | - | - | С контролем |  |
| 9 | Режим контроля от ОПО | Реж_ОПО | SGF6 | 1 - По току 2 - По току и напряжению 3 - По току или по току и напряжению | - | - | По току |  |
| 10 | Тип ПО | Контр_ПО | SGF5 | 1 - Без контроля 2 - С контролем от БК 3 - С контролем от ОПО | - | - | С контролем от ОПО |  |
| 11 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 12 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 10,00 |  |

3 ступень дистанционной защиты по контуру  «фаза-фаза» (ДЗ-фф 3ст.)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки | Фкн | - | -45,0 ... 0,0 | град. | 0,1 | -10,0 |  |
| 3 | Активное сопротивление срабатывания | Rср | - | 0,01 ... 500,00 | Ом | 0,01 | 0,01 |  |
| 4 | Реактивное сопротивление срабатывания | Xср | - | 0,01 ... 500,00 | Ом | 0,01 | 0,01 |  |
| 5 | Угол наклона характеристики срабатывания | Фхс | - | 30,0 ... 89,9 | град. | 0,1 | 70,0 |  |
| 6 | Режим направленности | Направленность | SGF3 | 1 - Ненаправленная 2 - Прямонаправленная 3 - Обратнонаправленная | - | - | Ненаправленная |  |
| 7 | Режим контроля от БК | Реж_БК | SGF7 | 1 - С контролем от БК-б 2 - С контролем от БК-м | - | - | С контролем от БК-м |  |
| 8 | Режим контроля от БНН | Реж_БНН | SGF8 | 0 - Без контроля 1 - С контролем | - | - | С контролем |  |
| 9 | Режим контроля от ОПО | Реж_ОПО | SGF6 | 1 - По току 2 - По току и напряжению 3 - По току или по току и напряжению | - | - | По току |  |
| 10 | Тип ПО | Контр_ПО | SGF5 | 1 - Без контроля 2 - С контролем от БК 3 - С контролем от ОПО | - | - | С контролем от ОПО |  |
| 11 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 12 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 10,00 |  |

1 ступень дистанционной защиты по контуру «фаза-земля» (ДЗ-фз 1ст.)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки | Фкн | - | -45,0 ... 0,0 | град. | 0,1 | -10,0 |  |
| 3 | Активное сопротивление срабатывания | Rср | - | 0,01 ... 500,00 | Ом | 0,01 | 0,01 |  |
| 4 | Реактивное сопротивление срабатывания | Xср | - | 0,01 ... 500,00 | Ом | 0,01 | 0,01 |  |
| 5 | Угол наклона характеристики срабатывания | Фхс | - | 30,0 ... 89,9 | град. | 0,1 | 70,0 |  |
| 6 | Режим направленности | Направленность | SGF3 | 1 - Ненаправленная 2 - Прямонаправленная 3 - Обратнонаправленная | - | - | Ненаправленная |  |
| 7 | Подхват от ненаправленного пуска или отдельной ступени | Подхват | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Предусмотрено |  |
| 8 | Режим контроля от БК | Реж_БК | SGF7 | 1 - С контролем от БК-б 2 - С контролем от БК-м | - | - | С контролем от БК-б |  |
| 9 | Режим контроля от БНН | Реж_БНН | SGF8 | 0 - Без контроля 1 - С контролем | - | - | С контролем |  |
| 10 | Режим контроля от ОПО | Реж_ОПО | SGF6 | 1 - По току 2 - По току и напряжению 3 - По току или по току и напряжению | - | - | По току |  |
| 11 | Тип ПО | Контр_ПО | SGF5 | 1 - Без контроля 2 - С контролем от БК 3 - С контролем от ОПО | - | - | С контролем от ОПО |  |
| 12 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 13 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 10,00 |  |

2 ступень дистанционной защиты по контуру  «фаза-земля» (ДЗ-фз 2ст.)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки | Фкн | - | -45,0 ... 0,0 | град. | 0,1 | -10,0 |  |
| 3 | Активное сопротивление срабатывания | Rср | - | 0,01 ... 500,00 | Ом | 0,01 | 0,01 |  |
| 4 | Реактивное сопротивление срабатывания | Xср | - | 0,01 ... 500,00 | Ом | 0,01 | 0,01 |  |
| 5 | Угол наклона характеристики срабатывания | Фхс | - | 30,0 ... 89,9 | град. | 0,1 | 70,0 |  |
| 6 | Режим направленности | Направленность | SGF3 | 1 - Ненаправленная 2 - Прямонаправленная 3 - Обратнонаправленная | - | - | Ненаправленная |  |
| 7 | Режим контроля от БК | Реж_БК | SGF7 | 1 - С контролем от БК-б 2 - С контролем от БК-м | - | - | С контролем от БК-б |  |
| 8 | Режим контроля от БНН | Реж_БНН | SGF8 | 0 - Без контроля 1 - С контролем | - | - | С контролем |  |
| 9 | Режим контроля от ОПО | Реж_ОПО | SGF6 | 1 - По току 2 - По току и напряжению 3 - По току или по току и напряжению | - | - | По току |  |
| 10 | Тип ПО | Контр_ПО | SGF5 | 1 - Без контроля 2 - С контролем от БК 3 - С контролем от ОПО | - | - | С контролем от ОПО |  |
| 11 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 12 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 10,00 |  |

Автоматическое ускорение дистанционной защиты (АУ ДЗ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Выбор ускоряемой ступени | Выбор_ст | SGF1 | 1 - 2 ступень 2 - 3 ступень | - | - | 3 ступень |  |

Общие пусковые органы (ОПО)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ток срабатывания ПО ДЗ по току | Iср | I>> | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 0,50 |  |
| 2 | Ток срабатывания ПО ДЗ по току и напряжению | IсрU | I> | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 0,50 |  |
| 3 | Напряжение срабатывания ПО по току и напряжению | Uср | U | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |
| 4 | Режим контроля от БНН | Реж_БНН | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Предусмотрено |  |

Определение вида повреждения (ОВП)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Коэффициент отношения тока нулевой последовательности к току прямой последовательности | Kдел. | 3I0/I1> | 0,10 ... 2,00 | о.е. | 0,01 | 0,50 |  |
| 2 | Уставка по напряжению 3U0 | 3U0ср | 3U0> | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |
| 3 | Напряжение срабатывания | Uср | U | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |
| 4 | Режим контроля от БНН | Реж_БНН | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Предусмотрено |  |

Орган направления (ОН)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Угол направленности во II квадранте | Фнапр_II | φ2 | 90,0 ... 130,0 | град. | 0,1 | 115,0 |  |
| 2 | Угол направленности в IV квадранте | Фнапр_IV | φ1 | -40,0 ... 0,0 | град. | 0,1 | -15,0 |  |

Оперативное ускорение дистанционной защиты (ОУ ДЗ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Выбор оперативно ускоряемой ступени | Выбор_ст_ОУ | SGF1 | 1 - 2 ступень 2 - 3 ступень | - | - | 3 ступень |  |
| 2 | Выдержка времени срабатывания оперативного ускорения | T_ОУ | T1 | 0,00 ... 3,00 | с | 0,01 | 3,00 |  |

Блокировка при качаниях (БК)

Блокировка при качаниях (БК)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Приращение тока ПП чувствительного органа | dI1_чув | dI1/dt> | 0,08 ... 3,00 | о.е. | 0,01 | 3,00 |  |
| 3 | Приращение тока ПП грубого органа | dI1_груб | dI1/dt>> | 0,12 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 5,00 |  |
| 4 | Приращение тока ОП чувствительного органа | dI2_чув | dI2/dt> | 0,04 ... 1,50 | о.е. | 0,01 | 1,50 |  |
| 5 | Приращение тока ОП грубого органа | dI2_груб | dI2/dt>> | 0,06 ... 2,50 | о.е. | 0,01 | 2,50 |  |
| 6 | Время ввода быстродействующих ступеней ДЗ от чувствительных органов | Тб_чув | T1 | 0,20 ... 1,00 | с | 0,01 | 0,20 |  |
| 7 | Время ввода быстродействующих ступеней ДЗ от грубых органов | Тб_груб | T2 | 0,20 ... 1,00 | с | 0,01 | 0,20 |  |
| 8 | Время ввода медленнодействующих ступеней ДЗ | Тм | T3 | 1,00 ... 15,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 9 | Ускоренный возврат логики БК при отключении выключателя | Ускор_возврат | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Токовая отсечка (ТО)

Токовая отсечка (ТО)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 0,50 |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |

Максимальная токовая защита (МТЗ)

1 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст.)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Ток срабатывания грубого органа в режиме управляющего напряжения | Iср_груб. | Iгруб> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 4 | Ток срабатывания функции включения под нагрузку | Iфвн | - | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 5 | Ввод функции включения на "холодную" нагрузку | Ввод_ФВН | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 6 | Время отключенного состояния выключателя | Тзагруб. | T2 | 0,00 ... 20,00 | с | 0,01 | 15,00 |  |
| 7 | Время ввода загрубления | Тсброс.загруб. | T3 | 0,00 ... 20,00 | с | 0,01 | 10,00 |  |
| 8 | Тип пуска по напряжению | Тип_КПОН | SGF6 | 1 - Управляющее напряжение 2 - Вольтметровая блокировка | - | - | Управляющее напряжение |  |
| 9 | Режим контроля от БНТ | Реж_БНТ | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 10 | Режим направленности | Направленность | SGF3 | 1 - Ненаправленная 2 - Прямонаправленная 3 - Обратнонаправленная | - | - | Ненаправленная |  |
| 11 | Режим ОНМ при неисправности ЦН | Реж_БНН_ОНМ | SGF4 | 0 - Блокировка 1 - Деблокировка | - | - | Блокировка |  |
| 12 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 13 | Режим КПОН при неисправности ЦН | Реж_БНН_КПОН | SGF8 | 1 - Деблокировка 2 - Блокировка | - | - | Блокировка |  |
| 14 | Режим контроля от КПОН | Реж_КПОН | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 15 | Характеристика срабатывания | Характеристика | - | 16 - Независимая 11 - Кривая A 10 - Кривая B 12 - Кривая C 4 - Кривая D 2 - Кривая E 1 - Кривая F 17 - Кривая RXIDG | - | - | Независимая |  |
| 16 | Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики | К | - | 0,05 ... 15,00 | - | 0,01 | 0,80 |  |
| 17 | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,50 |  |

2 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 2 ст.)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Ток срабатывания грубого органа в режиме управляющего напряжения | Iср_груб. | Iгруб> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 4 | Ток срабатывания функции включения под нагрузку | Iфвн | - | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 5 | Ввод функции включения на "холодную" нагрузку | Ввод_ФВН | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 6 | Время отключенного состояния выключателя | Тзагруб. | T2 | 0,00 ... 20,00 | с | 0,01 | 15,00 |  |
| 7 | Время ввода загрубления | Тсброс.загруб. | T3 | 0,00 ... 20,00 | с | 0,01 | 10,00 |  |
| 8 | Тип пуска по напряжению | Тип_КПОН | SGF6 | 1 - Управляющее напряжение 2 - Вольтметровая блокировка | - | - | Управляющее напряжение |  |
| 9 | Режим контроля от БНТ | Реж_БНТ | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 10 | Режим направленности | Направленность | SGF3 | 1 - Ненаправленная 2 - Прямонаправленная 3 - Обратнонаправленная | - | - | Ненаправленная |  |
| 11 | Режим ОНМ при неисправности ЦН | Реж_БНН_ОНМ | SGF4 | 0 - Блокировка 1 - Деблокировка | - | - | Блокировка |  |
| 12 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 13 | Режим КПОН при неисправности ЦН | Реж_БНН_КПОН | SGF8 | 1 - Деблокировка 2 - Блокировка | - | - | Блокировка |  |
| 14 | Режим контроля от КПОН | Реж_КПОН | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 15 | Характеристика срабатывания | Характеристика | - | 16 - Независимая 11 - Кривая A 10 - Кривая B 12 - Кривая C 4 - Кривая D 2 - Кривая E 1 - Кривая F 17 - Кривая RXIDG | - | - | Независимая |  |
| 16 | Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики | К | - | 0,05 ... 15,00 | - | 0,01 | 0,80 |  |
| 17 | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,50 |  |

3 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 3 ст.)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Ток срабатывания грубого органа в режиме управляющего напряжения | Iср_груб. | Iгруб> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 4 | Ток срабатывания функции включения под нагрузку | Iфвн | - | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 5 | Ввод функции включения на "холодную" нагрузку | Ввод_ФВН | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 6 | Время отключенного состояния выключателя | Тзагруб. | T2 | 0,00 ... 20,00 | с | 0,01 | 15,00 |  |
| 7 | Время ввода загрубления | Тсброс.загруб. | T3 | 0,00 ... 20,00 | с | 0,01 | 10,00 |  |
| 8 | Тип пуска по напряжению | Тип_КПОН | SGF6 | 1 - Управляющее напряжение 2 - Вольтметровая блокировка | - | - | Управляющее напряжение |  |
| 9 | Режим контроля от БНТ | Реж_БНТ | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 10 | Режим направленности | Направленность | SGF3 | 1 - Ненаправленная 2 - Прямонаправленная 3 - Обратнонаправленная | - | - | Ненаправленная |  |
| 11 | Режим ОНМ при неисправности ЦН | Реж_БНН_ОНМ | SGF4 | 0 - Блокировка 1 - Деблокировка | - | - | Блокировка |  |
| 12 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 13 | Режим КПОН при неисправности ЦН | Реж_БНН_КПОН | SGF8 | 1 - Деблокировка 2 - Блокировка | - | - | Блокировка |  |
| 14 | Режим контроля от КПОН | Реж_КПОН | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 15 | Характеристика срабатывания | Характеристика | - | 16 - Независимая 11 - Кривая A 10 - Кривая B 12 - Кривая C 4 - Кривая D 2 - Кривая E 1 - Кривая F 17 - Кривая RXIDG | - | - | Независимая |  |
| 16 | Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики | К | - | 0,05 ... 15,00 | - | 0,01 | 0,80 |  |
| 17 | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,50 |  |

Комбинированный орган пуска по напряжению (КПОН)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Напряжение срабатывания | Uср | U | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |
| 2 | Напряжение срабатывания ОП | U2ср | U2> | 2,0 ... 50,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |
| 3 | Режим пуска | Реж_пуска | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | - | По Uмин |  |

Блокировка при броске тока намагничивания (БНТ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники | Ih2/Ih1 | I2г/I1г> | 5 ... 100 | % | 1 | 15 |  |
| 2 | Ток блокировки | Iср | I> | 0,1 ... 15,0 | о.е. | 0,1 | 7,5 |  |
| 3 | Перекрестная блокировка | Перекрест_блок | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Блокировка ЛЗШ (БЛЗШ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Выбор ступени блокировки | БлокЛЗ_выбор_ст | SGF1 | 1 - Не предусмотрено 2 - 1 ступень 3 - 2 ступень 4 - 3 ступень | - | - | 3 ступень |  |

Орган направления мощности (ОНМ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Угол максимальной чувствительности | Фмч | φмч | -179,0 ... 180,0 | град. | 0,1 | 45,0 |  |

Автоматическое ускорение МТЗ (АУ МТЗ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Выбор ускоряемой ступени | Выбор_ст | SGF1 | 1 - 1 ступень 2 - 2 ступень 3 - 3 ступень | - | - | 3 ступень |  |

Оперативное ускорение МТЗ (ОУ МТЗ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Выбор оперативно ускоряемой ступени | Выбор_ст_ОУ | SGF1 | 2 - 2 ступень 3 - 3 ступень | - | - | 3 ступень |  |
| 2 | Выдержка времени срабатывания оперативного ускорения | T_ОУ | T1 | 0,00 ... 3,00 | с | 0,01 | 3,00 |  |

Автоматическое ускорение (АУ)

Автоматическое ускорение (АУ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Автоматическое ускорение МТЗ | АУ_МТЗ | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 3 | Автоматическое ускорение ДЗ | АУ_ДЗ | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Автоматическое ускорение ТЗНП | АУ_ТЗНП | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Выдержка времени срабатывания ускоряемой ступени МТЗ | Тср_МТЗ | T1 | 0,00 ... 3,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |
| 6 | Выдержка времени срабатывания ускоряемой ступени ДЗ | Тср_ДЗ | T2 | 0,00 ... 3,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |
| 7 | Выдержка времени срабатывания ускоряемой ступени ТЗНП | Тср_ТЗНП | T3 | 0,00 ... 3,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |
| 8 | Время ввода ускорения при включении выключателя | Твв | T4 | 0,00 ... 5,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |

Токовая защита нулевой последовательности (ТЗНП)

1 ступень токовой защиты нулевой последовательности (ТЗНП 1 ст.)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Режим оперативного блокирования ЧС | Реж_БЧС | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 3 | Режим контроля от БНТ | Реж_БНТ | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Ток срабатывания НП | 3I0ср | 3I0> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 5 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 6 | Режим направленности | Направленность | SGF2 | 1 - Ненаправленная 2 - Прямонаправленная 3 - Обратнонаправленная | - | - | Прямонаправленная |  |
| 7 | Режим ОНМ НП при неисправности ЦН | Реж_БНН_ОНМ_НП | SGF3 | 0 - Блокировка 1 - Деблокировка | - | - | Блокировка |  |
| 8 | Режим ПО 3U0 при неисправности ЦН | Реж_БНН_3U0 | SGF5 | 0 - Блокировка 1 - Деблокировка | - | - | Деблокировка |  |
| 9 | Напряжение срабатывания НП | 3U0ср | 3U0> | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |
| 10 | Режим контроля от ПО 3U0 | Реж_3U0 | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 11 | Характеристика срабатывания | Характеристика | - | 16 - Независимая 11 - Кривая A 10 - Кривая B 12 - Кривая C 4 - Кривая D 2 - Кривая E 1 - Кривая F 17 - Кривая RXIDG | - | - | Независимая |  |
| 12 | Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики | К | - | 0,05 ... 15,00 | - | 0,01 | 0,80 |  |
| 13 | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |

2 ступень токовой защиты нулевой последовательности (ТЗНП 2 ст.)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Режим оперативного блокирования ЧС | Реж_БЧС | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 3 | Режим контроля от БНТ | Реж_БНТ | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Ток срабатывания НП | 3I0ср | 3I0> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 5 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 6 | Режим направленности | Направленность | SGF2 | 1 - Ненаправленная 2 - Прямонаправленная 3 - Обратнонаправленная | - | - | Прямонаправленная |  |
| 7 | Режим ОНМ НП при неисправности ЦН | Реж_БНН_ОНМ_НП | SGF3 | 0 - Блокировка 1 - Деблокировка | - | - | Блокировка |  |
| 8 | Режим ПО 3U0 при неисправности ЦН | Реж_БНН_3U0 | SGF5 | 0 - Блокировка 1 - Деблокировка | - | - | Деблокировка |  |
| 9 | Напряжение срабатывания НП | 3U0ср | 3U0> | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |
| 10 | Режим контроля от ПО 3U0 | Реж_3U0 | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 11 | Характеристика срабатывания | Характеристика | - | 16 - Независимая 11 - Кривая A 10 - Кривая B 12 - Кривая C 4 - Кривая D 2 - Кривая E 1 - Кривая F 17 - Кривая RXIDG | - | - | Независимая |  |
| 12 | Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики | К | - | 0,05 ... 15,00 | - | 0,01 | 0,80 |  |
| 13 | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |

Блокировка при броске тока намагничивания нулевой последовательности (БНТ НП)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники | Ih2/Ih1 | I2г/I1г> | 5 ... 100 | % | 1 | 15 |  |
| 2 | Ток блокировки НП | 3I0ср | 3I0> | 0,1 ... 15,0 | о.е. | 0,1 | 7,5 |  |

Орган направления мощности нулевой последовательности (ОНМ НП)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Угол максимальной чувствительности | Фмч | φмч | -179,0 ... 180,0 | град. | 0,1 | 45,0 |  |

Автоматическое ускорение ТЗНП (АУ ТЗНП)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Выбор ускоряемой ступени | Выбор_ст | SGF1 | 1 - 1 ступень 2 - 2 ступень | - | - | 1 ступень |  |

Оперативное ускорение ТЗНП (ОУ ТЗНП)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Выбор оперативно ускоряемой ступени | Выбор_ст_ОУ | SGF1 | 1 - 1 ступень 2 - 2 ступень | - | - | 1 ступень |  |
| 2 | Выдержка времени срабатывания оперативного ускорения | T_ОУ | T1 | 0,00 ... 3,00 | с | 0,01 | 3,00 |  |

Направленная защита от однофазных замыканий на землю (НЗОЗЗ)

Выходная логика НЗОЗЗ (ВыхЛогНЗОЗЗ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Режим работы выходной логики НЗОЗЗ | Реж_НЗОЗЗ | SGF2 | 0 - По 3I0 1 - По 3I0 и 3U0 2 - По 3I0вг 3 - По 3I0вг и 3U0 4 - По 3U0 | - | - | По 3I0 |  |
| 3 | Отключение от логики обнаружения переходных/ перемежающихся замыканий | Откл_от_ЛОППЗ | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Характеристика срабатывания | Характ_ср | - | 16 - Независимая 11 - Кривая A 10 - Кривая B 12 - Кривая C 4 - Кривая D 2 - Кривая E 1 - Кривая F 17 - Кривая RXIDG | - | - | Независимая |  |
| 5 | Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики | Kср | - | 0,05 ... 15,00 | - | 0,01 | 0,80 |  |
| 6 | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,10 |  |
| 7 | Характеристика срабатывания на сигнал | Характ_сигн | - | 16 - Независимая 11 - Кривая A 10 - Кривая B 12 - Кривая C 4 - Кривая D 2 - Кривая E 1 - Кривая F 17 - Кривая RXIDG | - | - | Независимая |  |
| 8 | Коэффициент регулировки времени срабатывания на сигнал зависимой характеристики | Kсигн | - | 0,05 ... 15,00 | - | 0,01 | 0,80 |  |
| 9 | Независимая выдержка времени срабатывания на сигнал | Tсигн | T2 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,10 |  |

Пусковой орган по 3I0 основной частоты (ПО 3I0)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания НП | 3I0ср | 3I0> | 0,01 ... 3,00 | А | 0,01 | 0,50 |  |
| 3 | Режим направленности | Направленность | SGF2 | 1 - Ненаправленная 2 - Прямонаправленная 3 - Обратнонаправленная | - | - | Прямонаправленная |  |
| 4 | Работа ПО 3I0 при неисправности ЦН | Реж_БНН_3U0 | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка 2 - Деблокировка | - | - | Блокировка |  |

Пусковой орган по 3I0 высших гармоник (ПО 3I0вг)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания высших гармоник | 3I0вг | 3I0 вг > | 0,001 ... 1,000 | А | 0,001 | 0,050 |  |

Пусковой орган по 3U0 (ПО 3U0)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Напряжение срабатывания НП | 3U0ср | 3U0> | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |
| 3 | Режим ПО 3U0 при неисправности ЦН | Реж_БНН_3U0 | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка 2 - Деблокировка | - | - | Не предусмотрено |  |

Орган направления мощности НП (ОНМ НП НЗОЗЗ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Угол максимальной чувствительности | Фмч | φмч | -179,0 ... 180,0 | град. | 0,1 | 45,0 |  |

Логика обнаружения переходных/перемежающихся замыканий (ЛОППЗ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Режим работы | Режим_работы | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - По переходным 2 - По перемежающимся | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Напряжение возврата НП | 3U0в | 3U0 | 1,0 ... 150,0 | В | 0,1 | 5,0 |  |
| 3 | Ток срабатывания НП | 3I0ср | 3I0> | 0,05 ... 10,00 | А | 0,01 | 0,05 |  |
| 4 | Напряжение срабатывания НП | 3U0ср | 3U0> | 10,0 ... 150,0 | В | 0,1 | 20,0 |  |
| 5 | Ток возврата НП | 3I0в | 3I0 | 0,01 ... 8,00 | А | 0,01 | 0,20 |  |
| 6 | Направление замыкания | Направление | SGF2 | 0 - Прямое 1 - Обратное | - | - | Прямое |  |
| 7 | Выдержка времени возврата ИО U0 | TвозU0 | T3 | 0,001 ... 1,000 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 8 | Число выбросов, определяющих импульс | Nср | - | 2 ... 10 | - | 1 | 2 |  |
| 9 | Выдержка времени возврата ЛОПЗ | Tвоз | T2 | 0,001 ... 1,000 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 10 | Число импульсов для пуска | Кср | - | 2 ... 100 | - | 1 | 10 |  |
| 11 | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,10 |  |

Защита от дуговых замыканий (ЗДЗ)

Защита от дуговых замыканий (ЗДЗ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 0,50 |  |
| 3 | Напряжение срабатывания | 3U0ср | 3U0> | 2,0 ... 150,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |
| 4 | Блокировка при неисправности ЗДЗ | Блок_неиспр_ЗДЗ | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Контроль тока | Контр_тока | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Контроль I 2 - Контроль I и(или) 3U0 3 - Внешний | - | - | Контроль I |  |
| 6 | Режим контроля от БНН | Реж_БНН | SGF4 | 0 - Без контроля 1 - С контролем | - | - | С контролем |  |
| 7 | Выдержка времени неисправности ЗДЗ | Tнеисп | T2 | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |
| 8 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |

Защита от обрыва провода (ЗОП)

Защита от обрыва провода (ЗОП)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания ОП | I2ср | I2> | 0,04 ... 4,00 | о.е. | 0,01 | 0,20 |  |
| 3 | Отношение тока ОП к току ПП | Kнесим | I2/I1> | 0,02 ... 1,00 | о.е. | 0,01 | 0,50 |  |
| 4 | Режим работы ЗОП | Реж_ЗОП | SGF2 | 0 - по I2 1 - по I2/I1 2 - по I2 или по I2/I1 | - | - | по I2/I1 |  |
| 5 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,10 ... 20,00 | с | 0,01 | 0,10 |  |

Защита от перегрузки (ЗП)

Защита от перегрузки (ЗП)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 0,50 |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,0 ... 600,0 | с | 0,1 | 0,0 |  |

Групповая сигнализация однофазных замыканий на землю (ГСОЗЗ)

Групповая сигнализация однофазных замыканий на землю (ГСОЗЗ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания НП | 3I0ср | 3I0> | 0,01 ... 10,00 | А | 0,01 | 0,05 |  |
| 3 | Ток срабатывания высших гармоник | 3I0вг | 3I0 в.г.> | 0,001 ... 1,000 | А | 0,001 | 0,050 |  |
| 4 | Напряжение срабатывания НП | 3U0ср | 3U0> | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |
| 5 | Режим работы ГСОЗЗ | Реж_ГСОЗЗ | SGF4 | 0 - По 3I0 1 - По 3I0вг | - | - | По 3I0 |  |
| 6 | Режим ПО 3U0 при неисправности ЦН | Реж_при_БНН | SGF3 | 0 - Блокировка 1 - Деблокировка | - | - | Блокировка |  |
| 7 | Режим работы от ПО 3U0 | Работа_от_3U0 | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 8 | Характеристика срабатывания | Характеристика | - | 16 - Независимая 11 - Кривая A 10 - Кривая B 12 - Кривая C 4 - Кривая D 2 - Кривая E 1 - Кривая F 17 - Кривая RXIDG | - | - | Кривая RXIDG |  |
| 9 | Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики | К | - | 0,05 ... 15,00 | - | 0,01 | 0,80 |  |
| 10 | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,10 |  |

Группа уставок №4

Максимальная токовая защита (ДЗ)

Общие уставки (ДЗ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Учет нагрузочного режима в характеристике срабатывания | Вырез_нагрузки | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Активное сопротивление для отстройки от режима максимальной нагрузки | Rнг | - | 0,01 ... 500,00 | Ом | 0,01 | 500,00 |  |
| 3 | Угол наклона для отстройки от режима максимальной нагрузки | Фнг | - | 5,0 ... 60,0 | град. | 0,1 | 20,0 |  |
| 4 | Режим работы ДЗ по контуру "фаза В - земля" | Ввод_B0 | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

1 ступень дистанционной защиты по контуру «фаза-фаза» (ДЗ-фф 1ст.)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки | Фкн | - | -45,0 ... 0,0 | град. | 0,1 | -10,0 |  |
| 3 | Активное сопротивление срабатывания | Rср | - | 0,01 ... 500,00 | Ом | 0,01 | 0,01 |  |
| 4 | Реактивное сопротивление срабатывания | Xср | - | 0,01 ... 500,00 | Ом | 0,01 | 0,01 |  |
| 5 | Угол наклона характеристики срабатывания | Фхс | - | 30,0 ... 89,9 | град. | 0,1 | 70,0 |  |
| 6 | Режим направленности | Направленность | SGF3 | 1 - Ненаправленная 2 - Прямонаправленная 3 - Обратнонаправленная | - | - | Ненаправленная |  |
| 7 | Подхват от ненаправленного пуска или отдельной ступени | Подхват | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Предусмотрено |  |
| 8 | Режим контроля от БК | Реж_БК | SGF7 | 1 - С контролем от БК-б 2 - С контролем от БК-м | - | - | С контролем от БК-б |  |
| 9 | Режим контроля от БНН | Реж_БНН | SGF8 | 0 - Без контроля 1 - С контролем | - | - | С контролем |  |
| 10 | Режим контроля от ОПО | Реж_ОПО | SGF6 | 1 - По току 2 - По току и напряжению 3 - По току или по току и напряжению | - | - | По току |  |
| 11 | Тип ПО | Контр_ПО | SGF5 | 1 - Без контроля 2 - С контролем от БК 3 - С контролем от ОПО | - | - | С контролем от ОПО |  |
| 12 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 13 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 10,00 |  |

2 ступень дистанционной защиты по контуру «фаза-фаза» (ДЗ-фф 2ст.)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки | Фкн | - | -45,0 ... 0,0 | град. | 0,1 | -10,0 |  |
| 3 | Активное сопротивление срабатывания | Rср | - | 0,01 ... 500,00 | Ом | 0,01 | 0,01 |  |
| 4 | Реактивное сопротивление срабатывания | Xср | - | 0,01 ... 500,00 | Ом | 0,01 | 0,01 |  |
| 5 | Угол наклона характеристики срабатывания | Фхс | - | 30,0 ... 89,9 | град. | 0,1 | 70,0 |  |
| 6 | Режим направленности | Направленность | SGF3 | 1 - Ненаправленная 2 - Прямонаправленная 3 - Обратнонаправленная | - | - | Ненаправленная |  |
| 7 | Режим контроля от БК | Реж_БК | SGF7 | 1 - С контролем от БК-б 2 - С контролем от БК-м | - | - | С контролем от БК-б |  |
| 8 | Режим контроля от БНН | Реж_БНН | SGF8 | 0 - Без контроля 1 - С контролем | - | - | С контролем |  |
| 9 | Режим контроля от ОПО | Реж_ОПО | SGF6 | 1 - По току 2 - По току и напряжению 3 - По току или по току и напряжению | - | - | По току |  |
| 10 | Тип ПО | Контр_ПО | SGF5 | 1 - Без контроля 2 - С контролем от БК 3 - С контролем от ОПО | - | - | С контролем от ОПО |  |
| 11 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 12 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 10,00 |  |

3 ступень дистанционной защиты по контуру  «фаза-фаза» (ДЗ-фф 3ст.)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки | Фкн | - | -45,0 ... 0,0 | град. | 0,1 | -10,0 |  |
| 3 | Активное сопротивление срабатывания | Rср | - | 0,01 ... 500,00 | Ом | 0,01 | 0,01 |  |
| 4 | Реактивное сопротивление срабатывания | Xср | - | 0,01 ... 500,00 | Ом | 0,01 | 0,01 |  |
| 5 | Угол наклона характеристики срабатывания | Фхс | - | 30,0 ... 89,9 | град. | 0,1 | 70,0 |  |
| 6 | Режим направленности | Направленность | SGF3 | 1 - Ненаправленная 2 - Прямонаправленная 3 - Обратнонаправленная | - | - | Ненаправленная |  |
| 7 | Режим контроля от БК | Реж_БК | SGF7 | 1 - С контролем от БК-б 2 - С контролем от БК-м | - | - | С контролем от БК-м |  |
| 8 | Режим контроля от БНН | Реж_БНН | SGF8 | 0 - Без контроля 1 - С контролем | - | - | С контролем |  |
| 9 | Режим контроля от ОПО | Реж_ОПО | SGF6 | 1 - По току 2 - По току и напряжению 3 - По току или по току и напряжению | - | - | По току |  |
| 10 | Тип ПО | Контр_ПО | SGF5 | 1 - Без контроля 2 - С контролем от БК 3 - С контролем от ОПО | - | - | С контролем от ОПО |  |
| 11 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 12 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 10,00 |  |

1 ступень дистанционной защиты по контуру «фаза-земля» (ДЗ-фз 1ст.)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки | Фкн | - | -45,0 ... 0,0 | град. | 0,1 | -10,0 |  |
| 3 | Активное сопротивление срабатывания | Rср | - | 0,01 ... 500,00 | Ом | 0,01 | 0,01 |  |
| 4 | Реактивное сопротивление срабатывания | Xср | - | 0,01 ... 500,00 | Ом | 0,01 | 0,01 |  |
| 5 | Угол наклона характеристики срабатывания | Фхс | - | 30,0 ... 89,9 | град. | 0,1 | 70,0 |  |
| 6 | Режим направленности | Направленность | SGF3 | 1 - Ненаправленная 2 - Прямонаправленная 3 - Обратнонаправленная | - | - | Ненаправленная |  |
| 7 | Подхват от ненаправленного пуска или отдельной ступени | Подхват | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Предусмотрено |  |
| 8 | Режим контроля от БК | Реж_БК | SGF7 | 1 - С контролем от БК-б 2 - С контролем от БК-м | - | - | С контролем от БК-б |  |
| 9 | Режим контроля от БНН | Реж_БНН | SGF8 | 0 - Без контроля 1 - С контролем | - | - | С контролем |  |
| 10 | Режим контроля от ОПО | Реж_ОПО | SGF6 | 1 - По току 2 - По току и напряжению 3 - По току или по току и напряжению | - | - | По току |  |
| 11 | Тип ПО | Контр_ПО | SGF5 | 1 - Без контроля 2 - С контролем от БК 3 - С контролем от ОПО | - | - | С контролем от ОПО |  |
| 12 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 13 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 10,00 |  |

2 ступень дистанционной защиты по контуру  «фаза-земля» (ДЗ-фз 2ст.)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки | Фкн | - | -45,0 ... 0,0 | град. | 0,1 | -10,0 |  |
| 3 | Активное сопротивление срабатывания | Rср | - | 0,01 ... 500,00 | Ом | 0,01 | 0,01 |  |
| 4 | Реактивное сопротивление срабатывания | Xср | - | 0,01 ... 500,00 | Ом | 0,01 | 0,01 |  |
| 5 | Угол наклона характеристики срабатывания | Фхс | - | 30,0 ... 89,9 | град. | 0,1 | 70,0 |  |
| 6 | Режим направленности | Направленность | SGF3 | 1 - Ненаправленная 2 - Прямонаправленная 3 - Обратнонаправленная | - | - | Ненаправленная |  |
| 7 | Режим контроля от БК | Реж_БК | SGF7 | 1 - С контролем от БК-б 2 - С контролем от БК-м | - | - | С контролем от БК-б |  |
| 8 | Режим контроля от БНН | Реж_БНН | SGF8 | 0 - Без контроля 1 - С контролем | - | - | С контролем |  |
| 9 | Режим контроля от ОПО | Реж_ОПО | SGF6 | 1 - По току 2 - По току и напряжению 3 - По току или по току и напряжению | - | - | По току |  |
| 10 | Тип ПО | Контр_ПО | SGF5 | 1 - Без контроля 2 - С контролем от БК 3 - С контролем от ОПО | - | - | С контролем от ОПО |  |
| 11 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 12 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 10,00 |  |

Автоматическое ускорение дистанционной защиты (АУ ДЗ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Выбор ускоряемой ступени | Выбор_ст | SGF1 | 1 - 2 ступень 2 - 3 ступень | - | - | 3 ступень |  |

Общие пусковые органы (ОПО)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ток срабатывания ПО ДЗ по току | Iср | I>> | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 0,50 |  |
| 2 | Ток срабатывания ПО ДЗ по току и напряжению | IсрU | I> | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 0,50 |  |
| 3 | Напряжение срабатывания ПО по току и напряжению | Uср | U | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |
| 4 | Режим контроля от БНН | Реж_БНН | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Предусмотрено |  |

Определение вида повреждения (ОВП)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Коэффициент отношения тока нулевой последовательности к току прямой последовательности | Kдел. | 3I0/I1> | 0,10 ... 2,00 | о.е. | 0,01 | 0,50 |  |
| 2 | Уставка по напряжению 3U0 | 3U0ср | 3U0> | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |
| 3 | Напряжение срабатывания | Uср | U | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |
| 4 | Режим контроля от БНН | Реж_БНН | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Предусмотрено |  |

Орган направления (ОН)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Угол направленности во II квадранте | Фнапр_II | φ2 | 90,0 ... 130,0 | град. | 0,1 | 115,0 |  |
| 2 | Угол направленности в IV квадранте | Фнапр_IV | φ1 | -40,0 ... 0,0 | град. | 0,1 | -15,0 |  |

Оперативное ускорение дистанционной защиты (ОУ ДЗ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Выбор оперативно ускоряемой ступени | Выбор_ст_ОУ | SGF1 | 1 - 2 ступень 2 - 3 ступень | - | - | 3 ступень |  |
| 2 | Выдержка времени срабатывания оперативного ускорения | T_ОУ | T1 | 0,00 ... 3,00 | с | 0,01 | 3,00 |  |

Блокировка при качаниях (БК)

Блокировка при качаниях (БК)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Приращение тока ПП чувствительного органа | dI1_чув | dI1/dt> | 0,08 ... 3,00 | о.е. | 0,01 | 3,00 |  |
| 3 | Приращение тока ПП грубого органа | dI1_груб | dI1/dt>> | 0,12 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 5,00 |  |
| 4 | Приращение тока ОП чувствительного органа | dI2_чув | dI2/dt> | 0,04 ... 1,50 | о.е. | 0,01 | 1,50 |  |
| 5 | Приращение тока ОП грубого органа | dI2_груб | dI2/dt>> | 0,06 ... 2,50 | о.е. | 0,01 | 2,50 |  |
| 6 | Время ввода быстродействующих ступеней ДЗ от чувствительных органов | Тб_чув | T1 | 0,20 ... 1,00 | с | 0,01 | 0,20 |  |
| 7 | Время ввода быстродействующих ступеней ДЗ от грубых органов | Тб_груб | T2 | 0,20 ... 1,00 | с | 0,01 | 0,20 |  |
| 8 | Время ввода медленнодействующих ступеней ДЗ | Тм | T3 | 1,00 ... 15,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 9 | Ускоренный возврат логики БК при отключении выключателя | Ускор_возврат | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Токовая отсечка (ТО)

Токовая отсечка (ТО)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 0,50 |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |

Максимальная токовая защита (МТЗ)

1 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст.)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Ток срабатывания грубого органа в режиме управляющего напряжения | Iср_груб. | Iгруб> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 4 | Ток срабатывания функции включения под нагрузку | Iфвн | - | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 5 | Ввод функции включения на "холодную" нагрузку | Ввод_ФВН | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 6 | Время отключенного состояния выключателя | Тзагруб. | T2 | 0,00 ... 20,00 | с | 0,01 | 15,00 |  |
| 7 | Время ввода загрубления | Тсброс.загруб. | T3 | 0,00 ... 20,00 | с | 0,01 | 10,00 |  |
| 8 | Тип пуска по напряжению | Тип_КПОН | SGF6 | 1 - Управляющее напряжение 2 - Вольтметровая блокировка | - | - | Управляющее напряжение |  |
| 9 | Режим контроля от БНТ | Реж_БНТ | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 10 | Режим направленности | Направленность | SGF3 | 1 - Ненаправленная 2 - Прямонаправленная 3 - Обратнонаправленная | - | - | Ненаправленная |  |
| 11 | Режим ОНМ при неисправности ЦН | Реж_БНН_ОНМ | SGF4 | 0 - Блокировка 1 - Деблокировка | - | - | Блокировка |  |
| 12 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 13 | Режим КПОН при неисправности ЦН | Реж_БНН_КПОН | SGF8 | 1 - Деблокировка 2 - Блокировка | - | - | Блокировка |  |
| 14 | Режим контроля от КПОН | Реж_КПОН | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 15 | Характеристика срабатывания | Характеристика | - | 16 - Независимая 11 - Кривая A 10 - Кривая B 12 - Кривая C 4 - Кривая D 2 - Кривая E 1 - Кривая F 17 - Кривая RXIDG | - | - | Независимая |  |
| 16 | Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики | К | - | 0,05 ... 15,00 | - | 0,01 | 0,80 |  |
| 17 | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,50 |  |

2 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 2 ст.)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Ток срабатывания грубого органа в режиме управляющего напряжения | Iср_груб. | Iгруб> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 4 | Ток срабатывания функции включения под нагрузку | Iфвн | - | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 5 | Ввод функции включения на "холодную" нагрузку | Ввод_ФВН | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 6 | Время отключенного состояния выключателя | Тзагруб. | T2 | 0,00 ... 20,00 | с | 0,01 | 15,00 |  |
| 7 | Время ввода загрубления | Тсброс.загруб. | T3 | 0,00 ... 20,00 | с | 0,01 | 10,00 |  |
| 8 | Тип пуска по напряжению | Тип_КПОН | SGF6 | 1 - Управляющее напряжение 2 - Вольтметровая блокировка | - | - | Управляющее напряжение |  |
| 9 | Режим контроля от БНТ | Реж_БНТ | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 10 | Режим направленности | Направленность | SGF3 | 1 - Ненаправленная 2 - Прямонаправленная 3 - Обратнонаправленная | - | - | Ненаправленная |  |
| 11 | Режим ОНМ при неисправности ЦН | Реж_БНН_ОНМ | SGF4 | 0 - Блокировка 1 - Деблокировка | - | - | Блокировка |  |
| 12 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 13 | Режим КПОН при неисправности ЦН | Реж_БНН_КПОН | SGF8 | 1 - Деблокировка 2 - Блокировка | - | - | Блокировка |  |
| 14 | Режим контроля от КПОН | Реж_КПОН | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 15 | Характеристика срабатывания | Характеристика | - | 16 - Независимая 11 - Кривая A 10 - Кривая B 12 - Кривая C 4 - Кривая D 2 - Кривая E 1 - Кривая F 17 - Кривая RXIDG | - | - | Независимая |  |
| 16 | Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики | К | - | 0,05 ... 15,00 | - | 0,01 | 0,80 |  |
| 17 | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,50 |  |

3 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 3 ст.)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Ток срабатывания грубого органа в режиме управляющего напряжения | Iср_груб. | Iгруб> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 4 | Ток срабатывания функции включения под нагрузку | Iфвн | - | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 5 | Ввод функции включения на "холодную" нагрузку | Ввод_ФВН | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 6 | Время отключенного состояния выключателя | Тзагруб. | T2 | 0,00 ... 20,00 | с | 0,01 | 15,00 |  |
| 7 | Время ввода загрубления | Тсброс.загруб. | T3 | 0,00 ... 20,00 | с | 0,01 | 10,00 |  |
| 8 | Тип пуска по напряжению | Тип_КПОН | SGF6 | 1 - Управляющее напряжение 2 - Вольтметровая блокировка | - | - | Управляющее напряжение |  |
| 9 | Режим контроля от БНТ | Реж_БНТ | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 10 | Режим направленности | Направленность | SGF3 | 1 - Ненаправленная 2 - Прямонаправленная 3 - Обратнонаправленная | - | - | Ненаправленная |  |
| 11 | Режим ОНМ при неисправности ЦН | Реж_БНН_ОНМ | SGF4 | 0 - Блокировка 1 - Деблокировка | - | - | Блокировка |  |
| 12 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 13 | Режим КПОН при неисправности ЦН | Реж_БНН_КПОН | SGF8 | 1 - Деблокировка 2 - Блокировка | - | - | Блокировка |  |
| 14 | Режим контроля от КПОН | Реж_КПОН | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 15 | Характеристика срабатывания | Характеристика | - | 16 - Независимая 11 - Кривая A 10 - Кривая B 12 - Кривая C 4 - Кривая D 2 - Кривая E 1 - Кривая F 17 - Кривая RXIDG | - | - | Независимая |  |
| 16 | Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики | К | - | 0,05 ... 15,00 | - | 0,01 | 0,80 |  |
| 17 | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,50 |  |

Комбинированный орган пуска по напряжению (КПОН)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Напряжение срабатывания | Uср | U | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |
| 2 | Напряжение срабатывания ОП | U2ср | U2> | 2,0 ... 50,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |
| 3 | Режим пуска | Реж_пуска | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | - | По Uмин |  |

Блокировка при броске тока намагничивания (БНТ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники | Ih2/Ih1 | I2г/I1г> | 5 ... 100 | % | 1 | 15 |  |
| 2 | Ток блокировки | Iср | I> | 0,1 ... 15,0 | о.е. | 0,1 | 7,5 |  |
| 3 | Перекрестная блокировка | Перекрест_блок | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Блокировка ЛЗШ (БЛЗШ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Выбор ступени блокировки | БлокЛЗ_выбор_ст | SGF1 | 1 - Не предусмотрено 2 - 1 ступень 3 - 2 ступень 4 - 3 ступень | - | - | 3 ступень |  |

Орган направления мощности (ОНМ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Угол максимальной чувствительности | Фмч | φмч | -179,0 ... 180,0 | град. | 0,1 | 45,0 |  |

Автоматическое ускорение МТЗ (АУ МТЗ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Выбор ускоряемой ступени | Выбор_ст | SGF1 | 1 - 1 ступень 2 - 2 ступень 3 - 3 ступень | - | - | 3 ступень |  |

Оперативное ускорение МТЗ (ОУ МТЗ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Выбор оперативно ускоряемой ступени | Выбор_ст_ОУ | SGF1 | 2 - 2 ступень 3 - 3 ступень | - | - | 3 ступень |  |
| 2 | Выдержка времени срабатывания оперативного ускорения | T_ОУ | T1 | 0,00 ... 3,00 | с | 0,01 | 3,00 |  |

Автоматическое ускорение (АУ)

Автоматическое ускорение (АУ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Автоматическое ускорение МТЗ | АУ_МТЗ | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 3 | Автоматическое ускорение ДЗ | АУ_ДЗ | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Автоматическое ускорение ТЗНП | АУ_ТЗНП | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Выдержка времени срабатывания ускоряемой ступени МТЗ | Тср_МТЗ | T1 | 0,00 ... 3,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |
| 6 | Выдержка времени срабатывания ускоряемой ступени ДЗ | Тср_ДЗ | T2 | 0,00 ... 3,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |
| 7 | Выдержка времени срабатывания ускоряемой ступени ТЗНП | Тср_ТЗНП | T3 | 0,00 ... 3,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |
| 8 | Время ввода ускорения при включении выключателя | Твв | T4 | 0,00 ... 5,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |

Токовая защита нулевой последовательности (ТЗНП)

1 ступень токовой защиты нулевой последовательности (ТЗНП 1 ст.)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Режим оперативного блокирования ЧС | Реж_БЧС | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 3 | Режим контроля от БНТ | Реж_БНТ | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Ток срабатывания НП | 3I0ср | 3I0> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 5 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 6 | Режим направленности | Направленность | SGF2 | 1 - Ненаправленная 2 - Прямонаправленная 3 - Обратнонаправленная | - | - | Прямонаправленная |  |
| 7 | Режим ОНМ НП при неисправности ЦН | Реж_БНН_ОНМ_НП | SGF3 | 0 - Блокировка 1 - Деблокировка | - | - | Блокировка |  |
| 8 | Режим ПО 3U0 при неисправности ЦН | Реж_БНН_3U0 | SGF5 | 0 - Блокировка 1 - Деблокировка | - | - | Деблокировка |  |
| 9 | Напряжение срабатывания НП | 3U0ср | 3U0> | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |
| 10 | Режим контроля от ПО 3U0 | Реж_3U0 | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 11 | Характеристика срабатывания | Характеристика | - | 16 - Независимая 11 - Кривая A 10 - Кривая B 12 - Кривая C 4 - Кривая D 2 - Кривая E 1 - Кривая F 17 - Кривая RXIDG | - | - | Независимая |  |
| 12 | Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики | К | - | 0,05 ... 15,00 | - | 0,01 | 0,80 |  |
| 13 | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |

2 ступень токовой защиты нулевой последовательности (ТЗНП 2 ст.)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Режим оперативного блокирования ЧС | Реж_БЧС | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 3 | Режим контроля от БНТ | Реж_БНТ | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Ток срабатывания НП | 3I0ср | 3I0> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 5 | Вывод направленности при АУ | Ненапр_АУ | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 6 | Режим направленности | Направленность | SGF2 | 1 - Ненаправленная 2 - Прямонаправленная 3 - Обратнонаправленная | - | - | Прямонаправленная |  |
| 7 | Режим ОНМ НП при неисправности ЦН | Реж_БНН_ОНМ_НП | SGF3 | 0 - Блокировка 1 - Деблокировка | - | - | Блокировка |  |
| 8 | Режим ПО 3U0 при неисправности ЦН | Реж_БНН_3U0 | SGF5 | 0 - Блокировка 1 - Деблокировка | - | - | Деблокировка |  |
| 9 | Напряжение срабатывания НП | 3U0ср | 3U0> | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |
| 10 | Режим контроля от ПО 3U0 | Реж_3U0 | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 11 | Характеристика срабатывания | Характеристика | - | 16 - Независимая 11 - Кривая A 10 - Кривая B 12 - Кривая C 4 - Кривая D 2 - Кривая E 1 - Кривая F 17 - Кривая RXIDG | - | - | Независимая |  |
| 12 | Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики | К | - | 0,05 ... 15,00 | - | 0,01 | 0,80 |  |
| 13 | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |

Блокировка при броске тока намагничивания нулевой последовательности (БНТ НП)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники | Ih2/Ih1 | I2г/I1г> | 5 ... 100 | % | 1 | 15 |  |
| 2 | Ток блокировки НП | 3I0ср | 3I0> | 0,1 ... 15,0 | о.е. | 0,1 | 7,5 |  |

Орган направления мощности нулевой последовательности (ОНМ НП)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Угол максимальной чувствительности | Фмч | φмч | -179,0 ... 180,0 | град. | 0,1 | 45,0 |  |

Автоматическое ускорение ТЗНП (АУ ТЗНП)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Выбор ускоряемой ступени | Выбор_ст | SGF1 | 1 - 1 ступень 2 - 2 ступень | - | - | 1 ступень |  |

Оперативное ускорение ТЗНП (ОУ ТЗНП)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Выбор оперативно ускоряемой ступени | Выбор_ст_ОУ | SGF1 | 1 - 1 ступень 2 - 2 ступень | - | - | 1 ступень |  |
| 2 | Выдержка времени срабатывания оперативного ускорения | T_ОУ | T1 | 0,00 ... 3,00 | с | 0,01 | 3,00 |  |

Направленная защита от однофазных замыканий на землю (НЗОЗЗ)

Выходная логика НЗОЗЗ (ВыхЛогНЗОЗЗ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Режим работы выходной логики НЗОЗЗ | Реж_НЗОЗЗ | SGF2 | 0 - По 3I0 1 - По 3I0 и 3U0 2 - По 3I0вг 3 - По 3I0вг и 3U0 4 - По 3U0 | - | - | По 3I0 |  |
| 3 | Отключение от логики обнаружения переходных/ перемежающихся замыканий | Откл_от_ЛОППЗ | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Характеристика срабатывания | Характ_ср | - | 16 - Независимая 11 - Кривая A 10 - Кривая B 12 - Кривая C 4 - Кривая D 2 - Кривая E 1 - Кривая F 17 - Кривая RXIDG | - | - | Независимая |  |
| 5 | Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики | Kср | - | 0,05 ... 15,00 | - | 0,01 | 0,80 |  |
| 6 | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,10 |  |
| 7 | Характеристика срабатывания на сигнал | Характ_сигн | - | 16 - Независимая 11 - Кривая A 10 - Кривая B 12 - Кривая C 4 - Кривая D 2 - Кривая E 1 - Кривая F 17 - Кривая RXIDG | - | - | Независимая |  |
| 8 | Коэффициент регулировки времени срабатывания на сигнал зависимой характеристики | Kсигн | - | 0,05 ... 15,00 | - | 0,01 | 0,80 |  |
| 9 | Независимая выдержка времени срабатывания на сигнал | Tсигн | T2 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,10 |  |

Пусковой орган по 3I0 основной частоты (ПО 3I0)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания НП | 3I0ср | 3I0> | 0,01 ... 3,00 | А | 0,01 | 0,50 |  |
| 3 | Режим направленности | Направленность | SGF2 | 1 - Ненаправленная 2 - Прямонаправленная 3 - Обратнонаправленная | - | - | Прямонаправленная |  |
| 4 | Работа ПО 3I0 при неисправности ЦН | Реж_БНН_3U0 | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка 2 - Деблокировка | - | - | Блокировка |  |

Пусковой орган по 3I0 высших гармоник (ПО 3I0вг)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания высших гармоник | 3I0вг | 3I0 вг > | 0,001 ... 1,000 | А | 0,001 | 0,050 |  |

Пусковой орган по 3U0 (ПО 3U0)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Напряжение срабатывания НП | 3U0ср | 3U0> | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |
| 3 | Режим ПО 3U0 при неисправности ЦН | Реж_БНН_3U0 | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка 2 - Деблокировка | - | - | Не предусмотрено |  |

Орган направления мощности НП (ОНМ НП НЗОЗЗ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Угол максимальной чувствительности | Фмч | φмч | -179,0 ... 180,0 | град. | 0,1 | 45,0 |  |

Логика обнаружения переходных/перемежающихся замыканий (ЛОППЗ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Режим работы | Режим_работы | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - По переходным 2 - По перемежающимся | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Напряжение возврата НП | 3U0в | 3U0 | 1,0 ... 150,0 | В | 0,1 | 5,0 |  |
| 3 | Ток срабатывания НП | 3I0ср | 3I0> | 0,05 ... 10,00 | А | 0,01 | 0,05 |  |
| 4 | Напряжение срабатывания НП | 3U0ср | 3U0> | 10,0 ... 150,0 | В | 0,1 | 20,0 |  |
| 5 | Ток возврата НП | 3I0в | 3I0 | 0,01 ... 8,00 | А | 0,01 | 0,20 |  |
| 6 | Направление замыкания | Направление | SGF2 | 0 - Прямое 1 - Обратное | - | - | Прямое |  |
| 7 | Выдержка времени возврата ИО U0 | TвозU0 | T3 | 0,001 ... 1,000 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 8 | Число выбросов, определяющих импульс | Nср | - | 2 ... 10 | - | 1 | 2 |  |
| 9 | Выдержка времени возврата ЛОПЗ | Tвоз | T2 | 0,001 ... 1,000 | с | 0,001 | 0,020 |  |
| 10 | Число импульсов для пуска | Кср | - | 2 ... 100 | - | 1 | 10 |  |
| 11 | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,10 |  |

Защита от дуговых замыканий (ЗДЗ)

Защита от дуговых замыканий (ЗДЗ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 0,50 |  |
| 3 | Напряжение срабатывания | 3U0ср | 3U0> | 2,0 ... 150,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |
| 4 | Блокировка при неисправности ЗДЗ | Блок_неиспр_ЗДЗ | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Контроль тока | Контр_тока | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Контроль I 2 - Контроль I и(или) 3U0 3 - Внешний | - | - | Контроль I |  |
| 6 | Режим контроля от БНН | Реж_БНН | SGF4 | 0 - Без контроля 1 - С контролем | - | - | С контролем |  |
| 7 | Выдержка времени неисправности ЗДЗ | Tнеисп | T2 | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |
| 8 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |

Защита от обрыва провода (ЗОП)

Защита от обрыва провода (ЗОП)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания ОП | I2ср | I2> | 0,04 ... 4,00 | о.е. | 0,01 | 0,20 |  |
| 3 | Отношение тока ОП к току ПП | Kнесим | I2/I1> | 0,02 ... 1,00 | о.е. | 0,01 | 0,50 |  |
| 4 | Режим работы ЗОП | Реж_ЗОП | SGF2 | 0 - по I2 1 - по I2/I1 2 - по I2 или по I2/I1 | - | - | по I2/I1 |  |
| 5 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,10 ... 20,00 | с | 0,01 | 0,10 |  |

Защита от перегрузки (ЗП)

Защита от перегрузки (ЗП)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 0,50 |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,0 ... 600,0 | с | 0,1 | 0,0 |  |

Групповая сигнализация однофазных замыканий на землю (ГСОЗЗ)

Групповая сигнализация однофазных замыканий на землю (ГСОЗЗ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания НП | 3I0ср | 3I0> | 0,01 ... 10,00 | А | 0,01 | 0,05 |  |
| 3 | Ток срабатывания высших гармоник | 3I0вг | 3I0 в.г.> | 0,001 ... 1,000 | А | 0,001 | 0,050 |  |
| 4 | Напряжение срабатывания НП | 3U0ср | 3U0> | 2,0 ... 100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |
| 5 | Режим работы ГСОЗЗ | Реж_ГСОЗЗ | SGF4 | 0 - По 3I0 1 - По 3I0вг | - | - | По 3I0 |  |
| 6 | Режим ПО 3U0 при неисправности ЦН | Реж_при_БНН | SGF3 | 0 - Блокировка 1 - Деблокировка | - | - | Блокировка |  |
| 7 | Режим работы от ПО 3U0 | Работа_от_3U0 | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 8 | Характеристика срабатывания | Характеристика | - | 16 - Независимая 11 - Кривая A 10 - Кривая B 12 - Кривая C 4 - Кривая D 2 - Кривая E 1 - Кривая F 17 - Кривая RXIDG | - | - | Кривая RXIDG |  |
| 9 | Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики | К | - | 0,05 ... 15,00 | - | 0,01 | 0,80 |  |
| 10 | Независимая выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,10 |  |

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ РЕГИСТРАЦИИ

Возможна регистрация не более 200 сигналов.

Выходные сигналы общей логики

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ДЗ / ДЗ-фф 1ст.: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 1ст.: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 1ст.: Пуск ИО сопротивления Zab (фаза-фаза1) | ИО Zab | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 1ст.: Пуск ИО сопротивления Zbc (фаза-фаза1) | ИО Zbc | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 1ст.: Пуск ИО сопротивления Zca (фаза-фаза1) | ИО Zca | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 1ст.: Пуск ДЗ-фф 1 ст. | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 1ст.: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 1ст.: Срабатывание ДЗ-фф 1 ст. | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 2ст.: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 2ст.: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 2ст.: Пуск ИО сопротивления Zab (фаза-фаза2) | ИО Zab | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 2ст.: Пуск ИО сопротивления Zbc (фаза-фаза2) | ИО Zbc | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 2ст.: Пуск ИО сопротивления Zca (фаза-фаза2) | ИО Zca | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 2ст.: Пуск ДЗ-фф 2 ст. | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 2ст.: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 2ст.: Срабатывание ДЗ-фф 2 ст. | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 3ст.: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 3ст.: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 3ст.: Пуск ИО сопротивления Zab (фаза-фаза3) | ИО Zab | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 3ст.: Пуск ИО сопротивления Zbc (фаза-фаза3) | ИО Zbc | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 3ст.: Пуск ИО сопротивления Zca (фаза-фаза3) | ИО Zca | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 3ст.: Пуск ДЗ-фф 3 ст. | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 3ст.: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фф 3ст.: Срабатывание ДЗ-фф 3 ст. | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фз 1ст.: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фз 1ст.: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фз 1ст.: Пуск ИО сопротивления Za (фаза-земля1) | ИО Za | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фз 1ст.: Пуск ИО сопротивления Zb (фаза-земля1) | ИО Zb | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фз 1ст.: Пуск ИО сопротивления Zc (фаза-земля1) | ИО Zc | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фз 1ст.: Пуск ДЗ-фз 1 ст. | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фз 1ст.: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фз 1ст.: Срабатывание ДЗ-фз 1 ст. | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фз 2ст.: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фз 2ст.: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фз 2ст.: Пуск ИО сопротивления Za (фаза-земля2) | ИО Za | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фз 2ст.: Пуск ИО сопротивления Zb (фаза-земля2) | ИО Zb | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фз 2ст.: Пуск ИО сопротивления Zc (фаза-земля2) | ИО Zc | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фз 2ст.: Пуск ДЗ-фз 2 ст. | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фз 2ст.: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ДЗ-фз 2ст.: Срабатывание ДЗ-фз 2 ст. | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / АУ ДЗ: Пуск автоматического ускорения ДЗ | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОПО: Пуск ОПО по току | Пуск по I | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОПО: Пуск ОПО по току и напряжению | Пуск по I и U | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОПО: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОВП: Пуск ОВП | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОН: Пуск контура А0 | Пуск А0 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОН: Прямое направление контура А0 | Прямое A0 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОН: Обратное направление контура А0 | Обратное А0 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОН: Пуск контура В0 | Пуск В0 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОН: Прямое направление контура B0 | Прямое В0 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОН: Обратное направление контура B0 | Обратное В0 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОН: Пуск контура С0 | Пуск С0 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОН: Прямое направление контура C0 | Прямое С0 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОН: Обратное направление контура C0 | Обратное С0 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОН: Пуск контура АB | Пуск АB | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОН: Прямое направление контура АB | Прямое АВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОН: Обратное направление контура АB | Обратное АВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОН: Пуск контура BC | Пуск ВC | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОН: Прямое направление контура BC | Прямое ВС | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОН: Обратное направление контура BC | Обратное ВС | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОН: Пуск контура CА | Пуск СA | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОН: Прямое направление контура CA | Прямое СА | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОН: Обратное направление контура CA | Обратное СА | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОН: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОН: Прямое | Прямое | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОН: Обратное | Обратное | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗ / ОУ ДЗ: Срабатывание оперативного ускорения ДЗ | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БК / БК: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БК / БК: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БК / БК: Срабатывание быстродействующих ступеней | Срабатывание БК-б | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| БК / БК: Срабатывание медленнодействующих ступеней | Срабатывание БК-м | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО / ТО: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО / ТО: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО / ТО: Пуск ИО максимального тока | ИО Iмакс | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО / ТО: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО / ТО: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО / ТО: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 1 ст.: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 1 ст.: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 1 ст.: Пуск ФВН | ФВН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 1 ст.: Пуск ИО тока по фазе А | ИО IA | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 1 ст.: Пуск ИО тока по фазе B | ИО IB | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 1 ст.: Пуск ИО тока по фазе C | ИО IC | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 1 ст.: Пуск по фазе А | Пуск ф.А | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 1 ст.: Пуск по фазе B | Пуск ф.B | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 1 ст.: Пуск по фазе C | Пуск ф.C | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 1 ст.: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 1 ст.: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 1 ст.: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 2 ст.: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 2 ст.: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 2 ст.: Пуск ФВН | ФВН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 2 ст.: Пуск ИО тока по фазе А | ИО IA | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 2 ст.: Пуск ИО тока по фазе B | ИО IB | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 2 ст.: Пуск ИО тока по фазе C | ИО IC | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 2 ст.: Пуск по фазе А | Пуск ф.А | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 2 ст.: Пуск по фазе B | Пуск ф.B | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 2 ст.: Пуск по фазе C | Пуск ф.C | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 2 ст.: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 2 ст.: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 2 ст.: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 3 ст.: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 3 ст.: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 3 ст.: Пуск ФВН | ФВН | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 3 ст.: Пуск ИО тока по фазе А | ИО IA | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 3 ст.: Пуск ИО тока по фазе B | ИО IB | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 3 ст.: Пуск ИО тока по фазе C | ИО IC | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 3 ст.: Пуск по фазе А | Пуск ф.А | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 3 ст.: Пуск по фазе B | Пуск ф.B | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 3 ст.: Пуск по фазе C | Пуск ф.C | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 3 ст.: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 3 ст.: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / МТЗ 3 ст.: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / КПОН: Пуск КПОН | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / БНТ: Пуск БНТ по фазе A | Пуск ф.A | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / БНТ: Пуск БНТ по фазе B | Пуск ф.B | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / БНТ: Пуск БНТ по фазе C | Пуск ф.C | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / БНТ: Пуск БНТ | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / БЛЗШ: Блокировка | Блокировка | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / ОНМ: Пуск по фазе А | Пуск ф.А | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / ОНМ: Прямое направление по фазе А | Прямое ф.А | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / ОНМ: Обратное направление по фазе А | Обратное ф.А | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / ОНМ: Пуск по фазе B | Пуск ф.B | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / ОНМ: Прямое направление по фазе B | Прямое ф.B | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / ОНМ: Обратное направление по фазе B | Обратное ф.B | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / ОНМ: Пуск по фазе C | Пуск ф.C | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / ОНМ: Прямое направление по фазе C | Прямое ф.C | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / ОНМ: Обратное направление по фазе C | Обратное ф.C | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / ОНМ: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / ОНМ: Прямое направление | Прямое | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / ОНМ: Обратное направление | Обратное | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / АУ МТЗ: Пуск АУ | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| МТЗ / ОУ МТЗ: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АУ / АУ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АУ / АУ: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АУ / АУ: Ввод ускорения | Ввод ускорения | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| АУ / АУ: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТЗНП / ТЗНП 1 ст.: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТЗНП / ТЗНП 1 ст.: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТЗНП / ТЗНП 1 ст.: Пуск ИО тока НП | ИО 3I0 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТЗНП / ТЗНП 1 ст.: Пуск ИО напряжения НП | ИО 3U0 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТЗНП / ТЗНП 1 ст.: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТЗНП / ТЗНП 1 ст.: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТЗНП / ТЗНП 1 ст.: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТЗНП / ТЗНП 2 ст.: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТЗНП / ТЗНП 2 ст.: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТЗНП / ТЗНП 2 ст.: Пуск ИО тока НП | ИО 3I0 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТЗНП / ТЗНП 2 ст.: Пуск ИО напряжения НП | ИО 3U0 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТЗНП / ТЗНП 2 ст.: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТЗНП / ТЗНП 2 ст.: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТЗНП / ТЗНП 2 ст.: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТЗНП / БЧС: Блокировка чувствительных ступеней | БЧС | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТЗНП / БНТ НП: Пуск БНТ НП | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТЗНП / ОНМ НП: Пуск ОНМ НП | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТЗНП / ОНМ НП: Прямое направление ОНМ НП | Прямое | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТЗНП / ОНМ НП: Обратное направление ОНМ НП | Обратное | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТЗНП / АУ ТЗНП: Пуск автоматического ускорения ТЗНП | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТЗНП / ОУ ТЗНП: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| НЗОЗЗ / ВыхЛогНЗОЗЗ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| НЗОЗЗ / ВыхЛогНЗОЗЗ: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| НЗОЗЗ / ВыхЛогНЗОЗЗ: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| НЗОЗЗ / ВыхЛогНЗОЗЗ: Сигнал | Сигнал | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| НЗОЗЗ / ВыхЛогНЗОЗЗ: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| НЗОЗЗ / ПО 3I0: Пуск органа тока 3I0 основной частоты | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| НЗОЗЗ / ПО 3I0вг: Пуск органа суммы высших гармоник тока 3I0 | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| НЗОЗЗ / ПО 3U0: Пуск органа напряжения 3U0 | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| НЗОЗЗ / ПО 3U0: Разрешение от пускового органа по напряжению НП | Разрешение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| НЗОЗЗ / ОНМ НП НЗОЗЗ: Пуск ОНМ НП | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| НЗОЗЗ / ОНМ НП НЗОЗЗ: Прямое направление ОНМ НП | Прямое | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| НЗОЗЗ / ОНМ НП НЗОЗЗ: Обратное направление ОНМ НП | Обратное | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| НЗОЗЗ / ЛОППЗ: Пуск логики обнаружения переходных/ перемежающихся замыканий | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| НЗОЗЗ / ЛОППЗ: Срабатывание логики обнаружения переходных/ перемежающихся замыканий | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗДЗ / ЗДЗ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗДЗ / ЗДЗ: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗДЗ / ЗДЗ: Обнаружение неисправности | Неисправность | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗДЗ / ЗДЗ: Пуск ИО максимального тока | ИО Iмакс | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗДЗ / ЗДЗ: Пуск ИО напряжения 3U0 | ИО 3U0 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗДЗ / ЗДЗ: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗДЗ / ЗДЗ: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗДЗ / ЗДЗ: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗОП / ЗОП: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗОП / ЗОП: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗОП / ЗОП: Пуск ИО тока обратной последовательности | ИО I2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗОП / ЗОП: Пуск ИО по несимметрии токов прямой и обратной последовательности | ИО I2/I1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗОП / ЗОП: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗОП / ЗОП: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗОП / ЗОП: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП: Пуск ИО максимального тока | ИО Iмакс | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ГСОЗЗ / ГСОЗЗ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ГСОЗЗ / ГСОЗЗ: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ГСОЗЗ / ГСОЗЗ: Пуск ИО тока НП | ИО 3I0 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ГСОЗЗ / ГСОЗЗ: Пуск ИО суммы высших гармоник тока НП | ИО 3I0вг | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ГСОЗЗ / ГСОЗЗ: Пуск ИО напряжения НП | ИО 3U0 | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ГСОЗЗ / ГСОЗЗ: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ГСОЗЗ / ГСОЗЗ: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ГСОЗЗ / ГСОЗЗ: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Виртуальные ключи и клавиши

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Вывод терминала | Вывод терминала | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ДЗ | ОВ ДЗ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод 1 ступени ДЗ-фф | ОВ ДЗ-фф 1ст. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод 1 ступени ДЗ-фф на сигнал | ДЗ-фф 1ст. на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод 2 ступени ДЗ-фф | ОВ ДЗ-фф 2ст. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод 2 ступени ДЗ-фф на сигнал | ДЗ-фф 2ст. на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод 3 ступени ДЗ-фф | ОВ ДЗ-фф 3ст. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод 3 ступени ДЗ-фф на сигнал | ДЗ-фф 3ст. на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод 1 ступени ДЗ-фз | ОВ ДЗ-фз 1ст. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод 1 ступени ДЗ-фз на сигнал | ДЗ-фз 1ст. на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод 2 ступени ДЗ-фз | ОВ ДЗ-фз 2ст. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод 2 ступени ДЗ-фз на сигнал | ДЗ-фз 2ст. на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сигнал ввода оперативного ускорения ДЗ | Ввод ОУ ДЗ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции БК | ОВ БК | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ТО | ОВ ТО | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ТО на сигнал | ТО на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции МТЗ | ОВ МТЗ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод 1 ступени МТЗ | ОВ МТЗ 1 ст. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод МТЗ 1 ступени на сигнал | МТЗ 1ст. на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод 2 ступени МТЗ | ОВ МТЗ 2 ст. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод МТЗ 2 ступени на сигнал | МТЗ 2ст. на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод 3 ступени МТЗ | ОВ МТЗ 3 ст. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод МТЗ 3 ступени на сигнал | МТЗ 3ст. на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сигнал ввода оперативного ускорения МТЗ | Ввод ОУ МТЗ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции АУ | ОВ АУ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ТЗНП | ОВ ТЗНП | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ТЗНП 1 ступени на сигнал | ТЗНП 1ст. на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Режим работы ЧС | Режим работы ЧС | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ТЗНП 2 ступени на сигнал | ТЗНП 2ст. на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Сигнал ввода оперативного ускорения ТЗНП | Ввод ОУ ТЗНП | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции НЗОЗЗ | ОВ НЗОЗЗ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод НЗОЗЗ на сигнал | НЗОЗЗ на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ЗДЗ | ОВ ЗДЗ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ЗДЗ на сигнал | ЗДЗ на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ЗОП | ОВ ЗОП | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ЗОП на сигнал | ЗОП на сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ЗП | ОВ ЗП | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ЗП на отключение | ЗП на откл | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Оперативный вывод функции ГСОЗЗ | ОВ ГСОЗЗ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Перевод ГСОЗЗ на отключение | ГСОЗЗ на откл | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Входные дискретные сигналы

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Срабатывание внешнего КПОН | КПОН внеш. | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание ЗДЗ | Срабатывание ЗДЗ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Контроль тока ЗДЗ | Контроль тока ЗДЗ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Срабатывание ГСОЗЗ (смежн.) | Сраб ГСОЗЗ (смежн.) | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

ПАРАМЕТРИРОВАНИЕ ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ И ВЫХОДНЫХ РЕЛЕ

Дискретные входы

Для дискретного входа возможно подключение только одного сигнала.

Слот М8. Тип платы B021

| Дискретный вход | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Дискретный вход 1 | Не назначено |
| Дискретный вход 2 | Не назначено |
| Дискретный вход 3 | Не назначено |
| Дискретный вход 4 | Не назначено |
| Дискретный вход 5 | Не назначено |
| Дискретный вход 6 | Не назначено |
| Дискретный вход 7 | Не назначено |
| Дискретный вход 8 | Не назначено |
| Дискретный вход 9 | Не назначено |
| Дискретный вход 10 | Не назначено |
| Дискретный вход 11 | Не назначено |
| Дискретный вход 12 | Не назначено |
| Дискретный вход 13 | Не назначено |
| Дискретный вход 14 | Не назначено |

Слот М9. Тип платы B021

| Дискретный вход | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Дискретный вход 1 | Не назначено |
| Дискретный вход 2 | Не назначено |
| Дискретный вход 3 | Не назначено |
| Дискретный вход 4 | Не назначено |
| Дискретный вход 5 | Не назначено |
| Дискретный вход 6 | Не назначено |
| Дискретный вход 7 | Не назначено |
| Дискретный вход 8 | Не назначено |
| Дискретный вход 9 | Не назначено |
| Дискретный вход 10 | Не назначено |
| Дискретный вход 11 | Не назначено |
| Дискретный вход 12 | Не назначено |
| Дискретный вход 13 | Не назначено |
| Дискретный вход 14 | Не назначено |

Слот М10. Тип платы B021

| Дискретный вход | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Дискретный вход 1 | Не назначено |
| Дискретный вход 2 | Не назначено |
| Дискретный вход 3 | Не назначено |
| Дискретный вход 4 | Не назначено |
| Дискретный вход 5 | Не назначено |
| Дискретный вход 6 | Не назначено |
| Дискретный вход 7 | Не назначено |
| Дискретный вход 8 | Не назначено |
| Дискретный вход 9 | Не назначено |
| Дискретный вход 10 | Не назначено |
| Дискретный вход 11 | Не назначено |
| Дискретный вход 12 | Не назначено |
| Дискретный вход 13 | Не назначено |
| Дискретный вход 14 | Не назначено |

Слот М11. Тип платы B021

| Дискретный вход | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Дискретный вход 1 | Не назначено |
| Дискретный вход 2 | Не назначено |
| Дискретный вход 3 | Не назначено |
| Дискретный вход 4 | Не назначено |
| Дискретный вход 5 | Не назначено |
| Дискретный вход 6 | Не назначено |
| Дискретный вход 7 | Не назначено |
| Дискретный вход 8 | Не назначено |
| Дискретный вход 9 | Не назначено |
| Дискретный вход 10 | Не назначено |
| Дискретный вход 11 | Не назначено |
| Дискретный вход 12 | Не назначено |
| Дискретный вход 13 | Не назначено |
| Дискретный вход 14 | Не назначено |

Выходные реле

Возможно подключение до пяти сигналов на одно выходное реле.

Слот М1. Тип платы P02c

| Выходное реле | Назначенные сигналы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реле 1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Слот М3. Тип платы K002

| Выходное реле | Назначенные сигналы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реле 1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Слот М4. Тип платы K002

| Выходное реле | Назначенные сигналы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реле 1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Слот М5. Тип платы K002

| Выходное реле | Назначенные сигналы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реле 1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Слот М6. Тип платы K002

| Выходное реле | Назначенные сигналы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реле 1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Слот М7. Тип платы K002

| Выходное реле | Назначенные сигналы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реле 1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

НАСТРОЙКА СВЕТОДИОДОВ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КЛАВИШ

Светодиоды

Для светодиода возможно подключение до пяти сигналов.

ЮНИТ-ИЧМ

| Светодиод | Режим работы | Назначенный сигнал 1 | Назначенный сигнал 2 | Назначенный сигнал 3 | Назначенный сигнал 4 | Назначенный сигнал 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Светодиод 1 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 1 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 2 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 2 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 3 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 3 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 4 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 4 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 5 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 5 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 6 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 6 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 7 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 7 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 8 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 8 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 9 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 9 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 10 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 10 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 11 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 11 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 12 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 12 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 13 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 13 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 14 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 14 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 15 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 15 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 16 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 16 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Модуль расширения на 16 светодиодов №2

| Светодиод | Режим работы | Назначенный сигнал 1 | Назначенный сигнал 2 | Назначенный сигнал 3 | Назначенный сигнал 4 | Назначенный сигнал 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Светодиод 1 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 1 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 2 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 2 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 3 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 3 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 4 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 4 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 5 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 5 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 6 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 6 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 7 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 7 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 8 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 8 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 9 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 9 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 10 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 10 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 11 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 11 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 12 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 12 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 13 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 13 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 14 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 14 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 15 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 15 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 16 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 16 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Функциональные клавиши

Для функциональной клавиши возможно подключение только одного управляющего сигнала.

ЮНИТ-ИЧМ

| Функциональная клавиша | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Функциональная клавиша 1 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 2 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 3 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 4 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 5 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 6 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 7 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 8 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 9 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 10 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 11 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 12 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 13 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 14 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 15 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 16 | Не назначено |

Модуль расширения на 16 функциональных кнопок №1

| Функциональная клавиша | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Функциональная клавиша 1 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 2 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 3 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 4 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 5 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 6 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 7 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 8 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 9 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 10 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 11 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 12 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 13 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 14 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 15 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 16 | Не назначено |

| ФИО составителя: |  |
| --- | --- |
| Номер и дата составления: |  |
| Дата выдачи: |  |
| Дата окончания: |  |