МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ ТРАНСФОРМАТОРА «ЮНИТ-М319-ДЗТ2»

БЛАНК УСТАВОК

ЮТКБ.656122.609 БУ6

| Объект | Место для ввода текста. |
| --- | --- |
| Присоединение | Место для ввода текста. |

© 2025 Юнител Инжиниринг

Москва

| Редакция | Дата |
| --- | --- |
| 1 | 18.06.2024 |

Настоящий бланк уставок относится к микропроцессорным устройствам типа ЮНИТ-М319-ДЗТ2.

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

Данный документ тщательно подготовлен и проверен. Если, несмотря на это читатель найдет какие-либо ошибки, просьба информировать нас.

Содержащаяся здесь информация относится только к текущей версии аппаратуры. Исходя из интересов наших пользователей, мы стараемся улучшать нашу аппаратуру и идти в ногу с новейшими технологиями. Это может привести к различию между аппаратурой и ее техническим описанием или инструкциями по эксплуатации.

- СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	3

1 КОНФИГУРАЦИЯ	5

1.1 Информация об объекте	5

1.2 Общие	5

1.3 Синхронизация времени	5

1.4 Модуль ЦП. Интерфейсы связи	5

1.5 Настройка регистрации	8

1.6 Протоколы	9

1.7 Модуль аналоговых каналов	11

1.8 Модуль дискретных входов	11

1.8.1 Слот М5. Модуль дискретных входов (В0)	11

1.8.2 Слот М6. Модуль дискретных входов (В001)	11

1.9 Модуль выходных реле	15

1.9.1 Слот М7. Модуль реле (К001)	15

1.10 Группы уставок	17

2 УСТАВКИ РЗиА (группа уставок №…)	18

2.1 Токовая отсечка (ТО)	18

2.2 Максимальная токовая защита (МТЗ)	18

2.2.1 Направленная/ ненаправленная МТЗ	18

2.2.2 Орган направления мощности (ОНМ)	22

2.2.3 Комбинированный пусковой орган напряжения (КПОН)	22

2.2.4 Орган выявления бросков тока намагничивания (БНТ)	23

2.2.5 Орган блокировки ЛЗШ (БЛЗШ)	23

2.2.6 Автоматическое ускорение МТЗ (АУ МТЗ)	23

2.2.7 Оперативное ускорение (ОУ МТЗ)	24

2.3 Защита обрыва провода (ЗОП)	24

2.4 Защита от перегрузки (ЗП)	24

2.5 Логика отключения сигнальной ступени газовой защиты (ЛО ГЗ сигн)	25

2.6 Логика отключения отключающей ступени газовой защиты (ЛО ГЗ откл)	25

2.7 Логика отключения технологических защит (ЛО ТЗ)	25

2.7.1 Логика отключения датчика температуры масла (ЛО ДТм)	25

2.7.2 Логика отключения датчика температуры обмотки (ЛО ДТо)	26

2.7.3 Логика отключения от реле давления (ЛО РД)	26

2.8 Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ)	26

2.9 Контроль ресурса выключателя (КРВ)	27

2.10 Контроль силового выключателя (КСВ)	28

2.11 Логика отключения/ включения выключателя	29

2.11.1 Логика отключения релейной защиты (ЛО РЗ)	29

2.11.2 Запрет АПВ	29

2.12 Управление коммутационными аппаратами (КП)	32

2.12.2 Управление выключателем (ИО «Управление В»)	32

2.13 Управление выключателем (УВ)	33

2.14 Коммутационные аппараты (КА)	33

2.14.1 Выключатель (В)	33

2.15 Предупредительная сигнализация (ПС)	35

2.16 Сборка сигналов (СС)	36

3 НАСТРОЙКА РЕГИСТРАЦИИ	37

4 Матрица входов и выходных реле	41

4.1 Дискретные входы	41

4.2 Выходные реле	42

5 НАСТРОЙКА СВЕТОДИОДОВ И ФК	48

5.1 Функциональные кнопки	48

5.2 Светодиоды	48

КОНФИГУРАЦИЯ

Информация об объекте

Информация об объекте

| № | Наименование объекта | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подстанция | Место для ввода текста. |
| 2 | Присоединение | Место для ввода текста. |

КОНФИГУРАЦИЯ ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ И РЕЛЕ

Модули дискретных входов

Слот М6. Тип платы B021

Дискретный вход 1

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 2

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 3

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 4

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 5

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 6

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 7

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 8

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 9

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 10

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 11

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 12

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 13

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 14

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Слот М7. Тип платы B021

Дискретный вход 1

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 2

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 3

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 4

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 5

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 6

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 7

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 8

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 9

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 10

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 11

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 12

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 13

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 14

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Слот М8. Тип платы B021

Дискретный вход 1

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 2

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 3

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 4

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 5

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 6

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 7

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 8

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 9

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 10

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 11

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 12

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 13

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 14

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Слот М9. Тип платы B001

Дискретный вход 1

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 2

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 3

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 4

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 5

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 6

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 7

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Дискретный вход 8

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Модули выходных реле

Слот М1. Тип платы P02c

Реле 1

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Слот М3. Тип платы K002

Реле 1

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 2

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 3

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 4

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 5

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 6

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 7

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 8

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Слот М4. Тип платы K002

Реле 1

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 2

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 3

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 4

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 5

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 6

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 7

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 8

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Слот М5. Тип платы K001

Реле 1

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 2

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 3

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 4

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 5

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 6

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 7

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

Реле 8

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Статус ДВ | Статус | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 2 | Режим работы ДВ | Режим | - | 0 = Не активен 1 = Активен | - | - | Не активен |  |
| 3 | Время фильтрации ДВ | Время фильтрации | - | 0 ... 20 | мс | 1 | 20 |  |
| 4 | Режим инверсии ДВ | Инверсия | - | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Назначение ДВ | Описание | - | 0 ... 31 | Символ | - | - |  |

УСТАВКИ РЗА

Группа уставок №1

Дифференциальная токовая защита (ДЗТ)

Общие уставки (ДЗТ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Сторона 1 | Сторона 1 | - | 0 - Не используется 1 - Используется | - | - | Не используется |  |
| 2 | Сторона 2 | Сторона 2 | - | 0 - Не используется 1 - Используется | - | - | Не используется |  |
| 3 | Сторона 3 | Сторона 3 | - | 0 - Не используется 1 - Используется | - | - | Не используется |  |
| 4 | Схема соединения трансформаторов тока стороны 1 | KсхемСт1 | - | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | - | Звезда |  |
| 5 | Схема соединения трансформаторов тока стороны 2 | KсхемСт2 | - | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | - | Звезда |  |
| 6 | Схема соединения трансформаторов тока стороны 3 | KсхемСт3 | - | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | - | Звезда |  |
| 7 | Базисная мощность | Sbase | - | 1,0 ... 500,0 | МВ×А | 0,1 | 63,0 |  |

Дифференциальный орган с торможением (ДТЗт)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Контроль от БВКЗ | Контр_БВКЗ | SGF3 | 0 - Без контроля БВКЗ 1 - С контролем БВКЗ | - | - | Без контроля БВКЗ |  |
| 3 | Режим блокировки | Реж_блок | SGF2 | 1 - Без блокировки 2 - Блокировка по 2 гармонике 3 - Блокировка по 5 гармонике 4 - Блокировка по 2 и 5 гармоникам | - | - | Блокировка по 2 и 5 гармоникам |  |
| 4 | Начальный дифференциальный ток срабатывания | Iср | - | 0,20 ... 0,60 | о.е. | 0,01 | 0,30 |  |
| 5 | Начальный дифференциальный ток срабатывания в режиме загрубления (при неисправностях в токовых цепях) | Iср_загр | - | 0,20 ... 10,00 | о.е. | 0,01 | 0,30 |  |
| 6 | Коэффициент торможения первого наклонного участка | Kт1 | - | 0,20 ... 1,00 | о.е. | 0,01 | 0,40 |  |
| 7 | Начальный тормозной ток первого наклонного участка | Iт1 | - | 0,60 ... 3,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 8 | Коэффициент торможения второго наклонного участка | Kт2 | - | 0,20 ... 1,00 | о.е. | 0,01 | 0,50 |  |
| 9 | Начальный тормозной ток второго наклонного участка | Iт2 | - | 1,20 ... 10,00 | о.е. | 0,01 | 3,00 |  |
| 10 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,00 ... 3,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |

Дифференциальная отсечка (ДТО)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Дифференциальный ток срабатывания | Iср | I> | 3,0 ... 20,0 | о.е. | 0,1 | 6,0 |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,00 ... 3,00 | с | 0,01 | 0,00 |  |

Детектор второй гармоники (Д2Г)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Коэффициент отношения второй гармоники к первой гармонике для выполнения пусковых условий | Ih2/Ih1 | I2г/I1г> | 0,10 ... 0,50 | - | 0,01 | 0,13 |  |
| 2 | Режим перекрестной блокировки | Перекр_блок | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 3 | Выдержка времени ввода перекрестной блокировки | Tперек_блок | T2 | 0,06 ... 4,00 | с | 0,01 | 0,06 |  |
| 4 | Выдержка времени на возврат | Tвоз | T1 | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,015 |  |

Детектор пятой гармоники (Д5Г)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Коэффициент отношения пятой гармоники к первой гармонике для выполнения пусковых условий | Ih5/Ih1 | I5г/I1г> | 0,05 ... 0,40 | - | 0,01 | 0,25 |  |
| 2 | Режим перекрестной блокировки | Перекр_блок | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 3 | Выдержка времени ввода перекрестной блокировки | Tперек_блок | T2 | 0,06 ... 4,00 | с | 0,01 | 0,06 |  |
| 4 | Выдержка времени на возврат | Tвоз | T1 | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,015 |  |

Контроль цепей тока по небалансу (КЦТнеб)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | Idiff> | 0,04 ... 2,00 | о.е. | 0,01 | 0,10 |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,0 ... 110,0 | с | 0,1 | 9,0 |  |

Параметры стороны 1 (ПарамСт1)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Номинальное напряжение стороны 1 | Uном1 | - | 6,0 ... 250,0 | кВ | 0,1 | 115,0 |  |
| 2 | Номинальный первичный ток трансформатора тока стороны 1 | IпервСт1 | - | 1 ... 40000 | А | 1 | 1000 |  |
| 3 | Номинальный вторичный ток трансформатора тока стороны 1 | IвторСт1 | - | 0,2 ... 5,0 | А | 0,1 | 1,0 |  |
| 4 | Компенсация токов 3I0 для стороны 1 | Компенс3I0ст1 | - | 0 - Без компенсации токов 3I0 1 - С компенсацией токов 3I0 | - | - | Без компенсации токов 3I0 |  |
| 5 | Векторная группа стороны 1 | Nсх1 | - | 0 ... 11 | - | 1 | 0 |  |

Параметры стороны 2 (ПарамСт2)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Номинальное напряжение стороны 2 | Uном2 | - | 6,0 ... 250,0 | кВ | 0,1 | 115,0 |  |
| 2 | Номинальный первичный ток трансформатора тока стороны 2 | IпервСт2 | - | 1 ... 40000 | А | 1 | 1000 |  |
| 3 | Номинальный вторичный ток трансформатора тока стороны 2 | IвторСт2 | - | 0,2 ... 5,0 | А | 0,1 | 1,0 |  |
| 4 | Компенсация токов 3I0 для стороны 2 | Компенс3I0ст2 | - | 0 - Без компенсации токов 3I0 1 - С компенсацией токов 3I0 | - | - | Без компенсации токов 3I0 |  |
| 5 | Векторная группа стороны 2 | Nсх2 | - | 0 ... 11 | - | 1 | 0 |  |

Параметры стороны 3 (ПарамСт3)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Номинальное напряжение стороны 3 | Uном3 | - | 6,0 ... 250,0 | кВ | 0,1 | 115,0 |  |
| 2 | Номинальный первичный ток трансформатора тока стороны 3 | IпервСт3 | - | 1 ... 40000 | А | 1 | 1000 |  |
| 3 | Номинальный вторичный ток трансформатора тока стороны 3 | IвторСт3 | - | 0,2 ... 5,0 | А | 0,1 | 1,0 |  |
| 4 | Компенсация токов 3I0 для стороны 3 | Компенс3I0ст3 | - | 0 - Без компенсации токов 3I0 1 - С компенсацией токов 3I0 | - | - | Без компенсации токов 3I0 |  |
| 5 | Векторная группа стороны 3 | Nсх3 | - | 0 ... 11 | - | 1 | 0 |  |

Контроль исправности токовых цепей (КЦТ)

Контроль исправности токовых цепей стороны 1 (КЦТст1)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Режим контроля обрыва провода | Контр_обр_пров | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 3 | Номинальный ток токового входа терминала | Iном | - | 0,2 ... 5,0 | А | 0,1 | 1,0 |  |
| 4 | Минимальное значение фазного тока | Iмин | Iмин | 0,05 ... 1,00 | о.е. | 0,01 | 0,10 |  |
| 5 | Коэффициент симметрии | Kсим | Iмин/Iмакс | 0,10 ... 0,95 | о.е. | 0,01 | 0,50 |  |
| 6 | Минимальная величина максимального из фазных токов | LIсим | Iмакс> | 0,01 ... 2,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 7 | Выдержка времени на срабатывание по критерию обрыва фазы | Tобрыв | T1 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 8 | Выдержка времени на срабатывание по асимметрии токов | Tасим | T2 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |

Контроль исправности токовых цепей стороны 2 (КЦТст2)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Режим контроля обрыва провода | Контр_обр_пров | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 3 | Номинальный ток токового входа терминала | Iном | - | 0,2 ... 5,0 | А | 0,1 | 1,0 |  |
| 4 | Минимальное значение фазного тока | Iмин | Iмин | 0,05 ... 1,00 | о.е. | 0,01 | 0,10 |  |
| 5 | Коэффициент симметрии | Kсим | Iмин/Iмакс | 0,10 ... 0,95 | о.е. | 0,01 | 0,50 |  |
| 6 | Минимальная величина максимального из фазных токов | LIсим | Iмакс> | 0,01 ... 2,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 7 | Выдержка времени на срабатывание по критерию обрыва фазы | Tобрыв | T1 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 8 | Выдержка времени на срабатывание по асимметрии токов | Tасим | T2 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |

Контроль исправности токовых цепей стороны 3 (КЦТст3)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Режим контроля обрыва провода | Контр_обр_пров | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 3 | Номинальный ток токового входа терминала | Iном | - | 0,2 ... 5,0 | А | 0,1 | 1,0 |  |
| 4 | Минимальное значение фазного тока | Iмин | Iмин | 0,05 ... 1,00 | о.е. | 0,01 | 0,10 |  |
| 5 | Коэффициент симметрии | Kсим | Iмин/Iмакс | 0,10 ... 0,95 | о.е. | 0,01 | 0,50 |  |
| 6 | Минимальная величина максимального из фазных токов | LIсим | Iмакс> | 0,01 ... 2,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 7 | Выдержка времени на срабатывание по критерию обрыва фазы | Tобрыв | T1 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |
| 8 | Выдержка времени на срабатывание по асимметрии токов | Tасим | T2 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 |  |

Защита от потери охлаждения (ЗПО)

Ступень защиты от потери охлаждения (ЗПО)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Контроль тока | Контр_тока | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 3 | Контроль температуры масла | Контр_темп_масла | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0 ... 3600 | с | 1 | 10 |  |

Токовые органы защиты от потери охлаждения (ТО ЗПО)

Токовый орган ЗПО стороны ВН (ТО ЗПО ВН)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |

Токовый орган ЗПО стороны СН (НН1) (ТО ЗПО СН (НН1))

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |

Токовый орган ЗПО стороны НН (НН2) (ТО ЗПО НН (НН2))

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |

Защита от перегрузки (ЗП)

Защита от перегрузки стороны ВН (ЗП ВН)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,0 ... 3600,0 | с | 0,1 | 9,0 |  |

Защита от перегрузки стороны СН (НН1) (ЗП СН (НН1))

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,0 ... 3600,0 | с | 0,1 | 9,0 |  |

Защита от перегрузки стороны НН (НН2) (ЗП НН (НН2))

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,0 ... 3600,0 | с | 0,1 | 9,0 |  |

Токовые органы пуска охлаждения (РТПО)

Токовые органы пуска охлаждения стороны ВН (РТПО ВН)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |

Токовые органы пуска охлаждения стороны СН (НН1) (РТПО СН (НН1))

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |

Токовые органы пуска охлаждения стороны НН (НН2) (РТПО НН (НН2))

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |

Контроль тока ЗДЗ (ТК ЗДЗ)

Контроль тока ЗДЗ (ТК ЗДЗ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |

Токовый орган блокировки РПН (ТО РПН)

Токовый орган (ТО РПН)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |

Логика отключения при срабатывании отключающего контакта газового реле (ЛО ГЗоткл)

Общие уставки (ЛО ГЗоткл)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Выдержка времени срабатывания на блокировку | Тбл | T1 | 0,00 ... 30,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |

Логика отключения (ЛО)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Блокировка от низкой изоляции | Блок_от_НИ | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Логика отключения при срабатывании сигнального контакта газового реле (ЛО ГЗсигн)

Логика отключения (ЛО)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Выдержка времени срабатывания на блокировку | Тбл | T1 | 0,00 ... 30,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |
| 3 | Блокировка от низкой изоляции | Блок_от_НИ | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Логика отключения при срабатывании струйного реле (ЛО ГЗ РПН)

Общие уставки (ЛО ГЗ РПН)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Выдержка времени срабатывания на блокировку | Тбл | T1 | 0,00 ... 30,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |

Логика отключения (ЛО)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Блокировка от низкой изоляции | Блок_от_НИ | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Логика отключения при срабатывании технологических защит (ЛО ТЗ)

Общие уставки (ЛО ТЗ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Выдержка времени срабатывания на блокировку | Тбл | Т1 | 0,00 ... 30,00 | с | 0,01 | 5,00 |  |

Логика отключения при срабатывании датчика температуры масла (ЛО ДТм)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Блокировка от низкой изоляции | Блок_от_НИ | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Логика отключения при срабатывании датчика температуры обмотки (ЛО ДТо)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Блокировка от низкой изоляции | Блок_от_НИ | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Логика отключения при срабатывании реле давления (ЛО РД)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Блокировка от низкой изоляции | Блок_от_НИ | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Логика отключения при срабатывании технологической сигнализации (ЛО ТС)

Логика отключения при срабатывании предохранительного клапана (ЛО ПК)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Логика отключения при срабатывании отсечного клапана (ЛО ОК)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Логика отключения при низком уровне масла в расширителе (ЛО ДУм расширителя)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Логика отключения выключателя стороны ВН (ЛО ВН)

Логика отключения (ЛО)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Длительность импульса | Тимп | T1 | 0,05 ... 60,00 | с | 0,01 | 0,50 |  |

Логика отключения выключателя стороны НН1 (ЛО НН1)

Логика отключения (ЛО)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Длительность импульса | Тимп | T1 | 0,05 ... 60,00 | с | 0,01 | 0,50 |  |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Логика отключения выключателя стороны НН2 (ЛО НН2)

Логика отключения (ЛО)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Длительность импульса | Тимп | T1 | 0,05 ... 60,00 | с | 0,01 | 0,50 |  |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ ВН)

Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | I> | 0,05 ... 0,50 | о.е. | 0,01 | 0,05 |  |
| 3 | УРОВ с подхватом по току | Подхват_по_току | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Контроль по току при действии «на себя» | Контр_тока_на_себя | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | 0,00 ... 1,00 | с | 0,01 | 0,10 |  |
| 6 | Действие внешнего УРОВ на вышестоящий выключатель | Действ_на_выш_выкл | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Предупредительная сигнализация (ПС)

Предупредительная сигнализация (ПС)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Контроль сигнала «ГЗ сигн» | Контр_ГЗ_сигн | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2 | Контроль сигнала «Низ. изол. ГЗ» | Контр_Низ_изол_ГЗ | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 3 | Контроль сигнала «ГЗ заблокирована» | Контр_ГЗ_блок | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 4 | Контроль сигнала «ТЗ сигн» | Контр_ТЗ_сигн | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 5 | Контроль сигнала «Низ. изол. ТЗ» | Контр_Низ_изол_ТЗ | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 6 | Контроль сигнала «ТЗ заблокирована» | Контр_ТЗ_блок | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 7 | Контроль сигнала «ТС сигн» | Контр_ТС_сигн | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 8 | Контроль сигнала «ОТ сигн» | Контр_ОТ_сигн | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 9 | Контроль сигнала «ОТ НН сигн» | Контр_ОТ_НН_сигн | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 10 | Контроль сигнала «Внеш. откл» | Контр_Внеш_откл | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 11 | Контроль сигнала «Вых. цепи разобраны» | Контр_Вых_цеп_разоб | SGF11 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 12 | Контроль сигнала «БИ выведены» | Контр_БИ_выведены | SGF12 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |
| 13 | Контроль общего внешнего сигнала | Контр_общ_внеш_сигн | SGF13 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Преобразователь дискретных сигналов (ПДС)

Преобразователь дискретных сигналов (ПДС)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

Преобразователь дискретных сигналов НКУ (ПДС НКУ)

Преобразователь дискретных сигналов НКУ (ПДС НКУ)

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ РЕГИСТРАЦИИ

Возможна регистрация не более 200 сигналов.

Сигналы для регистрации

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ДЗТ / ДТЗт: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТЗт: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТЗт: Пуск ИО по фазе A | ИО IA | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТЗт: Пуск ИО по фазе B | ИО IB | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТЗт: Пуск ИО по фазе C | ИО IC | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТЗт: Пуск ДТЗт по фазе A | Пуск ф.A | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТЗт: Пуск ДТЗт по фазе B | Пуск ф.B | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТЗт: Пуск ДТЗт по фазе C | Пуск ф.C | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТЗт: Пуск ДТЗт | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ДТЗт по фазе A на сигнал | Сраб. ф.A сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ДТЗт по фазе B на сигнал | Сраб. ф.B сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ДТЗт по фазе C на сигнал | Сраб. ф.C сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ДТЗт на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ДТЗт по фазе A | Срабатывание ф.A | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ДТЗт по фазе B | Срабатывание ф.B | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ДТЗт по фазе C | Срабатывание ф.C | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ДТЗт | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТО: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТО: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТО: Пуск ИО по фазе A | ИО IA | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТО: Пуск ИО по фазе B | ИО IB | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТО: Пуск ИО по фазе C | ИО IC | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТО: Пуск ДТО по фазе A | Пуск ф.A | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТО: Пуск ДТО по фазе B | Пуск ф.B | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТО: Пуск ДТО по фазе C | Пуск ф.C | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТО: Пуск ДТО | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТО: Срабатывание ДТО по фазе A на сигнал | Сраб. ф.A сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТО: Срабатывание ДТО по фазе B на сигнал | Сраб. ф.B сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТО: Срабатывание ДТО по фазе C на сигнал | Сраб. ф.C сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТО: Срабатывание ДТО на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТО: Срабатывание ДТО по фазе A | Срабатывание ф.A | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТО: Срабатывание ДТО по фазе B | Срабатывание ф.B | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТО: Срабатывание ДТО по фазе C | Срабатывание ф.C | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / ДТО: Срабатывание ДТО | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / Д2Г: Пуск Д2Г по фазе A | Пуск ф.A | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / Д2Г: Пуск Д2Г по фазе B | Пуск ф.B | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / Д2Г: Пуск Д2Г по фазе C | Пуск ф.C | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / Д2Г: Пуск Д2Г | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / Д5Г: Пуск Д5Г по фазе A | Пуск ф.A | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / Д5Г: Пуск Д5Г по фазе B | Пуск ф.B | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / Д5Г: Пуск Д5Г по фазе C | Пуск ф.C | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / Д5Г: Пуск Д5Г | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / БВКЗ: Срабатывание БВКЗ по фазе A | Срабатывание ф.A | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / БВКЗ: Срабатывание БВКЗ по фазе B | Срабатывание ф.B | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / БВКЗ: Срабатывание БВКЗ по фазе C | Срабатывание ф.C | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / БВКЗ: Срабатывание БВКЗ | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / КЦТнеб: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / КЦТнеб: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / КЦТнеб: Срабатывание фазы A | Срабатывание ф.A | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / КЦТнеб: Срабатывание фазы B | Срабатывание ф.B | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / КЦТнеб: Срабатывание фазы C | Срабатывание ф.C | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / КЦТнеб: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ДЗТ / КЦТнеб: Неисправность | Неисправность | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТст1: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТст1: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТст1: Пуск КЦТст при обрыве провода | Пуск обрыв | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТст1: Срабатывание КЦТст при обрыве провода | Срабатывание обрыв | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТст1: Пуск КЦТст при асимметрии | Пуск асимметрия | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТст1: Срабатывание КЦТст при асимметрии | Сраб. асимметрия | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТст2: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТст2: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТст2: Пуск КЦТст при обрыве провода | Пуск обрыв | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТст2: Срабатывание КЦТст при обрыве провода | Срабатывание обрыв | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТст2: Пуск КЦТст при асимметрии | Пуск асимметрия | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТст2: Срабатывание КЦТст при асимметрии | Сраб. асимметрия | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТст3: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТст3: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТст3: Пуск КЦТст при обрыве провода | Пуск обрыв | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТст3: Срабатывание КЦТст при обрыве провода | Срабатывание обрыв | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТст3: Пуск КЦТст при асимметрии | Пуск асимметрия | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТст3: Срабатывание КЦТст при асимметрии | Сраб. асимметрия | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| КЦТ / КЦТ: Срабатывание КЦТ | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗПО / ЗПО: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗПО / ЗПО: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗПО / ЗПО: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗПО / ЗПО: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗПО / ЗПО: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО ЗПО / ТО ЗПО ВН: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО ЗПО / ТО ЗПО ВН: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО ЗПО / ТО ЗПО ВН: Пуск ИО тока | ИО I | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО ЗПО / ТО ЗПО ВН: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО ЗПО / ТО ЗПО СН (НН1): Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО ЗПО / ТО ЗПО СН (НН1): Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО ЗПО / ТО ЗПО СН (НН1): Пуск ИО тока | ИО I | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО ЗПО / ТО ЗПО СН (НН1): Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО ЗПО / ТО ЗПО НН (НН2): Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО ЗПО / ТО ЗПО НН (НН2): Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО ЗПО / ТО ЗПО НН (НН2): Пуск ИО тока | ИО I | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО ЗПО / ТО ЗПО НН (НН2): Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО ЗПО / ТО ЗПО_общ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО ЗПО / ТО ЗПО_общ: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП: Срабатывание на отключение | Сраб. на откл | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП ВН: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП ВН: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП ВН: Пуск ИО максимального тока | ИО Iмакс | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП ВН: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП ВН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП ВН: Срабатывание на отключение | Сраб. на откл | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП СН (НН1): Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП СН (НН1): Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП СН (НН1): Пуск ИО максимального тока | ИО Iмакс | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП СН (НН1): Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП СН (НН1): Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП СН (НН1): Срабатывание на отключение | Сраб. на откл | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП НН (НН2): Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП НН (НН2): Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП НН (НН2): Пуск ИО максимального тока | ИО Iмакс | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП НН (НН2): Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП НН (НН2): Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЗП / ЗП НН (НН2): Срабатывание на отключение | Сраб. на откл | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| РТПО / РТПО ВН: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| РТПО / РТПО ВН: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| РТПО / РТПО ВН: Пуск ИО тока | ИО I | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| РТПО / РТПО ВН: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| РТПО / РТПО СН (НН1): Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| РТПО / РТПО СН (НН1): Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| РТПО / РТПО СН (НН1): Пуск ИО тока | ИО I | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| РТПО / РТПО СН (НН1): Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| РТПО / РТПО НН (НН2): Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| РТПО / РТПО НН (НН2): Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| РТПО / РТПО НН (НН2): Пуск ИО тока | ИО I | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| РТПО / РТПО НН (НН2): Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| РТПО / РТПО_общ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| РТПО / РТПО_общ: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Пуск ИО тока | ИО I | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО РПН / ТО РПН: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО РПН / ТО РПН: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО РПН / ТО РПН: Пуск ИО тока | ИО I | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ТО РПН / ТО РПН: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗоткл / ЛО: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗоткл / ЛО: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗоткл / ЛО: Блокировка ГЗоткл | Заблокировано | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗоткл / ЛО: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗоткл / ЛО: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗсигн / ЛО: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗсигн / ЛО: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗсигн / ЛО: Блокировка ГЗсигн | Заблокировано | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗсигн / ЛО: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗсигн / ЛО: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗ РПН / ЛО: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗ РПН / ЛО: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗ РПН / ЛО: Блокировка ГЗ РПН | Заблокировано | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗ РПН / ЛО: Срабатывание ГЗ РПН на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ГЗ РПН / ЛО: Срабатывание ГЗ РПН | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Срабатывание датчика температуры масла заблокировано | Заблокировано | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Срабатывание датчика температуры обмотки заблокировано | Заблокировано | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО РД: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО РД: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО РД: Срабатывание реле давления заблокировано | Заблокировано | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО РД: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТЗ / ЛО РД: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТС / ЛО ПК: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТС / ЛО ПК: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТС / ЛО ПК: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТС / ЛО ПК: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТС / ЛО ОК: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТС / ЛО ОК: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТС / ЛО ОК: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТС / ЛО ОК: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТС / ЛО ДУм расширителя: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТС / ЛО ДУм расширителя: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТС / ЛО ДУм расширителя: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ТС / ЛО ДУм расширителя: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО Т / ЛО: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО Т / ЛО: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО Т / ЛО: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО Т / ЗАПВ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО Т / ЗАПВ: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ | Запрет АПВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ВН / ЛО: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ВН / ЛО: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ВН / ЛО: Отключение | Отключение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО ВН / ЛО: Отключить аварийно | Отключить аварийно | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО НН1 / ЛО: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО НН1 / ЛО: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО НН1 / ЛО: Отключение | Отключение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО НН1 / ЛО: Отключить аварийно | Отключить аварийно | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО НН1 / ЗАПВ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО НН1 / ЗАПВ: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО НН1 / ЗАПВ: Запрет АПВ | Запрет АПВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО НН2 / ЛО: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО НН2 / ЛО: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО НН2 / ЛО: Отключение | Отключение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО НН2 / ЛО: Отключить аварийно | Отключить аварийно | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО НН2 / ЗАПВ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО НН2 / ЗАПВ: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ЛО НН2 / ЗАПВ: Запрет АПВ | Запрет АПВ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УРОВ ВН / УРОВ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УРОВ ВН / УРОВ: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УРОВ ВН / УРОВ: Пуск ИО максимального тока | ИО Iмакс | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УРОВ ВН / УРОВ: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УРОВ ВН / УРОВ: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| УРОВ ВН / УРОВ: Срабатывание «на себя» | Сраб «на себя» | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПС / ПС: Пуск (импульс) | Пуск (имп) | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПС / ПС: Пуск | Пуск | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС: Сигнализация от ГЗ | ГЗ сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС: Низкая изоляция ГЗ | Низ.изол. ГЗ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС: ГЗ заблокирована | ГЗ заблокирована | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС: Сигнализация от ТЗ | ТЗ сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС: Низкая изоляция ТЗ | Низ.изол. ТЗ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС: ТЗ заблокирована | ТЗ заблокирована | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС: Сигнализация от ТС | ТС сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС: Внешнее отключение | Внеш. откл | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС: Выходные цепи разобраны | Вых.цепи разобраны | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС: БИ выведены | БИ выведены | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС: Контроль оперативного тока | ОТ сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС: Неисправность ОТ цепей ГЗ | Неисп. ОТ ГЗ | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС: Неисправность ОТ цепей ТЗ, ТС | Неисп. ОТ ТЗ,ТС | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС: Контроль оперативного тока НН | ОТ НН сигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| СС / СС: Общий внешний сигнал | Общ. внеш. сигнал | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ПДС: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ПДС: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ДТм: Отключение | Отключение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ДТм: Сигнал | Сигнал | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ДТм: Низкая изоляция | Низкая изоляция | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ДТо: Отключение | Отключение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ДТо: Сигнал | Сигнал | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ДТо: Низкая изоляция | Низкая изоляция | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / РД: Отключение | Отключение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / РД: Низкая изоляция | Низкая изоляция | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ГЗ Т: Сигнал | Сигнал | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ГЗ Т: Отключение | Отключение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ГЗ Т: Низкая изоляция ГЗсигн | Низкая изол. ГЗсигн | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ГЗ Т: Низкая изоляция ГЗоткл | Низкая изол. ГЗоткл | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ГЗ РПН: Отключение | Отключение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ГЗ РПН: Низкая изоляция | Низкая изоляция | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ДУм расширителя: Высокий уровень масла | Высокий уровень | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ДУм расширителя: Низкий уровень масла | Низкий уровень | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ДУм РПН: Высокий уровень масла | Высокий уровень | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ДУм РПН: Низкий уровень масла | Низкий уровень | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ПК: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ОК: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / КСО: Авария | Авария | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / КСО: Неисправность | Неисправность | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС / ДТм_РПН: Срабатывание | Срабатывание | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / ПДС НКУ: Функция введена в работу | Ввод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / ПДС НКУ: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / Дверь: Дверь шкафа закрыта | Шкаф закрыт | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / Дверь: Дверь шкафа открыта | Шкаф открыт | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / SA1: Цепь управления введена | Цепь введена | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / SA2: Цепь управления введена | Цепь введена | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / SA3: Цепь управления введена | Цепь введена | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / SA4: Цепь управления введена | Цепь введена | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / SG1: Рабочее положение испытательного блока | Рабочее положение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / SG2: Рабочее положение испытательного блока | Рабочее положение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / SG3: Рабочее положение испытательного блока | Рабочее положение | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / ОТ ГЗ: Неисправность оперативного тока цепей ГЗ | Неисправность | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / ОТ ТЗ, ТС: Неисправность оперативного тока цепей ТЗ, ТС | Неисправность | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / ОТ ЗДЗ1: Неисправность оперативного тока цепей ЗДЗ НН1 | Неисправность | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / ОТ УРОВ1: Неисправность оперативного тока цепей УРОВ НН1 | Неисправность | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / ОТ ЗДЗ2: Неисправность оперативного тока цепей ЗДЗ НН2 | Неисправность | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| ПДС НКУ / ОТ УРОВ2: Неисправность оперативного тока цепей УРОВ НН2 | Неисправность | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

ПАРАМЕТРИРОВАНИЕ ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ И ВЫХОДНЫХ РЕЛЕ

Дискретные входы

Для дискретного входа возможно подключение только одного сигнала.

Слот М6. Тип платы B021

| Дискретный вход | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Дискретный вход 1 | Не назначено |
| Дискретный вход 2 | Не назначено |
| Дискретный вход 3 | Не назначено |
| Дискретный вход 4 | Не назначено |
| Дискретный вход 5 | Не назначено |
| Дискретный вход 6 | Не назначено |
| Дискретный вход 7 | Не назначено |
| Дискретный вход 8 | Не назначено |
| Дискретный вход 9 | Не назначено |
| Дискретный вход 10 | Не назначено |
| Дискретный вход 11 | Не назначено |
| Дискретный вход 12 | Не назначено |
| Дискретный вход 13 | Не назначено |
| Дискретный вход 14 | Не назначено |

Слот М7. Тип платы B021

| Дискретный вход | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Дискретный вход 1 | Не назначено |
| Дискретный вход 2 | Не назначено |
| Дискретный вход 3 | Не назначено |
| Дискретный вход 4 | Не назначено |
| Дискретный вход 5 | Не назначено |
| Дискретный вход 6 | Не назначено |
| Дискретный вход 7 | Не назначено |
| Дискретный вход 8 | Не назначено |
| Дискретный вход 9 | Не назначено |
| Дискретный вход 10 | Не назначено |
| Дискретный вход 11 | Не назначено |
| Дискретный вход 12 | Не назначено |
| Дискретный вход 13 | Не назначено |
| Дискретный вход 14 | Не назначено |

Слот М8. Тип платы B021

| Дискретный вход | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Дискретный вход 1 | Не назначено |
| Дискретный вход 2 | Не назначено |
| Дискретный вход 3 | Не назначено |
| Дискретный вход 4 | Не назначено |
| Дискретный вход 5 | Не назначено |
| Дискретный вход 6 | Не назначено |
| Дискретный вход 7 | Не назначено |
| Дискретный вход 8 | Не назначено |
| Дискретный вход 9 | Не назначено |
| Дискретный вход 10 | Не назначено |
| Дискретный вход 11 | Не назначено |
| Дискретный вход 12 | Не назначено |
| Дискретный вход 13 | Не назначено |
| Дискретный вход 14 | Не назначено |

Слот М9. Тип платы B001

| Дискретный вход | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Дискретный вход 1 | Не назначено |
| Дискретный вход 2 | Не назначено |
| Дискретный вход 3 | Не назначено |
| Дискретный вход 4 | Не назначено |
| Дискретный вход 5 | Не назначено |
| Дискретный вход 6 | Не назначено |
| Дискретный вход 7 | Не назначено |
| Дискретный вход 8 | Не назначено |

Выходные реле

Возможно подключение до пяти сигналов на одно выходное реле.

Слот М1. Тип платы P02c

| Выходное реле | Назначенные сигналы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реле 1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Слот М3. Тип платы K002

| Выходное реле | Назначенные сигналы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реле 1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Слот М4. Тип платы K002

| Выходное реле | Назначенные сигналы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реле 1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Слот М5. Тип платы K001

| Выходное реле | Назначенные сигналы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реле 1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Реле 8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

НАСТРОЙКА СВЕТОДИОДОВ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КЛАВИШ

Светодиоды

Для светодиода возможно подключение до пяти сигналов.

ЮНИТ-ИЧМ

| Светодиод | Режим работы | Назначенный сигнал 1 | Назначенный сигнал 2 | Назначенный сигнал 3 | Назначенный сигнал 4 | Назначенный сигнал 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Светодиод 1 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 1 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 2 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 2 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 3 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 3 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 4 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 4 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 5 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 5 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 6 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 6 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 7 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 7 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 8 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 8 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 9 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 9 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 10 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 10 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 11 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 11 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 12 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 12 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 13 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 13 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 14 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 14 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 15 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 15 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 16 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 16 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Модуль расширения на 16 светодиодов №1

| Светодиод | Режим работы | Назначенный сигнал 1 | Назначенный сигнал 2 | Назначенный сигнал 3 | Назначенный сигнал 4 | Назначенный сигнал 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Светодиод 1 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 1 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 2 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 2 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 3 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 3 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 4 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 4 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 5 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 5 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 6 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 6 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 7 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 7 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 8 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 8 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 9 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 9 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 10 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 10 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 11 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 11 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 12 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 12 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 13 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 13 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 14 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 14 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 15 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 15 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 16 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 16 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Модуль расширения на 16 светодиодов №2

| Светодиод | Режим работы | Назначенный сигнал 1 | Назначенный сигнал 2 | Назначенный сигнал 3 | Назначенный сигнал 4 | Назначенный сигнал 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Светодиод 1 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 1 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 2 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 2 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 3 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 3 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 4 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 4 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 5 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 5 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 6 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 6 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 7 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 7 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 8 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 8 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 9 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 9 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 10 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 10 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 11 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 11 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 12 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 12 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 13 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 13 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 14 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 14 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 15 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 15 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 16 (красный) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 16 (зеленый) | По умолчанию | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Функциональные клавиши

Для функциональной клавиши возможно подключение только одного управляющего сигнала.

ЮНИТ-ИЧМ

| Функциональная клавиша | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Функциональная клавиша 1 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 2 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 3 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 4 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 5 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 6 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 7 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 8 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 9 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 10 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 11 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 12 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 13 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 14 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 15 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 16 | Не назначено |