Микропроцессорное устройство
защиты и автоматики трансформатора

ЮНИТ-М300-ДЗТ2

Бланк уставок

| Код заказа устройства | ЮНИТ-М319-ДЗТ2-Р02с-х-К002-К002-К002-К002-К002-В021-В021-В021-В021-М090.9000-х-С01.00-1-1 |
| --- | --- |
| Код заказа ИЧМ | ЮНИТ-ИЧМ-СУГР-С-С-Х-Х-1 |

ЮТКБ.656122.609 БУ6

| Объект | ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ |
| --- | --- |
| Присоединение | ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ |

| Редакция: | 1.3 |
| --- | --- |
| Дата: | 10.07.2026 |

© 2026 Юнител Инжиниринг

Москва

Настоящий бланк уставок относится к микропроцессорным устройствам типа ЮНИТ-М300-ДЗТ2.

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

Данный документ тщательно подготовлен и проверен. Если, несмотря на это читатель найдет какие-либо ошибки, просьба информировать нас.

Содержащаяся здесь информация относится только к текущей версии аппаратуры. Исходя из интересов наших пользователей, мы стараемся улучшать нашу аппаратуру и идти в ногу с новейшими технологиями. Это может привести к различию между аппаратурой и ее техническим описанием или инструкциями по эксплуатации.

Версия пакета поддержки: 0.0.0.1

- СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	3

УСТАВКИ РЗиА

Дифференциальная защита трансформатора (ДЗТ)

Общие

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Использование стороны 1 | Сторона1 | Не используется / Используется | - | - | Используется |  |  |  |  |
| 2 | Использование стороны 2 | Сторона2 | Не используется / Используется | - | - | Используется |  |  |  |  |
| 3 | Использование стороны 3 | Сторона3 | Не используется / Используется | - | - | Не используется |  |  |  |  |
| 4 | Базисная мощность | Sбаз | 1000...500000 | кВА | 100 | 63000 |  |  |  |  |

Сторона 1

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Номинальное напряжение стороны 1 | Uном1 | 6,00...250,00 | кВ | 0,01 | 115,00 |  |  |  |  |
| 2 | Номинальный первичный ток ТТ стороны 1 | IпервСт1 | 1...40000 | А | 1 | 1000 |  |  |  |  |
| 3 | Номинальный вторичный ток ТТ стороны 1 | IвторСт1 | 0,2...5,0 | А | 0,1 | 1,0 |  |  |  |  |
| 4 | Схема соединения трансформаторов тока стороны 1 | КсхемСт1 | Звезда / Треугольник | - | - | Звезда |  |  |  |  |
| 5 | Коэффициент коррекции полярности ТТ стороны 1 | KпСт1 | Синфазное включение | - | - | Синфазное включение |  |  |  |  |
| 6 | Компенсация токов 3I0 стороны 1 | Компенс3I0Ст1 | Без компенсации токов 3I0 / С компенсацией токов 3I0 | - | - | Без компенсации токов 3I0 |  |  |  |  |
| 7 | Векторная группа стороны 1 | NсхСт1 | 0...11 | - | 1 | 0 |  |  |  |  |

Сторона 2

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Номинальное напряжение стороны 2 | Uном2 | 6,00...250,00 | кВ | 0,01 | 38,50 |  |  |  |  |
| 2 | Номинальный первичный ток ТТ стороны 2 | IпервСт2 | 1...40000 | А | 1 | 1000 |  |  |  |  |
| 3 | Номинальный вторичный ток ТТ стороны 2 | IвторСт2 | 0,2...5,0 | А | 0,1 | 1,0 |  |  |  |  |
| 4 | Схема соединения трансформаторов тока стороны 2 | КсхемСт2 | Звезда / Треугольник | - | - | Звезда |  |  |  |  |
| 5 | Коэффициент коррекции полярности ТТ стороны 2 | KпСт2 | Синфазное включение | - | - | Синфазное включение |  |  |  |  |
| 6 | Компенсация токов 3I0 стороны 2 | Компенс3I0Ст2 | Без компенсации токов 3I0 / С компенсацией токов 3I0 | - | - | Без компенсации токов 3I0 |  |  |  |  |
| 7 | Векторная группа стороны 2 | NсхСт2 | 0...11 | - | 1 | 0 |  |  |  |  |

Сторона 3

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Номинальное напряжение стороны 3 | Uном3 | 6,00...250,00 | кВ | 0,01 | 6,60 |  |  |  |  |
| 2 | Номинальный первичный ток ТТ стороны 3 | IпервСт3 | 1...40000 | А | 1 | 1000 |  |  |  |  |
| 3 | Номинальный вторичный ток ТТ стороны 3 | IвторСт3 | 0,2...5,0 | А | 0,1 | 1,0 |  |  |  |  |
| 4 | Схема соединения трансформаторов тока стороны 3 | КсхемСт3 | Звезда / Треугольник | - | - | Звезда |  |  |  |  |
| 5 | Коэффициент коррекции полярности ТТ стороны 3 | KпСт3 | Синфазное включение | - | - | Синфазное включение |  |  |  |  |
| 6 | Компенсация токов 3I0 стороны 3 | Компенс3I0Ст3 | Без компенсации токов 3I0 / С компенсацией токов 3I0 | - | - | Без компенсации токов 3I0 |  |  |  |  |
| 7 | Векторная группа стороны 3 | NсхСт3 | 0...11 | - | 1 | 0 |  |  |  |  |

ДТЗт

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Контроль от БВКЗ | Контр_БВКЗ | Без контроля БВКЗ / С контролем БВКЗ | - | - | Без контроля БВКЗ |  |  |  |  |
| 3 | Режим блокировки | Реж_блок | Без блокировки / Блокировка по 2 гармонике / Блокировка по 5 гармонике / Блокировка по 2 и 5 гармоникам | - | - | Блокировка по 2 и 5 гармоникам |  |  |  |  |
| 4 | Начальный дифференциальный ток срабатывания | Iср | 0,20...0,60 | о.е. | 0,01 | 0,30 |  |  |  |  |
| 5 | Начальный дифференциальный ток срабатывания в режиме загрубления (при неисправностях в токовых цепях) | Iср_загр | 0,20...10,00 | о.е. | 0,01 | 0,30 |  |  |  |  |
| 6 | Коэффициент торможения первого наклонного участка | Kт1 | 0,20...1,00 | о.е. | 0,01 | 0,40 |  |  |  |  |
| 7 | Начальный тормозной ток первого наклонного участка | Iт1 | 0,60...3,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 8 | Коэффициент торможения второго наклонного участка | Kт2 | 0,20...1,00 | о.е. | 0,01 | 0,50 |  |  |  |  |
| 9 | Начальный тормозной ток второго наклонного участка | Iт2 | 1,20...10,00 | о.е. | 0,01 | 3,00 |  |  |  |  |
| 10 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0...3000 | мс | 10 | 0 |  |  |  |  |

ДТО

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Дифференциальный ток срабатывания | Iср | 3,0...20,0 | о.е. | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0...3000 | мс | 10 | 0 |  |  |  |  |

Д2Г

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Коэффициент отношения второй гармоники к первой гармонике для выполнения пусковых условий | Ih2/Ih1 | 0,10...0,50 | - | 0,01 | 0,13 |  |  |  |  |
| 2 | Режим перекрестной блокировки | Перекр_блок | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени ввода перекрестной блокировки | Tперек_блок | 60...4000 | мс | 10 | 60 |  |  |  |  |
| 4 | Выдержка времени на возврат | Tвоз | 0...100 | мс | 1 | 15 |  |  |  |  |

Д5Г

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Коэффициент отношения пятой гармоники к первой гармонике для выполнения пусковых условий | Ih5/Ih1 | 0,05...0,40 | - | 0,01 | 0,25 |  |  |  |  |
| 2 | Режим перекрестной блокировки | Перекр_блок | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени ввода перекрестной блокировки | Tперек_блок | 60...4000 | мс | 10 | 60 |  |  |  |  |
| 4 | Выдержка времени на возврат | Tвоз | 0...100 | мс | 1 | 15 |  |  |  |  |

БВКЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Работа селектора по отрицательной/положительной полуволне | Знак_полуволны | Отрицательная полуволна / Положительная полуволна | - | - | Положительная полуволна |  |  |  |  |
| 2 | Зона нечувствительности | Зона_нечувств | 0,01...2,00 | о.е. | 0,01 | 0,80 |  |  |  |  |
| 3 | Время, соответствующее углу блокировки | TуголБлок | 0,0010...0,0090 | с | 0,0001 | 0,0065 |  |  |  |  |

КЦТнеб

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | 0,04...2,00 | о.е. | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0...110000 | мс | 100 | 9000 |  |  |  |  |

Контроль токовых цепей (КТЦ)

КЦТст1

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Режим контроля обрыва провода | Контр_обр_пров | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Минимальное значение фазного тока | Iмин | 0,250...5,000 | А (вторич.) | 0,001 | 0,500 |  |  |  |  |
| 4 | Коэффициент симметрии | Kсим | 0,10...0,95 | - | 0,01 | 0,50 |  |  |  |  |
| 5 | Минимальная величина максимального из фазных токов | LIсим | 0,050...10,000 | А (вторич.) | 0,001 | 5,000 |  |  |  |  |
| 6 | Выдержка времени на срабатывание по критерию обрыва фазы | Tобрыв | 0...100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |
| 7 | Выдержка времени на срабатывание по асимметрии токов | Tасим | 0...100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |

КЦТст2

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Режим контроля обрыва провода | Контр_обр_пров | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Минимальное значение фазного тока | Iмин | 0,250...5,000 | А (вторич.) | 0,001 | 0,500 |  |  |  |  |
| 4 | Коэффициент симметрии | Kсим | 0,10...0,95 | - | 0,01 | 0,50 |  |  |  |  |
| 5 | Минимальная величина максимального из фазных токов | LIсим | 0,050...10,000 | А (вторич.) | 0,001 | 5,000 |  |  |  |  |
| 6 | Выдержка времени на срабатывание по критерию обрыва фазы | Tобрыв | 0...100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |
| 7 | Выдержка времени на срабатывание по асимметрии токов | Tасим | 0...100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |

КЦТст3

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Режим контроля обрыва провода | Контр_обр_пров | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Минимальное значение фазного тока | Iмин | 0,250...5,000 | А (вторич.) | 0,001 | 0,500 |  |  |  |  |
| 4 | Коэффициент симметрии | Kсим | 0,10...0,95 | - | 0,01 | 0,50 |  |  |  |  |
| 5 | Минимальная величина максимального из фазных токов | LIсим | 0,050...10,000 | А (вторич.) | 0,001 | 5,000 |  |  |  |  |
| 6 | Выдержка времени на срабатывание по критерию обрыва фазы | Tобрыв | 0...100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |
| 7 | Выдержка времени на срабатывание по асимметрии токов | Tасим | 0...100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |

Токовый контроль ЗДЗ (ТК ЗДЗ)

ТК ЗДЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | 0,500...150,000 | А (вторич.) | 0,001 | 5,000 |  |  |  |  |

Токовые органы пуска охлаждения (ТО ЗПО)

РТПО ВН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | 0,500...150,000 | А (вторич.) | 0,001 | 5,000 |  |  |  |  |

РТПО СН (НН1)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | 0,10...30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |

РТПО НН (НН2)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | 0,10...30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |

Защита от потери охлаждения (ЗПО)

ЗПО

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод ЗПО в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Контроль тока | Контр_тока | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Контроль температуры масла | Контр_темп_масла | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0...3600000 | мс | 1000 | 10000 |  |  |  |  |

Токовые органы защиты от потери охлаждения (РТПО)

ТО ЗПО ВН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | 0,500...150,000 | А (вторич.) | 0,001 | 5,000 |  |  |  |  |

ТО ЗПО СН (НН1)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | 0,500...150,000 | А (вторич.) | 0,001 | 5,000 |  |  |  |  |

ТО ЗПО НН (НН2)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | 0,500...150,000 | А (вторич.) | 0,001 | 5,000 |  |  |  |  |

Защита от перегрузки (ЗП)

ЗП ВН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | 0,500...25,000 | А (вторич.) | 0,001 | 5,000 |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0...3600000 | мс | 100 | 9000 |  |  |  |  |

ЗП СН (НН1)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | 0,500...25,000 | А (вторич.) | 0,001 | 5,000 |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0...3600000 | мс | 100 | 9000 |  |  |  |  |

ЗП НН (НН2)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | 0,500...25,000 | А (вторич.) | 0,001 | 5,000 |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0...3600000 | мс | 100 | 9000 |  |  |  |  |

Токовый орган блокировки РПН (ТО РПН)

ТО РПН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | 0,500...150,000 | А (вторич.) | 0,001 | 5,000 |  |  |  |  |

Логика отключения от сигнального контакта газового реле (ЛО ГЗсигн)

ЛО

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Выдержка времени срабатывания на блокировку | Тбл | 0...30000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |
| 3 | Блокировка от низкой изоляции | Блок_от_НИ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Логика отключения от отключающего контакта газового реле (ЛО ГЗоткл)

БУ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выдержка времени срабатывания на блокировку | Тбл | 0...30000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

ЛО

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Блокировка от низкой изоляции | Блок_от_НИ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Логика отключения от струйного реле РПН (ЛО ГЗ РПН)

БУ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выдержка времени срабатывания на блокировку | Тбл | 0...30000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

ЛО

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Блокировка от низкой изоляции | Блок_от_НИ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Логика отключения от технологических защит (ЛО ТЗ)

БУ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выдержка времени срабатывания на блокировку | Тбл | 0...30000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

ЛО ДТм

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Блокировка от низкой изоляции | Блок_от_НИ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

ЛО ДТо

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Блокировка от низкой изоляции | Блок_от_НИ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

ЛО РД

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Блокировка от низкой изоляции | Блок_от_НИ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Устройство резервирования при отказе выключателя стороны ВН (УРОВ ВН)

УРОВ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | 0,250...2,500 | А (вторич.) | 0,001 | 0,250 |  |  |  |  |
| 3 | УРОВ с подхватом по току | Подхват_по_току | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Контроль по току при действии "на себя" | Контр_тока_на_себя | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0...1000 | мс | 10 | 100 |  |  |  |  |
| 6 | Действие внешнего УРОВ на вышестоящий выключатель | Действ_на_выш_выкл | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Контроль ЭМО | Контроль_ЭМО | Не предусмотрено / Предусмотрено по ЭМО1 / Предусмотрено по ЭМО1 и ЭМО2 | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

ЛО

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

ЗАПВ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Логика отключения стороны ВН (ЛО ВН)

ЛО

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Длительность импульса | Тимп | 50...60000 | мс | 10 | 500 |  |  |  |  |

Логика отключения стороны НН1 (ЛО НН1)

ЛО

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Длительность импульса | Тимп | 50...60000 | мс | 10 | 500 |  |  |  |  |

ЗАПВ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Логика отключения стороны НН2 (ЛО НН2)

ЛО

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Длительность импульса | Тимп | 50...60000 | мс | 10 | 500 |  |  |  |  |

ЗАПВ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Логика отключения от технологической сигнализации (ЛО ТС)

ЛО ПК

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

ЛО ОК

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

ЛО ДУм расширителя

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Предупредительная сигнализация (ПС)

ПС

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Контроль сигнала «ГЗ сигн» | Контр_ГЗ_сигн | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Контроль сигнала «Низ. изол. ГЗ» | Контр_Низ_изол_ГЗ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Контроль сигнала «ГЗ заблокирована» | Контр_ГЗ_блок | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Контроль сигнала «ТЗ сигн» | Контр_ТЗ_сигн | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Контроль сигнала «Низ. изол. ТЗ» | Контр_Низ_изол_ТЗ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Контроль сигнала «ТЗ заблокирована» | Контр_ТЗ_блок | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Контроль сигнала «ТС сигн» | Контр_ТС_сигн | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Контроль сигнала «ОТ сигн» | Контр_ОТ_сигн | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Контроль сигнала «ОТ НН сигн» | Контр_ОТ_НН_сигн | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Контроль сигнала «Внеш. откл» | Контр_Внеш_откл | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Контроль сигнала «Вых. цепи разобраны» | Контр_Вых_цеп_разоб | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 12 | Контроль сигнала «БИ выведены» | Контр_БИ_выведены | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 13 | Контроль общего внешнего сигнала | Контр_общ_внеш_сигн | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Преобразователь дискретных сигналов (ПДС)

ПДС

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Преобразователь дискретных сигналов НКУ (ПДС НКУ)

ПДС НКУ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Сборка сигналов (СС)

CC

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Контроль положения SA1 | Контр_полож_SA1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Контроль положения SA2 | Контр_полож_SA2 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Контроль положения SA3 | Контр_полож_SA3 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Контроль положения SA4 | Контр_полож_SA4 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Контроль положения SG1 | Контр_полож_SG1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Контроль положения SG2 | Контр_полож_SG2 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Контроль положения SG3 | Контр_полож_SG3 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Контроль опер. тока цепей ГЗ | Контр_ОТ_ГЗ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Контроль опер. тока цепей ТЗ, ТС | Контр_ОТ_ТЗ_ТС | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Контроль опер. тока цепей ЗДЗ НН1 | Контр_ОТ_ЗДЗ1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Контроль опер. тока цепей ЗДЗ НН2 | Контр_ОТ_ЗДЗ2 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 12 | Контроль опер. тока цепей УРОВ НН1 | Контр_ОТ_УРОВ1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 13 | Контроль опер. тока цепей УРОВ НН2 | Контр_ОТ_УРОВ2 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

МАТРИЦА ВХОДОВ И ВЫХОДНЫХ РЕЛЕ

Дискретные входы

Слот M8. Модуль дискретных входов (B021)

| Дискретный вход | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Слот M8. ДВ1 | Не назначено |
| Слот M8. ДВ2 | Не назначено |
| Слот M8. ДВ3 | Не назначено |
| Слот M8. ДВ4 | Не назначено |
| Слот M8. ДВ5 | Не назначено |
| Слот M8. ДВ6 | Не назначено |
| Слот M8. ДВ7 | Не назначено |
| Слот M8. ДВ8 | Не назначено |
| Слот M8. ДВ9 | Не назначено |
| Слот M8. ДВ10 | Не назначено |
| Слот M8. ДВ11 | Не назначено |
| Слот M8. ДВ12 | Не назначено |
| Слот M8. ДВ13 | Не назначено |
| Слот M8. ДВ14 | Не назначено |

Слот M9. Модуль дискретных входов (B021)

| Дискретный вход | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Слот M9. ДВ1 | Не назначено |
| Слот M9. ДВ2 | Не назначено |
| Слот M9. ДВ3 | Не назначено |
| Слот M9. ДВ4 | Не назначено |
| Слот M9. ДВ5 | Не назначено |
| Слот M9. ДВ6 | Не назначено |
| Слот M9. ДВ7 | Не назначено |
| Слот M9. ДВ8 | Не назначено |
| Слот M9. ДВ9 | Не назначено |
| Слот M9. ДВ10 | Не назначено |
| Слот M9. ДВ11 | Не назначено |
| Слот M9. ДВ12 | Не назначено |
| Слот M9. ДВ13 | Не назначено |
| Слот M9. ДВ14 | Не назначено |

Слот M10. Модуль дискретных входов (B021)

| Дискретный вход | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Слот M10. ДВ1 | Не назначено |
| Слот M10. ДВ2 | Не назначено |
| Слот M10. ДВ3 | Не назначено |
| Слот M10. ДВ4 | Не назначено |
| Слот M10. ДВ5 | Не назначено |
| Слот M10. ДВ6 | Не назначено |
| Слот M10. ДВ7 | Не назначено |
| Слот M10. ДВ8 | Не назначено |
| Слот M10. ДВ9 | Не назначено |
| Слот M10. ДВ10 | Не назначено |
| Слот M10. ДВ11 | Не назначено |
| Слот M10. ДВ12 | Не назначено |
| Слот M10. ДВ13 | Не назначено |
| Слот M10. ДВ14 | Не назначено |

Слот M11. Модуль дискретных входов (B021)

| Дискретный вход | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Слот M11. ДВ1 | Не назначено |
| Слот M11. ДВ2 | Не назначено |
| Слот M11. ДВ3 | Не назначено |
| Слот M11. ДВ4 | Не назначено |
| Слот M11. ДВ5 | Не назначено |
| Слот M11. ДВ6 | Не назначено |
| Слот M11. ДВ7 | Не назначено |
| Слот M11. ДВ8 | Не назначено |
| Слот M11. ДВ9 | Не назначено |
| Слот M11. ДВ10 | Не назначено |
| Слот M11. ДВ11 | Не назначено |
| Слот M11. ДВ12 | Не назначено |
| Слот M11. ДВ13 | Не назначено |
| Слот M11. ДВ14 | Не назначено |

Выходные реле

Слот M3. Модуль выходных реле (K002)

| Выходное реле | Назначенные сигналы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Слот M3. Реле1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M3. Реле2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M3. Реле3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M3. Реле4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M3. Реле5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M3. Реле6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M3. Реле7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M3. Реле8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Слот M4. Модуль выходных реле (K002)

| Выходное реле | Назначенные сигналы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Слот M4. Реле1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M4. Реле2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M4. Реле3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M4. Реле4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M4. Реле5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M4. Реле6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M4. Реле7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M4. Реле8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Слот M5. Модуль выходных реле (K002)

| Выходное реле | Назначенные сигналы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Слот M5. Реле1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M5. Реле2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M5. Реле3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M5. Реле4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M5. Реле5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M5. Реле6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M5. Реле7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M5. Реле8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Слот M6. Модуль выходных реле (K002)

| Выходное реле | Назначенные сигналы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Слот M6. Реле1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M6. Реле2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M6. Реле3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M6. Реле4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M6. Реле5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M6. Реле6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M6. Реле7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M6. Реле8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Слот M7. Модуль выходных реле (K002)

| Выходное реле | Назначенные сигналы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Слот M7. Реле1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M7. Реле2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M7. Реле3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M7. Реле4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M7. Реле5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M7. Реле6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M7. Реле7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M7. Реле8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

НАСТРОЙКА СВЕТОДИОДОВ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КЛАВИШ

Светодиоды

ИЧМ

| Светодиод | Режим работы | Цвет | Назначенный сигнал 1 | Назначенный сигнал 2 | Назначенный сигнал 3 | Назначенный сигнал 4 | Назначенный сигнал 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Светодиод 1 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 2 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 3 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 4 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 5 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 6 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 7 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 8 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 9 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 10 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 11 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 12 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 13 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 14 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 15 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 16 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Модуль расширения 1 на 16 светодиодов

| Светодиод | Режим работы | Цвет | Назначенный сигнал 1 | Назначенный сигнал 2 | Назначенный сигнал 3 | Назначенный сигнал 4 | Назначенный сигнал 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Светодиод 1 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 2 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 3 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 4 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 5 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 6 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 7 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 8 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 9 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 10 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 11 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 12 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 13 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 14 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 15 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 16 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Модуль расширения 2 на 16 светодиодов

| Светодиод | Режим работы | Цвет | Назначенный сигнал 1 | Назначенный сигнал 2 | Назначенный сигнал 3 | Назначенный сигнал 4 | Назначенный сигнал 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Светодиод 1 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 2 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 3 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 4 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 5 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 6 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 7 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 8 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 9 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 10 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 11 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 12 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 13 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 14 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 15 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 16 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Функциональные клавиши

ИЧМ

| Функциональная клавиша | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Функциональная клавиша 1 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 2 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 3 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 4 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 5 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 6 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 7 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 8 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 9 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 10 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 11 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 12 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 13 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 14 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 15 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 16 | Не назначено |

КОНФИГУРАЦИЯ

Идентификация устройства

Идентификация устройства

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дата ввода в эксплуатацию | Дата ввода | - | - | - |  |  |
| 2 | Территориальная энергосистема | Энергосистема | - | - | - |  |  |
| 3 | Объект электроэнергетики | Объект | - | - | - |  |  |
| 4 | Контролируемый объект | Присоединение | - | - | - |  |  |
| 5 | Идентификационный номер устройства-порядковый номер шкафа | № устройства-шкафа | - | - | - |  |  |
| 6 | Диспетчерское наименование устройства | Наименование устройства | - | - | - |  |  |
| 7 | Идентификатор эксплуатирующей организации | Организация | - | - | - |  |  |

Установка полномочий переключения на станционном уровне (LocSta)

Установка полномочий переключения на станционном уровне (LocSta)

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Право на переключение на уровне станции | Перекл. ур. станц. | - | - | - |  |  |

Установка режима симуляции для получения GOOSE и SV от испытательных систем (Sim)

Установка режима симуляции для получения GOOSE и SV от испытательных систем (Sim)

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим симуляции | Режим симуляции | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |

Синхронизация времени

Синхронизация времени

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник точного времени | Источник времени | Отсутствует / SNTP / PTP / SNTP+1PPS / Протокол / Протокол+1PPS | - | - | SNTP |  |
| 2 | Смещение локального времени от UTC+0 | Смещение времени от UTC+0 | -720 ... 720 | минуты | 30 | 180 |  |
| 3 | Флаг использования летнего времени | Авт. переход на летнее время | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Лето. Месяц | Лето. Месяц | 1 ... 12 | - | 1 | 3 |  |
| 5 | Лето. Неделя месяца | Лето. Неделя месяца | 1 ... 5 | - | 1 | 5 |  |
| 6 | Лето. День недели | Лето. День недели | 1 ... 7 | - | 1 | 7 |  |
| 7 | Лето. Час начала действия | Лето. Час начала действия | 0 ... 23 | - | 1 | 2 |  |
| 8 | Зима. Месяц | Зима. Месяц | 1 ... 12 | - | 1 | 10 |  |
| 9 | Зима. Неделя месяца | Зима. Неделя месяца | 1 ... 5 | - | 1 | 5 |  |
| 10 | Зима. День недели | Зима. День недели | 1 ... 7 | - | 1 | 7 |  |
| 11 | Зима. Час начала действия | Зима.Час начала действия | 0 ... 23 | - | 1 | 3 |  |

SNTP

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адрес сервера синхронизации времени 1 | SNTP сервер 1 | - | - | - | 192.168.0.1 |  |
| 2 | Адрес сервера синхронизации времени 2 | SNTP сервер 2 | - | - | - | 192.168.0.2 |  |
| 3 | Интервал опроса SNTP | Интервал опроса SNTP | 1 ... 86400 | с | 1 | 16 |  |

PTP (PowerProfile)

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Интерфейс PTP основной | Интерфейс PTP1 | Отсутствует / Eth1 / Eth2 / Eth3 / Eth4 / RED12 / RED34 | - | - | Eth1 |  |
| 2 | Интерфейс PTP резервный | Интерфейс PTP2 | Отсутствует / Eth1 / Eth2 / Eth3 / Eth4 / RED12 / RED34 | - | - | Отсутствует |  |
| 3 | Коррекция времени | Коррекция времени | -16777215 ... 16777215 | нс | 1 | 0 |  |

1PPS

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Время задержки импульса 1PPS | Время задержки импульса 1PPS | 0 ... 10 | мс | 1 | 0 |  |

Модуль ЦП

Резервирование

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Интерфейс RED12 (порты Х1-Х2). Протокол | Протокол резервирования | Отключен / PRP (IEC 62439-3) / HSR (IEC 62439-3) / RSTP (IEEE 802.1w) | - | - | Отключен |  |
| 2 | Интерфейс RED34 (порты Х3-Х4). Протокол | Протокол резервирования | Отключен / PRP (IEC 62439-3) / HSR (IEC 62439-3) / RSTP (IEEE 802.1w) | - | - | Отключен |  |

Настройка регистрации

Настройка регистрации

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим пуска записи | Пуск записи | Автоматический пуск по заданным условиям / Внешний пуск / Оба критерия | - | - | Оба критерия |  |
| 2 | Режим работы при переполнении памяти | Режим работы памяти | Перезапись по кольцу / Остановка по заполнению памяти | - | - | Остановка по заполнению памяти |  |
| 3 | Сигнализация уровня заполненности памяти | Сигнал заполнения памяти | 0 ... 100 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Режим многократного пуска | Многократный пуск | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 5 | Длительность предаварийного режима | Длит. предавар. режим | 100 ... 500 | мс | 100 | 100 |  |
| 6 | Общая длительность осциллограммы | Общая длительность осциллограммы | 500 ... 10000 | мс | 500 | 1000 |  |
| 7 | Режим пуска записи | Режим пуска записи | По переднему фронту / По заднему фронту / По переднему и заднему фронту / Другое | - | - | По переднему фронту |  |
| 8 | Максимальная длительность осциллограммы | Макс. длительность осциллограммы | 500 ... 10000 | мс | 500 | 1000 |  |

Параметры отладки

Параметры отладки

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальный ток терминала стороны 1 | Iном_термСт1 | -1000000 ... 1000000 | А | 0.1 | 1 |  |
| 2 | Номинальный ток терминала стороны 2 | Iном_термСт2 | -1000000 ... 1000000 | А | 0.1 | 1 |  |
| 3 | Номинальный ток терминала стороны 3 | Iном_термСт3 | -1000000 ... 1000000 | А | 0.1 | 1 |  |

Слот M1. Модуль питания (P02c)

Слот M1. Модуль питания (P02c)

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование синхросигнала от PPS | Формирование синхросигнала от PPS | Выведено / Введено | - | - |  |  |

Слот M3. Модуль выходных реле (K002)

Выходное реле 1

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M3. Реле1. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M3. Реле1. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M3. Реле1. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 2

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M3. Реле2. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M3. Реле2. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M3. Реле2. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 3

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M3. Реле3. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M3. Реле3. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M3. Реле3. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 4

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M3. Реле4. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M3. Реле4. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M3. Реле4. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 5

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M3. Реле5. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M3. Реле5. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M3. Реле5. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 6

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M3. Реле6. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M3. Реле6. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M3. Реле6. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 7

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M3. Реле7. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M3. Реле7. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M3. Реле7. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M3. Реле8. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M3. Реле8. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M3. Реле8. Описание | - | - | - |  |  |

Слот M4. Модуль выходных реле (K002)

Выходное реле 1

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M4. Реле1. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M4. Реле1. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M4. Реле1. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 2

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M4. Реле2. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M4. Реле2. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M4. Реле2. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 3

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M4. Реле3. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M4. Реле3. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M4. Реле3. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 4

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M4. Реле4. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M4. Реле4. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M4. Реле4. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 5

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M4. Реле5. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M4. Реле5. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M4. Реле5. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 6

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M4. Реле6. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M4. Реле6. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M4. Реле6. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 7

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M4. Реле7. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M4. Реле7. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M4. Реле7. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M4. Реле8. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M4. Реле8. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M4. Реле8. Описание | - | - | - |  |  |

Слот M5. Модуль выходных реле (K002)

Выходное реле 1

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M5. Реле1. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M5. Реле1. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M5. Реле1. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 2

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M5. Реле2. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M5. Реле2. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M5. Реле2. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 3

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M5. Реле3. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M5. Реле3. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M5. Реле3. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 4

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M5. Реле4. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M5. Реле4. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M5. Реле4. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 5

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M5. Реле5. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M5. Реле5. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M5. Реле5. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 6

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M5. Реле6. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M5. Реле6. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M5. Реле6. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 7

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M5. Реле7. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M5. Реле7. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M5. Реле7. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M5. Реле8. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M5. Реле8. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M5. Реле8. Описание | - | - | - |  |  |

Слот M6. Модуль выходных реле (K002)

Выходное реле 1

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M6. Реле1. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M6. Реле1. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M6. Реле1. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 2

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M6. Реле2. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M6. Реле2. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M6. Реле2. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 3

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M6. Реле3. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M6. Реле3. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M6. Реле3. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 4

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M6. Реле4. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M6. Реле4. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M6. Реле4. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 5

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M6. Реле5. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M6. Реле5. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M6. Реле5. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 6

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M6. Реле6. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M6. Реле6. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M6. Реле6. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 7

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M6. Реле7. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M6. Реле7. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M6. Реле7. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M6. Реле8. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M6. Реле8. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M6. Реле8. Описание | - | - | - |  |  |

Слот M7. Модуль выходных реле (K002)

Выходное реле 1

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M7. Реле1. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M7. Реле1. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M7. Реле1. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 2

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M7. Реле2. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M7. Реле2. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M7. Реле2. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 3

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M7. Реле3. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M7. Реле3. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M7. Реле3. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 4

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M7. Реле4. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M7. Реле4. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M7. Реле4. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 5

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M7. Реле5. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M7. Реле5. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M7. Реле5. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 6

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M7. Реле6. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M7. Реле6. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M7. Реле6. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 7

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M7. Реле7. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M7. Реле7. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M7. Реле7. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M7. Реле8. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M7. Реле8. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M7. Реле8. Описание | - | - | - |  |  |

Слот M8. Модуль дискретных входов (B021)

Дискретный вход 1 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M8. ДВ1. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ1. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ1. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M8. ДВ1. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 2 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M8. ДВ2. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ2. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ2. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M8. ДВ2. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 3 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M8. ДВ3. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ3. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ3. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M8. ДВ3. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 4 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M8. ДВ4. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ4. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ4. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M8. ДВ4. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 5 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M8. ДВ5. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ5. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ5. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M8. ДВ5. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 6 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M8. ДВ6. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ6. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ6. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M8. ДВ6. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 7 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M8. ДВ7. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ7. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ7. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M8. ДВ7. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 8 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M8. ДВ8. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ8. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ8. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M8. ДВ8. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 9 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M8. ДВ9. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ9. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ9. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M8. ДВ9. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 10 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M8. ДВ10. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ10. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ10. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M8. ДВ10. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 11 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M8. ДВ11. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ11. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ11. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M8. ДВ11. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 12 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M8. ДВ12. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ12. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ12. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M8. ДВ12. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 13 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M8. ДВ13. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ13. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ13. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M8. ДВ13. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 14 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M8. ДВ14. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ14. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ14. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M8. ДВ14. Описание | - | - | - |  |  |

Слот M9. Модуль дискретных входов (B021)

Дискретный вход 1 в слоте M9

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M9. ДВ1. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ1. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ1. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M9. ДВ1. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 2 в слоте M9

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M9. ДВ2. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ2. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ2. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M9. ДВ2. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 3 в слоте M9

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M9. ДВ3. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ3. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ3. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M9. ДВ3. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 4 в слоте M9

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M9. ДВ4. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ4. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ4. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M9. ДВ4. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 5 в слоте M9

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M9. ДВ5. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ5. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ5. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M9. ДВ5. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 6 в слоте M9

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M9. ДВ6. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ6. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ6. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M9. ДВ6. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 7 в слоте M9

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M9. ДВ7. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ7. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ7. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M9. ДВ7. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 8 в слоте M9

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M9. ДВ8. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ8. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ8. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M9. ДВ8. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 9 в слоте M9

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M9. ДВ9. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ9. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ9. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M9. ДВ9. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 10 в слоте M9

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M9. ДВ10. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ10. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ10. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M9. ДВ10. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 11 в слоте M9

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M9. ДВ11. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ11. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ11. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M9. ДВ11. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 12 в слоте M9

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M9. ДВ12. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ12. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ12. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M9. ДВ12. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 13 в слоте M9

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M9. ДВ13. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ13. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ13. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M9. ДВ13. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 14 в слоте M9

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M9. ДВ14. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ14. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ14. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M9. ДВ14. Описание | - | - | - |  |  |

Слот M10. Модуль дискретных входов (B021)

Дискретный вход 1 в слоте M10

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M10. ДВ1. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ1. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ1. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M10. ДВ1. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 2 в слоте M10

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M10. ДВ2. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ2. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ2. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M10. ДВ2. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 3 в слоте M10

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M10. ДВ3. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ3. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ3. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M10. ДВ3. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 4 в слоте M10

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M10. ДВ4. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ4. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ4. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M10. ДВ4. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 5 в слоте M10

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M10. ДВ5. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ5. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ5. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M10. ДВ5. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 6 в слоте M10

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M10. ДВ6. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ6. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ6. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M10. ДВ6. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 7 в слоте M10

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M10. ДВ7. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ7. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ7. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M10. ДВ7. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 8 в слоте M10

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M10. ДВ8. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ8. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ8. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M10. ДВ8. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 9 в слоте M10

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M10. ДВ9. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ9. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ9. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M10. ДВ9. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 10 в слоте M10

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M10. ДВ10. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ10. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ10. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M10. ДВ10. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 11 в слоте M10

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M10. ДВ11. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ11. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ11. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M10. ДВ11. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 12 в слоте M10

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M10. ДВ12. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ12. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ12. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M10. ДВ12. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 13 в слоте M10

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M10. ДВ13. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ13. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ13. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M10. ДВ13. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 14 в слоте M10

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M10. ДВ14. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ14. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ14. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M10. ДВ14. Описание | - | - | - |  |  |

Слот M11. Модуль дискретных входов (B021)

Дискретный вход 1 в слоте M11

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M11. ДВ1. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ1. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ1. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M11. ДВ1. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 2 в слоте M11

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M11. ДВ2. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ2. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ2. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M11. ДВ2. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 3 в слоте M11

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M11. ДВ3. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ3. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ3. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M11. ДВ3. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 4 в слоте M11

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M11. ДВ4. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ4. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ4. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M11. ДВ4. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 5 в слоте M11

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M11. ДВ5. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ5. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ5. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M11. ДВ5. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 6 в слоте M11

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M11. ДВ6. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ6. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ6. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M11. ДВ6. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 7 в слоте M11

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M11. ДВ7. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ7. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ7. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M11. ДВ7. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 8 в слоте M11

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M11. ДВ8. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ8. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ8. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M11. ДВ8. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 9 в слоте M11

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M11. ДВ9. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ9. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ9. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M11. ДВ9. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 10 в слоте M11

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M11. ДВ10. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ10. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ10. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M11. ДВ10. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 11 в слоте M11

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M11. ДВ11. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ11. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ11. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M11. ДВ11. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 12 в слоте M11

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M11. ДВ12. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ12. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ12. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M11. ДВ12. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 13 в слоте M11

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M11. ДВ13. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ13. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ13. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M11. ДВ13. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 14 в слоте M11

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M11. ДВ14. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ14. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ14. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M11. ДВ14. Описание | - | - | - |  |  |

Слот M12. Измерительный модуль (M090)

Измерительный токовый вход 1 в слоте M12

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 1 | Ток / Напряжение / Частота / Температура / Сопротивление / Мощность / Электроэнергия | - | - | Ток |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 1 | Переменный ток 50 Гц / Переменное напряжение 50 Гц / Постоянное напряжение / 4...20 мА / Миллиамперный канал | - | - | Переменный ток 50 Гц |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 1 | Не задано / Фазная величина / Линейная (междуфазная) величина | - | - | Не задано |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 1 | Мгн. знач. (выборки) / Расчетный сигнал | - | - | Мгн. знач. (выборки) |  |
| 5 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 1 | - | - | - |  |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 1 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 1 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 1 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 1 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 10 | Математический метод расчета | Метод расчета 1 | Без расчета (мгн. знач., выборки) / Преобразование Фурье (вектора 1 гарм.) / Расчет последовательности / Расчет частоты / Выделение гарм. N / Восстановление фазы (мгн. знач.) | - | - | Без расчета (мгн. знач., выборки) |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 1 | - | - | - |  |  |

Измерительный токовый вход 2 в слоте M12

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 2 | Ток / Напряжение / Частота / Температура / Сопротивление / Мощность / Электроэнергия | - | - | Ток |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 2 | Переменный ток 50 Гц / Переменное напряжение 50 Гц / Постоянное напряжение / 4...20 мА / Миллиамперный канал | - | - | Переменный ток 50 Гц |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 2 | Не задано / Фазная величина / Линейная (междуфазная) величина | - | - | Не задано |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 2 | Мгн. знач. (выборки) / Расчетный сигнал | - | - | Мгн. знач. (выборки) |  |
| 5 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 2 | - | - | - |  |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 2 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 2 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 2 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 2 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 10 | Математический метод расчета | Метод расчета 2 | Без расчета (мгн. знач., выборки) / Преобразование Фурье (вектора 1 гарм.) / Расчет последовательности / Расчет частоты / Выделение гарм. N / Восстановление фазы (мгн. знач.) | - | - | Без расчета (мгн. знач., выборки) |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 2 | - | - | - |  |  |

Измерительный токовый вход 3 в слоте M12

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 3 | Ток / Напряжение / Частота / Температура / Сопротивление / Мощность / Электроэнергия | - | - | Ток |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 3 | Переменный ток 50 Гц / Переменное напряжение 50 Гц / Постоянное напряжение / 4...20 мА / Миллиамперный канал | - | - | Переменный ток 50 Гц |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 3 | Не задано / Фазная величина / Линейная (междуфазная) величина | - | - | Не задано |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 3 | Мгн. знач. (выборки) / Расчетный сигнал | - | - | Мгн. знач. (выборки) |  |
| 5 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 3 | - | - | - |  |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 3 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 3 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 3 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 3 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 10 | Математический метод расчета | Метод расчета 3 | Без расчета (мгн. знач., выборки) / Преобразование Фурье (вектора 1 гарм.) / Расчет последовательности / Расчет частоты / Выделение гарм. N / Восстановление фазы (мгн. знач.) | - | - | Без расчета (мгн. знач., выборки) |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 3 | - | - | - |  |  |

Измерительный токовый вход 4 в слоте M12

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 4 | Ток / Напряжение / Частота / Температура / Сопротивление / Мощность / Электроэнергия | - | - | Ток |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 4 | Переменный ток 50 Гц / Переменное напряжение 50 Гц / Постоянное напряжение / 4...20 мА / Миллиамперный канал | - | - | Переменный ток 50 Гц |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 4 | Не задано / Фазная величина / Линейная (междуфазная) величина | - | - | Не задано |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 4 | Мгн. знач. (выборки) / Расчетный сигнал | - | - | Мгн. знач. (выборки) |  |
| 5 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 4 | - | - | - |  |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 4 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 4 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 4 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 4 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 10 | Математический метод расчета | Метод расчета 4 | Без расчета (мгн. знач., выборки) / Преобразование Фурье (вектора 1 гарм.) / Расчет последовательности / Расчет частоты / Выделение гарм. N / Восстановление фазы (мгн. знач.) | - | - | Без расчета (мгн. знач., выборки) |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 4 | - | - | - |  |  |

Измерительный токовый вход 5 в слоте M12

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 5 | Ток / Напряжение / Частота / Температура / Сопротивление / Мощность / Электроэнергия | - | - | Ток |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 5 | Переменный ток 50 Гц / Переменное напряжение 50 Гц / Постоянное напряжение / 4...20 мА / Миллиамперный канал | - | - | Переменный ток 50 Гц |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 5 | Не задано / Фазная величина / Линейная (междуфазная) величина | - | - | Не задано |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 5 | Мгн. знач. (выборки) / Расчетный сигнал | - | - | Мгн. знач. (выборки) |  |
| 5 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 5 | - | - | - |  |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 5 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 5 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 5 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 5 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 10 | Математический метод расчета | Метод расчета 5 | Без расчета (мгн. знач., выборки) / Преобразование Фурье (вектора 1 гарм.) / Расчет последовательности / Расчет частоты / Выделение гарм. N / Восстановление фазы (мгн. знач.) | - | - | Без расчета (мгн. знач., выборки) |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 5 | - | - | - |  |  |

Измерительный токовый вход 6 в слоте M12

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 6 | Ток / Напряжение / Частота / Температура / Сопротивление / Мощность / Электроэнергия | - | - | Ток |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 6 | Переменный ток 50 Гц / Переменное напряжение 50 Гц / Постоянное напряжение / 4...20 мА / Миллиамперный канал | - | - | Переменный ток 50 Гц |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 6 | Не задано / Фазная величина / Линейная (междуфазная) величина | - | - | Не задано |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 6 | Мгн. знач. (выборки) / Расчетный сигнал | - | - | Мгн. знач. (выборки) |  |
| 5 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 6 | - | - | - |  |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 6 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 6 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 6 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 6 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 10 | Математический метод расчета | Метод расчета 6 | Без расчета (мгн. знач., выборки) / Преобразование Фурье (вектора 1 гарм.) / Расчет последовательности / Расчет частоты / Выделение гарм. N / Восстановление фазы (мгн. знач.) | - | - | Без расчета (мгн. знач., выборки) |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 6 | - | - | - |  |  |

Измерительный токовый вход 7 в слоте M12

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 7 | Ток / Напряжение / Частота / Температура / Сопротивление / Мощность / Электроэнергия | - | - | Ток |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 7 | Переменный ток 50 Гц / Переменное напряжение 50 Гц / Постоянное напряжение / 4...20 мА / Миллиамперный канал | - | - | Переменный ток 50 Гц |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 7 | Не задано / Фазная величина / Линейная (междуфазная) величина | - | - | Не задано |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 7 | Мгн. знач. (выборки) / Расчетный сигнал | - | - | Мгн. знач. (выборки) |  |
| 5 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 7 | - | - | - |  |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 7 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 7 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 7 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 7 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 10 | Математический метод расчета | Метод расчета 7 | Без расчета (мгн. знач., выборки) / Преобразование Фурье (вектора 1 гарм.) / Расчет последовательности / Расчет частоты / Выделение гарм. N / Восстановление фазы (мгн. знач.) | - | - | Без расчета (мгн. знач., выборки) |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 7 | - | - | - |  |  |

Измерительный токовый вход 8 в слоте M12

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 8 | Ток / Напряжение / Частота / Температура / Сопротивление / Мощность / Электроэнергия | - | - | Ток |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 8 | Переменный ток 50 Гц / Переменное напряжение 50 Гц / Постоянное напряжение / 4...20 мА / Миллиамперный канал | - | - | Переменный ток 50 Гц |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 8 | Не задано / Фазная величина / Линейная (междуфазная) величина | - | - | Не задано |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 8 | Мгн. знач. (выборки) / Расчетный сигнал | - | - | Мгн. знач. (выборки) |  |
| 5 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 8 | - | - | - |  |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 8 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 8 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 8 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 8 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 10 | Математический метод расчета | Метод расчета 8 | Без расчета (мгн. знач., выборки) / Преобразование Фурье (вектора 1 гарм.) / Расчет последовательности / Расчет частоты / Выделение гарм. N / Восстановление фазы (мгн. знач.) | - | - | Без расчета (мгн. знач., выборки) |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 8 | - | - | - |  |  |

Измерительный токовый вход 9 в слоте M12

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 9 | Ток / Напряжение / Частота / Температура / Сопротивление / Мощность / Электроэнергия | - | - | Ток |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 9 | Переменный ток 50 Гц / Переменное напряжение 50 Гц / Постоянное напряжение / 4...20 мА / Миллиамперный канал | - | - | Переменный ток 50 Гц |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 9 | Не задано / Фазная величина / Линейная (междуфазная) величина | - | - | Не задано |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 9 | Мгн. знач. (выборки) / Расчетный сигнал | - | - | Мгн. знач. (выборки) |  |
| 5 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 9 | - | - | - |  |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 9 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 9 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 9 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 9 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 10 | Математический метод расчета | Метод расчета 9 | Без расчета (мгн. знач., выборки) / Преобразование Фурье (вектора 1 гарм.) / Расчет последовательности / Расчет частоты / Выделение гарм. N / Восстановление фазы (мгн. знач.) | - | - | Без расчета (мгн. знач., выборки) |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 9 | - | - | - |  |  |

Слот M14. Центральный процессор (C01)

Слот M14. Центральный процессор (C01)

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адрес Mibus | Адрес Mibus | 1 ... 254 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Выдержка времени идентификации неисправности канала связи | Таймаут отсутствия связи | 1 ... 2147483647 | с | 1 | 5 |  |
| 3 | Режим работы интерфейса EthernetPortX1 | Х1.Режим | Отключен / 100 Мбит/с, оптика / 100 Мбит/с, медь / 1 Гбит/с, оптика / 1 Гбит/с, медь | - | - | Отключен |  |
| 4 | Интерфейс EthernetPortX1. Адрес IP | Х1.Адрес IP | - | - | - | 192.168.0.10 |  |
| 5 | Интерфейс EthernetPortX1. Маска IP | Х1.Маска IP | - | - | - | 255.255.255.0 |  |
| 6 | Интерфейс EthernetPortX1. Адрес шлюза | Х1.Адрес шлюза | - | - | - |  |  |
| 7 | Режим работы интерфейса EthernetPortX2 | Х2.Режим | Отключен / 100 Мбит/с, оптика / 100 Мбит/с, медь / 1 Гбит/с, оптика / 1 Гбит/с, медь | - | - | Отключен |  |
| 8 | Интерфейс EthernetPortX2. Адрес IP | Х2.Адрес IP | - | - | - | 10.10.104.100 |  |
| 9 | Интерфейс EthernetPortX2. Маска IP | Х2.Маска IP | - | - | - | 255.255.255.0 |  |
| 10 | Интерфейс EthernetPortX2. Адрес шлюза | Х2.Адрес шлюза | - | - | - | 10.10.104.1 |  |
| 11 | Режим работы интерфейса EthernetPortX3 | Х3.Режим | Отключен / 100 Мбит/с, оптика / 100 Мбит/с, медь | - | - | 100 Мбит/с, оптика |  |
| 12 | Интерфейс EthernetPortX3. Адрес IP | Х3.Адрес IP | - | - | - | 192.168.2.10 |  |
| 13 | Интерфейс EthernetPortX3. Маска IP | Х3.Маска IP | - | - | - | 255.255.255.0 |  |
| 14 | Интерфейс EthernetPortX3. Адрес шлюза | Х3.Адрес шлюза | - | - | - |  |  |
| 15 | Режим работы интерфейса EthernetPortX4 | Х4.Режим | Отключен / 100 Мбит/с, оптика / 100 Мбит/с, медь | - | - | 100 Мбит/с, оптика |  |
| 16 | Интерфейс EthernetPortX4. Адрес IP | Х4.Адрес IP | - | - | - | 192.168.3.10 |  |
| 17 | Интерфейс EthernetPortX4. Маска IP | Х4.Маска IP | - | - | - | 255.255.255.0 |  |
| 18 | Интерфейс EthernetPortX4. Адрес шлюза | Х4.Адрес шлюза | - | - | - |  |  |
| 19 | Режим работы порта ИЧМ | Режим | Отключен / В работе | - | - | Отключен |  |
| 20 | Время отстройки от случайных помех | Тосп | 0 ... 100 | мс | 1 | 0 |  |
| 21 | Время фильтрации входа | Тфильтр | 0 ... 100 | мс | 1 | 10 |  |
| 22 | Идентификатор ИЭУ | Идентификатор ИЭУ | - | - | - |  |  |
| 23 | Интерфейс для GOOSE/MMS | Интерфейс GOOSE/MMS | Отсутствует / Eth1 / Eth2 / Eth3 / Eth4 / RED12 / RED34 | - | - | Eth1 |  |
| 24 | Наименование блока управления | Имя | - | - | - |  |  |
| 25 | Описание блока управления | Описание | - | - | - |  |  |
| 26 | Идентификатор приложения | Приложение | - | - | - |  |  |
| 27 | Идентификатор GOOSE-сообщения | Идентификатор goID | - | - | - |  |  |
| 28 | Наименование набора данных | Набор данных | - | - | - |  |  |
| 29 | Фиксированное смещение | Смещение | - | - | - | 0 |  |
| 30 | Номер редакции конфигурации | Версия конфигурации | - | - | - |  |  |
| 31 | Безопасность | Безопасность | None / Signature / SignatureAndEncryption | - | - |  |  |
| 32 | Тип сообщения | Тип сообщения | GSSE / GOOSE | - | - |  |  |
| 33 | Наименование блока управления | СbName | - | - | - |  |  |
| 34 | Описание | Description | - | - | - |  |  |
| 35 | Имя экземпляра логического устройства | LD Inst | - | - | - |  |  |
| 36 | Идентификатор VLAN | VLAN_ID | - | - | - | 001 |  |
| 37 | Приоритетность обработки сообщений виртуальной сети | VLAN_PRIORITY | - | - | - | 4 |  |
| 38 | MAC-адрес групповой рассылки | MAC-адрес | - | - | - | 01-0C-CD-01-00-00 |  |
| 39 | Прикладной идентификатор GOOSE-сообщения | AppID | - | - | - | 0000 |  |
| 40 | Минимальный интервал между сообщениями | MinTime | 4 ... 60000 | мс | 1 | 4 |  |
| 41 | Максимальный интервал между сообщениями | MaxTime | 10 ... 60000 | мс | 1 | 2000 |  |
| 42 | Идентификатор точки доступа | APName | - | - | - |  |  |
| 43 | Описание | Описание | - | - | - |  |  |
| 44 | Адрес устройства | AP. IP-адрес | - | - | - |  |  |
| 45 | Маска подсети | AP. IP_SUBNET | - | - | - |  |  |
| 46 | Адрес шлюза | AP. IP_GATEWAY | - | - | - |  |  |
| 47 | Наименование блока управления отчетом | Имя блока | - | - | - |  |  |
| 48 | Описание | Описание | - | - | - |  |  |
| 49 | Наименование набора данных | Набор данных | - | - | - |  |  |
| 50 | Интервал периодической отправки | IntgPd | - | мс | - |  |  |
| 51 | Идентификатор блока управления отправкой отчетов | RptID | - | - | - |  |  |
| 52 | Редакция конфигурации | ConfRev | - | - | - |  |  |
| 53 | Буферизация | Buffered | - | - | - | 0 |  |
| 54 | Время буферизации | BufTime | - | - | - | 0 |  |
| 55 | Индексированное имя | Indexed | - | - | - | 1 |  |
| 56 | Максимальное количество блоков управления | Макс. блоков управления | 0 ... 512 | - | 1 | 3 |  |
| 57 | Фиксированное смещение | Смещение | - | - | - | 0 |  |
| 58 | Отправка GOOSE | Отправка GOOSE | - | - | - | 1 |  |
| 59 | Отправка RGOOSE | Отправка RGOOSE | - | - | - | 0 |  |
| 60 | Максимальное количество наборов данных | Макс. наборов данных | 0 ... 512 | - | 1 | 16 |  |
| 61 | Максимальное количество атрибутов, допустимых в наборе данных | Макс. атрибутов | 1 ... 255 | - | 1 | 50 |  |
| 62 | Разрешение изменения наборов данных | Разр. изм. наборов данных | Запрещено / Разрешено | - | - |  |  |
| 63 | Максимальное количество экземпляров блоков управления отчетами | Макс. экз. блоков управления отчетами | 1 ... 512 | - | 1 | 1 |  |
| 64 | Разрешенный режим буферизации отчетов | Разр. буф. отчетов | unbuffered / buffered / both | - | - |  |  |
| 65 | Разрешение изменения атрибута buffered блока управления отчетом | Разр. изм. атрибута упр. отчетом | - | - | - | 1 |  |
| 66 | Максимальное количество буферизованных блоков управления отчетом | Макс. буф. блоков управления отчетом | - | - | - | 0 |  |
| 67 | Тип протокола резервирования | Тип протокола резерв. | HSR / PRP / RSTP | - | - |  |  |

НАСТРОЙКА РЕГИСТРАЦИИ

Обобщенные сигналы

Обобщенные сигналы

Обобщенные сигналы

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Наличие внешнего питания (общий) | Наличие внешнего питания (общий) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отказ периферийного модуля (общий) | Отказ периферийного модуля (общий) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Сброс

Сброс

Сброс

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Сброс от Mibus | Сброс от Mibus | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сброс от АСУ | Сброс от АСУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сброс от ДВ | Сброс от ДВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Сигналы функциональной логики

Общие сигналы ФС

Общие сигналы ФС

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация исправности SYSPhyHealth | Инд. испр. SYSPhyHealth | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Повышенная температура масла | Повыш. t масла | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности Health | Инд. испр. Health | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Аварийная температура масла | Авар. t масла | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Текущее поведение SYS | Текущее поведение SYS | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание устройства контроля изоляции датчика температуры масла | Сраб. КИ ДТм | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Текущий режим работы SYS | Текущий режим SYS | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Повышенная температура обмотки | Повыш. t обмотки | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим управления "Местное" | Местное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Аварийная температура обмотки | Авар. t обмотки | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим управления "Дистанционное" | Дистанционное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание устройства контроля изоляции датчика температуры обмотки | Сраб. КИ ДТо | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание датчика давления | Сраб.датч.давл. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание устройства контроля изоляции датчика давления | Сраб. КИ датч.давл. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание сигнального контакта газового реле | Сигн.конт.газ.реле | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание отключающего контакта газового реле | Откл.конт.газ.реле | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание устройства контроля изоляция Гзсигн | Сраб. КИ ГЗсигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание устройства контроля изоляция Гзоткл | Сраб. КИ ГЗоткл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание контакта струйного реле РПН | Конт.струйн.реле | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание устройства контроля изоляция ГЗ РПН | Сраб. КИ ГЗ РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Высокий уровень масла трансформатора | Выс.ур.масла тр. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Низкий уровень масла трансформатора | Низк.ур.масла тр. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Высокий уровень масла РПН | Выс.ур.масла РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Низкий уровень масла РПН | Низк.ур.масла РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Низкая температура масла РПН | Низк. t масла РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание предупредительного клапана | Сраб.пред.клапана | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание отсечного клапана | Сраб.отсеч.клапана | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отказ системы охлаждения | Отказ сист.охл. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность системы охлаждения | Неиспр. сист. охл. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание датчика контроля температуры масла ЗПО | t масла ЗПО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Внешнее отключение от ЗДЗ НН1 | Внеш.откл. от ЗДЗ1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Внешнее отключение от ЗДЗ НН2 | Внеш.откл. от ЗДЗ2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Внешнее отключение от УРОВ НН1 | Внеш.откл. от УРОВ1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Внешнее отключение от УРОВ НН2 | Внеш.откл. от УРОВ2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Внешнее отключение от СО | Внеш.откл. от СО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск УРОВ внешний | Пуск УРОВ внешний | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Контроль цепи ЭМО1 | Контроль цепи ЭМО1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Контроль цепи ЭМО2 | Контроль цепи ЭМО2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность опер. тока цепей ГЗ | ОТ цепей ГЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность опер. тока цепей ТЗ, ТС | ОТ цепей ТЗ, ТС | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность опер. тока цепей ЗДЗ НН1 | ОТ цепей ЗДЗ НН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность опер. тока цепей ЗДЗ НН2 | ОТ цепей ЗДЗ НН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность опер. тока цепей УРОВ НН1 | ОТ цепей УРОВ НН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность опер. тока цепей УРОВ НН2 | ОТ цепей УРОВ НН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение двери шкафа | Дверь шкафа | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение переключателя SA1 цепей управления | Положение SA1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение переключателя SA2 цепей управления | Положение SA2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение переключателя SA3 цепей управления | Положение SA3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение переключателя SA4 цепей управления | Положение SA4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение испытательного блока SG1 | Положение SG1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение испытательного блока SG2 | Положение SG2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение испытательного блока SG3 | Положение SG3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сигнал внешний 1 | Сигнал внешний 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сигнал внешний 2 | Сигнал внешний 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сигнал внешний 3 | Сигнал внешний 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сигнал внешний 4 | Сигнал внешний 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Повышенная температура масла | GOOSE1. Повыш. t масла | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Повышенная температура масла | GOOSE2. Повыш. t масла | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Повышенная температура масла | q1. Повыш. t масла | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Повышенная температура масла | q2. Повыш. t масла | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Аварийная температура масла | GOOSE1. Авар. t масла | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Аварийная температура масла | GOOSE2. Авар. t масла | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Аварийная температура масла | q1. Авар. t масла | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Аварийная температура масла | q2. Авар. t масла | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Срабатывание устройства контроля изоляции датчика температуры масла | GOOSE1. Сраб. КИ ДТм | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Срабатывание устройства контроля изоляции датчика температуры масла | GOOSE2. Сраб. КИ ДТм | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Срабатывание устройства контроля изоляции датчика температуры масла | q1. Сраб. КИ ДТм | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Срабатывание устройства контроля изоляции датчика температуры масла | q2. Сраб. КИ ДТм | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Повышенная температура обмотки | GOOSE1. Повыш. t обмотки | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Повышенная температура обмотки | GOOSE2. Повыш. t обмотки | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Повышенная температура обмотки | q1. Повыш. t обмотки | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Повышенная температура обмотки | q2. Повыш. t обмотки | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Аварийная температура обмотки | GOOSE1. Авар. t обмотки | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Аварийная температура обмотки | GOOSE2. Авар. t обмотки | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Аварийная температура обмотки | q1. Авар. t обмотки | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Аварийная температура обмотки | q2. Авар. t обмотки | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Срабатывание устройства контроля изоляции датчика температуры обмотки | GOOSE1. Сраб. КИ ДТо | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Срабатывание устройства контроля изоляции датчика температуры обмотки | GOOSE2. Сраб. КИ ДТо | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Срабатывание устройства контроля изоляции датчика температуры обмотки | q1. Сраб. КИ ДТо | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Срабатывание устройства контроля изоляции датчика температуры обмотки | q2. Сраб. КИ ДТо | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Срабатывание датчика давления | GOOSE1. Сраб.датч.давл. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Срабатывание датчика давления | GOOSE2. Сраб.датч.давл. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Срабатывание датчика давления | q1. Сраб.датч.давл. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Срабатывание датчика давления | q2. Сраб.датч.давл. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Срабатывание устройства контроля изоляции датчика давления | GOOSE1. Сраб. КИ датч.давл. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Срабатывание устройства контроля изоляции датчика давления | GOOSE2. Сраб. КИ датч.давл. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Срабатывание устройства контроля изоляции датчика давления | q1. Сраб. КИ датч.давл. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Срабатывание устройства контроля изоляции датчика давления | q2. Сраб. КИ датч.давл. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Срабатывание сигнального контакта газового реле | GOOSE1. Сигн.конт.газ.реле | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Срабатывание сигнального контакта газового реле | GOOSE2. Сигн.конт.газ.реле | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Срабатывание сигнального контакта газового реле | q1. Сигн.конт.газ.реле | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Срабатывание сигнального контакта газового реле | q2. Сигн.конт.газ.реле | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Срабатывание отключающего контакта газового реле | GOOSE1. Откл.конт.газ.реле | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Срабатывание отключающего контакта газового реле | GOOSE2. Откл.конт.газ.реле | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Срабатывание отключающего контакта газового реле | q1. Откл.конт.газ.реле | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Срабатывание отключающего контакта газового реле | q2. Откл.конт.газ.реле | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Срабатывание устройства контроля изоляция ГЗсигн | GOOSE1. Сраб. КИ ГЗсигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Срабатывание устройства контроля изоляция ГЗсигн | GOOSE2. Сраб. КИ ГЗсигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Срабатывание устройства контроля изоляция ГЗсигн | q1. Сраб. КИ ГЗсигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Срабатывание устройства контроля изоляция ГЗсигн | q2. Сраб. КИ ГЗсигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Срабатывание устройства контроля изоляция ГЗоткл | GOOSE1. Сраб. КИ ГЗоткл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Срабатывание устройства контроля изоляция ГЗоткл | GOOSE2. Сраб. КИ ГЗоткл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Срабатывание устройства контроля изоляция ГЗоткл | q1. Сраб. КИ ГЗоткл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Срабатывание устройства контроля изоляция ГЗоткл | q2. Сраб. КИ ГЗоткл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Срабатывание контакта струйного реле РПН | GOOSE1. Конт.струйн.реле | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Срабатывание контакта струйного реле РПН | GOOSE2. Конт.струйн.реле | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Срабатывание контакта струйного реле РПН | q1. Конт.струйн.реле | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Срабатывание контакта струйного реле РПН | q2. Конт.струйн.реле | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Срабатывание устройства контроля изоляция ГЗ РПН | GOOSE1. Сраб. КИ ГЗ РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Срабатывание устройства контроля изоляция ГЗ РПН | GOOSE2. Сраб. КИ ГЗ РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Срабатывание устройства контроля изоляция ГЗ РПН | q1. Сраб. КИ ГЗ РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Срабатывание устройства контроля изоляция ГЗ РПН | q2. Сраб. КИ ГЗ РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Высокий уровень масла трансформатора | GOOSE1. Выс.ур.масла тр. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Высокий уровень масла трансформатора | GOOSE2. Выс.ур.масла тр. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Высокий уровень масла трансформатора | q1. Выс.ур.масла тр. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Высокий уровень масла трансформатора | q2. Выс.ур.масла тр. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Низкий уровень масла трансформатора | GOOSE1. Низк.ур.масла тр. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Низкий уровень масла трансформатора | GOOSE2. Низк.ур.масла тр. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Низкий уровень масла трансформатора | q1. Низк.ур.масла тр. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Низкий уровень масла трансформатора | q2. Низк.ур.масла тр. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Высокий уровень масла РПН | GOOSE1. Выс.ур.масла РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Высокий уровень масла РПН | GOOSE2. Выс.ур.масла РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Высокий уровень масла РПН | q1. Выс.ур.масла РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Высокий уровень масла РПН | q2. Выс.ур.масла РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Низкий уровень масла РПН | GOOSE1. Низк.ур.масла РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Низкий уровень масла РПН | GOOSE2. Низк.ур.масла РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Низкий уровень масла РПН | q1. Низк.ур.масла РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Низкий уровень масла РПН | q2. Низк.ур.масла РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Низкая температура масла РПН | GOOSE1. Низк. t масла РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Низкая температура масла РПН | GOOSE2. Низк. t масла РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Низкая температура масла РПН | q1. Низк. t масла РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Низкая температура масла РПН | q2. Низк. t масла РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Срабатывание предупредительного клапана | GOOSE1. Сраб.пред.клапана | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Срабатывание предупредительного клапана | GOOSE2. Сраб.пред.клапана | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Срабатывание предупредительного клапана | q1. Сраб.пред.клапана | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Срабатывание предупредительного клапана | q2. Сраб.пред.клапана | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Срабатывание отсечного клапана | GOOSE1. Сраб.отсеч.клапана | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Срабатывание отсечного клапана | GOOSE2. Сраб.отсеч.клапана | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Срабатывание отсечного клапана | q1. Сраб.отсеч.клапана | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Срабатывание отсечного клапана | q2. Сраб.отсеч.клапана | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Отказ системы охлаждения | GOOSE1. Отказ сист.охл. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Отказ системы охлаждения | GOOSE2. Отказ сист.охл. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Отказ системы охлаждения | q1. Отказ сист.охл. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Отказ системы охлаждения | q2. Отказ сист.охл. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Неисправность системы охлаждения | GOOSE1. Неиспр. сист. охл. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Неисправность системы охлаждения | GOOSE2. Неиспр. сист. охл. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Неисправность системы охлаждения | q1. Неиспр. сист. охл. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Неисправность системы охлаждения | q2. Неиспр. сист. охл. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Срабатывание датчика контроля температуры масла ЗПО | GOOSE1. t масла ЗПО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Срабатывание датчика контроля температуры масла ЗПО | GOOSE2. t масла ЗПО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Срабатывание датчика контроля температуры масла ЗПО | q1. t масла ЗПО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Срабатывание датчика контроля температуры масла ЗПО | q2. t масла ЗПО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Внешнее отключение от ЗДЗ НН1 | GOOSE1. Внеш.откл. от ЗДЗ1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Внешнее отключение от ЗДЗ НН1 | q1. Внеш.откл. от ЗДЗ1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Внешнее отключение от ЗДЗ НН2 | GOOSE1. Внеш.откл. от ЗДЗ2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Внешнее отключение от ЗДЗ НН2 | q1. Внеш.откл. от ЗДЗ2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Внешнее отключение от УРОВ НН1 | GOOSE1. Внеш.откл. от УРОВ1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Внешнее отключение от УРОВ НН1 | q1. Внеш.откл. от УРОВ1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Внешнее отключение от УРОВ НН2 | GOOSE1. Внеш.откл. от УРОВ2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Внешнее отключение от УРОВ НН2 | q1. Внеш.откл. от УРОВ2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Внешнее отключение от СО | GOOSE1. Внеш.откл. от СО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Внешнее отключение от СО | q1. Внеш.откл. от СО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Пуск УРОВ внешний | GOOSE1. Пуск УРОВ внешний | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Пуск УРОВ внешний | GOOSE2. Пуск УРОВ внешний | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Пуск УРОВ внешний | q1. Пуск УРОВ внешний | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Пуск УРОВ внешний | q2. Пуск УРОВ внешний | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Контроль цепи ЭМО1 | GOOSE1. Контроль цепи ЭМО1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Контроль цепи ЭМО1 | GOOSE2. Контроль цепи ЭМО1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Контроль цепи ЭМО1 | q1. Контроль цепи ЭМО1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Контроль цепи ЭМО1 | q2. Контроль цепи ЭМО1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Контроль цепи ЭМО2 | GOOSE1. Контроль цепи ЭМО2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Контроль цепи ЭМО2 | GOOSE2. Контроль цепи ЭМО2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Контроль цепи ЭМО2 | q1. Контроль цепи ЭМО2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Контроль цепи ЭМО2 | q2. Контроль цепи ЭМО2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Сигнал внешний 1 | GOOSE1. Сигнал внешний 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Сигнал внешний 1 | q1. Сигнал внешний 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Сигнал внешний 2 | GOOSE1. Сигнал внешний 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Сигнал внешний 2 | q1. Сигнал внешний 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Сигнал внешний 3 | GOOSE1. Сигнал внешний 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Сигнал внешний 3 | q1. Сигнал внешний 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Сигнал внешний 4 | GOOSE1. Сигнал внешний 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Сигнал внешний 4 | q1. Сигнал внешний 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сброс | Сброс | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Внутренняя неисправность | IRF | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим Test | Test | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Test/blocked | Test/blocked | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Поведение местного управления | Повед. местн. упр. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение ключа режима управления | Ключ упр. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Право на переключение на уровне станции | Перекл. ур. станц. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Установка режима работы | Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая неисправность | Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Некритическая ошибка | Ошибка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод терминала от ФК | ФК: Вывод терминала | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод терминала от ИЧМ | ИЧМ: Вывод терминала | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод терминала от ДВ | ДВ: Вывод терминала | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ДЗТ | MMS. Режим ДЗТ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ДЗТ | MMS_t. Режим ДЗТ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ДЗТ от ФК | ФК: ОВ ДЗТ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ДЗТ от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ДЗТ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ДЗТ от ДВ | ДВ: ОВ ДЗТ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ДТО | MMS. Режим ДТО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ДТО | MMS_t. Режим ДТО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ДТО от ФК | ФК: ОВ ДТО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ДТО от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ДТО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ДТО от ДВ | ДВ: ОВ ДТО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ДТО на сигнал | MMS. Режим ДТО на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ДТО на сигнал | MMS_t. Режим ДТО на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ДТО на сигнал от ФК | ФК: ДТО на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ДТО на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: ДТО на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ДТО на сигнал от ДВ | ДВ: ДТО на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ДТЗт | MMS. Режим ДТЗт | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ДТЗт | MMS_t. Режим ДТЗт | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ДТЗт от ФК | ФК: ОВ ДТЗт | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ДТЗт от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ДТЗт | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ДТЗт от ДВ | ДВ: ОВ ДТЗт | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ДТЗт на сигнал | MMS. Режим ДТЗт на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ДТЗт на сигнал | MMS_t. Режим ДТЗт на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ДТЗт на сигнал от ФК | ФК: ДТЗт на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ДТЗт на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: ДТЗт на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ДТЗт на сигнал от ДВ | ДВ: ДТЗт на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы КЦТнеб | MMS. Режим КЦТнеб | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы КЦТнеб | MMS_t. Режим КЦТнеб | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КЦТнеб от ФК | ФК: ОВ КЦТнеб | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КЦТнеб от ИЧМ | ИЧМ: ОВ КЦТнеб | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КЦТнеб от ДВ | ДВ: ОВ КЦТнеб | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы КЦТ | MMS. Режим КЦТ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы КЦТ | MMS_t. Режим КЦТ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КЦТ от ФК | ФК: ОВ КЦТ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КЦТ от ИЧМ | ИЧМ: ОВ КЦТ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КЦТ от ДВ | ДВ: ОВ КЦТ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы КЦТст стороны 1 | MMS. Режим КЦТст1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы КЦТст стороны 1 | MMS_t. Режим КЦТст1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КЦТст стороны 1 от ФК | ФК: ОВ КЦТст1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КЦТст стороны 1 от ИЧМ | ИЧМ: ОВ КЦТст1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КЦТст стороны 1 от ДВ | ДВ: ОВ КЦТст1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы КЦТст стороны 2 | MMS. Режим КЦТст2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы КЦТст стороны 2 | MMS_t. Режим КЦТст2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КЦТст стороны 2 от ФК | ФК: ОВ КЦТст2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КЦТст стороны 2 от ИЧМ | ИЧМ: ОВ КЦТст2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КЦТст стороны 2 от ДВ | ДВ: ОВ КЦТст2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы КЦТст стороны 3 | MMS. Режим КЦТст3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы КЦТст стороны 3 | MMS_t. Режим КЦТст3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КЦТст стороны 3 от ФК | ФК: ОВ КЦТст3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КЦТст стороны 3 от ИЧМ | ИЧМ: ОВ КЦТст3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КЦТст стороны 3 от ДВ | ДВ: ОВ КЦТст3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ГЗсигн | MMS. Режим ЛО ГЗсигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ГЗсигн | MMS_t. Режим ЛО ГЗсигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ГЗсигн от ФК | ФК: ОВ ЛО ГЗсигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ГЗсигн от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛО ГЗсигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ГЗсигн от ДВ | ДВ: ОВ ЛО ГЗсигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ГЗсигн на отключение | MMS. Режим ЛО ГЗсигн на откл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ГЗсигн на отключение | MMS_t. Режим ЛО ГЗсигн на откл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ГЗсигн на отключение от ФК | ФК: ЛО ГЗсигн на откл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ГЗсигн на отключение от ИЧМ | ИЧМ: ЛО ГЗсигн на откл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ГЗсигн на отключение от ДВ | ДВ: ЛО ГЗсигн на откл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ГЗоткл | MMS. Режим ЛО ГЗоткл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ГЗоткл | MMS_t. Режим ЛО ГЗоткл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ГЗоткл от ФК | ФК: ОВ ЛО ГЗоткл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ГЗоткл от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛО ГЗоткл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ГЗоткл от ДВ | ДВ: ОВ ЛО ГЗоткл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ГЗоткл на сигнал | MMS. Режим ЛО ГЗоткл на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ГЗоткл на сигнал | MMS_t. Режим ЛО ГЗоткл на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ГЗоткл на сигнал от ФК | ФК: ЛО ГЗоткл на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ГЗоткл на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: ЛО ГЗоткл на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ГЗоткл на сигнал от ДВ | ДВ: ЛО ГЗоткл на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО ГЗ РПН | MMS. Режим ЛО ГЗ РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛО ГЗ РПН | MMS_t. Режим ЛО ГЗ РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ГЗ РПН от ФК | ФК: ОВ ЛО ГЗ РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ГЗ РПН от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛО ГЗ РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ГЗ РПН от ДВ | ДВ: ОВ ЛО ГЗ РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ГЗ РПН на сигнал | MMS. Режим ЛО ГЗ РПН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ГЗ РПН на сигнал | MMS_t. Режим ЛО ГЗ РПН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ГЗ РПН на сигнал от ФК | ФК: ЛО ГЗ РПН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ГЗ РПН на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: ЛО ГЗ РПН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ГЗ РПН на сигнал от ДВ | ДВ: ЛО ГЗ РПН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО ТЗ | MMS. Режим ЛО ТЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛО ТЗ | MMS_t. Режим ЛО ТЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ТЗ от ФК | ФК: ОВ ЛО ТЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ТЗ от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛО ТЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ТЗ от ДВ | ДВ: ОВ ЛО ТЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО ДТм | MMS. Режим ЛО ДТм | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛО ДТм | MMS_t. Режим ЛО ДТм | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ДТм от ФК | ФК: ОВ ЛО ДТм | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ДТм от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛО ДТм | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ДТм от ДВ | ДВ: ОВ ЛО ДТм | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ДТм на сигнал | MMS. Режим ЛО ДТм на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ДТм на сигнал | MMS_t. Режим ЛО ДТм на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ДТм на сигнал от ФК | ФК: ЛО ДТм на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ДТм на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: ЛО ДТм на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ДТм на сигнал от ДВ | ДВ: ЛО ДТм на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО ДТо | MMS. Режим ЛО ДТо | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛО ДТо | MMS_t. Режим ЛО ДТо | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ДТо от ФК | ФК: ОВ ЛО ДТо | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ДТо от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛО ДТо | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ДТо от ДВ | ДВ: ОВ ЛО ДТо | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ДТо на сигнал | MMS. Режим ЛО ДТо на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ДТо на сигнал | MMS_t. Режим ЛО ДТо на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ДТо на сигнал от ФК | ФК: ЛО ДТо на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ДТо на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: ЛО ДТо на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ДТо на сигнал от ДВ | ДВ: ЛО ДТо на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО РД | MMS. Режим ЛО РД | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛО РД | MMS_t. Режим ЛО РД | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО РД от ФК | ФК: ОВ ЛО РД | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО РД от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛО РД | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО РД от ДВ | ДВ: ОВ ЛО РД | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы РД на сигнал | MMS. Режим ЛО РД на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы РД на сигнал | MMS_t. Режим ЛО РД на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод РД на сигнал от ФК | ФК: ЛО РД на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод РД на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: ЛО РД на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод РД на сигнал от ДВ | ДВ: ЛО РД на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО ТС | MMS. Режим ЛО ТС | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛО ТС | MMS_t. Режим ЛО ТС | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ТС от ФК | ФК: ОВ ЛО ТС | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ТС от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛО ТС | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ТС от ДВ | ДВ: ОВ ЛО ТС | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО ПК | MMS. Режим ЛО ПК | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛО ПК | MMS_t. Режим ЛО ПК | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ПК от ФК | ФК: ОВ ЛО ПК | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ПК от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛО ПК | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ПК от ДВ | ДВ: ОВ ЛО ПК | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО ПК на сигнал | MMS. Режим ЛО ПК на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛО ПК на сигнал | MMS_t. Режим ЛО ПК на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЛО ПК на сигнал от ФК | ФК: ЛО ПК на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЛО ПК на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: ЛО ПК на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЛО ПК на сигнал от ДВ | ДВ: ЛО ПК на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО ОК | MMS. Режим ЛО ОК | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛО ОК | MMS_t. Режим ЛО ОК | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ОК от ФК | ФК: ОВ ЛО ОК | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ОК от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛО ОК | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ОК от ДВ | ДВ: ОВ ЛО ОК | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО ОК на сигнал | MMS. Режим ЛО ОК на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛО ОК на сигнал | MMS_t. Режим ЛО ОК на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЛО ОК на сигнал от ФК | ФК: ЛО ОК на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЛО ОК на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: ЛО ОК на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЛО ОК на сигнал от ДВ | ДВ: ЛО ОК на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО ДУм расширителя | MMS. Режим ЛО ДУм расшир | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛО ДУм расширителя | MMS_t. Режим ЛО ДУм расшир | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ДУм расширителя от ФК | ФК: ОВ ЛО ДУм расшир | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ДУм расширителя от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛО ДУм расшир | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ДУм расширителя от ДВ | ДВ: ОВ ЛО ДУм расшир | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО ДУм расширителя на сигнал | MMS. Режим ЛО ДУм расшир на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛО ДУм расширителя на сигнал | MMS_t. Режим ЛО ДУм расшир на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЛО ДУм расширителя на сигнал от ФК | ФК: ЛО ДУм расшир на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЛО ДУм расширителя на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: ЛО ДУм расшир на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЛО ДУм расширителя на сигнал от ДВ | ДВ: ЛО ДУм расшир на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЗПО | MMS. Режим ЗПО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЗПО | MMS_t. Режим ЗПО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗПО от ФК | ФК: ОВ ЗПО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗПО от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЗПО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗПО от ДВ | ДВ: ОВ ЗПО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЗПО на сигнал | MMS. Режим ЗПО на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЗПО на сигнал | MMS_t. Режим ЗПО на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЗПО на сигнал от ФК | ФК: ЗПО на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЗПО на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: ЗПО на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЗПО на сигнал от ДВ | ДВ: ЗПО на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ТО ЗПО | MMS. Режим ТО ЗПО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ТО ЗПО | MMS_t. Режим ТО ЗПО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ТО ЗПО от ФК | ФК: ОВ ТО ЗПО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ТО ЗПО от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ТО ЗПО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ТО ЗПО от ДВ | ДВ: ОВ ТО ЗПО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ТО ЗПО ВН | MMS. Режим ТО ЗПО ВН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ТО ЗПО ВН | MMS_t. Режим ТО ЗПО ВН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ТО ЗПО ВН от ФК | ФК: ОВ ТО ЗПО ВН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ТО ЗПО ВН от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ТО ЗПО ВН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ТО ЗПО ВН от ДВ | ДВ: ОВ ТО ЗПО ВН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ТО ЗПО НН1 | MMS. Режим ТО ЗПО НН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ТО ЗПО НН1 | MMS_t. Режим ТО ЗПО НН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ТО ЗПО НН1 от ФК | ФК: ОВ ТО ЗПО НН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ТО ЗПО НН1 от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ТО ЗПО НН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ТО ЗПО НН1 от ДВ | ДВ: ОВ ТО ЗПО НН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ТО ЗПО НН2 | MMS. Режим ТО ЗПО НН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ТО ЗПО НН2 | MMS_t. Режим ТО ЗПО НН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ТО ЗПО НН2 от ФК | ФК: ОВ ТО ЗПО НН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ТО ЗПО НН2 от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ТО ЗПО НН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ТО ЗПО НН2 от ДВ | ДВ: ОВ ТО ЗПО НН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЗП | MMS. Режим ЗП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЗП | MMS_t. Режим ЗП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗП от ФК | ФК: ОВ ЗП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗП от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЗП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗП от ДВ | ДВ: ОВ ЗП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЗП ВН | MMS. Режим ЗП ВН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЗП ВН | MMS_t. Режим ЗП ВН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗП ВН от ФК | ФК: ОВ ЗП ВН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗП ВН от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЗП ВН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗП ВН от ДВ | ДВ: ОВ ЗП ВН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЗП на отключение | MMS. Режим ЗП на откл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЗП на отключение | MMS_t. Режим ЗП на откл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЗП на отключение от ФК | ФК: ЗП на откл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЗП на отключение от ИЧМ | ИЧМ: ЗП на откл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЗП на отключение от ДВ | ДВ: ЗП на откл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЗП НН1 | MMS. Режим ЗП НН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЗП НН1 | MMS_t. Режим ЗП НН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗП НН1 от ФК | ФК: ОВ ЗП НН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗП НН1 от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЗП НН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗП НН1 от ДВ | ДВ: ОВ ЗП НН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЗП НН2 | MMS. Режим ЗП НН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЗП НН2 | MMS_t. Режим ЗП НН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗП НН2 от ФК | ФК: ОВ ЗП НН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗП НН2 от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЗП НН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗП НН2 от ДВ | ДВ: ОВ ЗП НН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы РТПО | MMS. Режим РТПО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы РТПО | MMS_t. Режим РТПО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод РТПО от ФК | ФК: ОВ РТПО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод РТПО от ИЧМ | ИЧМ: ОВ РТПО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод РТПО от ДВ | ДВ: ОВ РТПО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы РТПО ВН | MMS. Режим РТПО ВН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы РТПО ВН | MMS_t. Режим РТПО ВН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод РТПО ВН от ФК | ФК: ОВ РТПО ВН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод РТПО ВН от ИЧМ | ИЧМ: ОВ РТПО ВН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод РТПО ВН от ДВ | ДВ: ОВ РТПО ВН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы РТПО НН1 | MMS. Режим РТПО НН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы РТПО НН1 | MMS_t. Режим РТПО НН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод РТПО НН1 от ФК | ФК: ОВ РТПО НН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод РТПО НН1 от ИЧМ | ИЧМ: ОВ РТПО НН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод РТПО НН1 от ДВ | ДВ: ОВ РТПО НН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы РТПО НН2 | MMS. Режим РТПО НН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы РТПО НН2 | MMS_t. Режим РТПО НН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод РТПО НН2 от ФК | ФК: ОВ РТПО НН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод РТПО НН2 от ИЧМ | ИЧМ: ОВ РТПО НН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод РТПО НН2 от ДВ | ДВ: ОВ РТПО НН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ТК ЗДЗ | MMS. Режим ТК ЗДЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ТК ЗДЗ | MMS_t. Режим ТК ЗДЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ТК ЗДЗ от ФК | ФК: ОВ ТК ЗДЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ТК ЗДЗ от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ТК ЗДЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ТК ЗДЗ от ДВ | ДВ: ОВ ТК ЗДЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ТО РПН | MMS. Режим ТО РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ТО РПН | MMS_t. Режим ТО РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ТО РПН от ФК | ФК: ОВ ТО РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ТО РПН от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ТО РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ТО РПН от ДВ | ДВ: ОВ ТО РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО Т | MMS. Режим ЛО Т | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛО Т | MMS_t. Режим ЛО Т | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО Т от ФК | ФК: ОВ ЛО Т | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО Т от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛО Т | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО Т от ДВ | ДВ: ОВ ЛО Т | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО Т / ЛО | MMS. Режим ЛО Т / ЛО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛО Т / ЛО | MMS_t. Режим ЛО Т / ЛО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО Т / ЛО от ФК | ФК: ОВ ЛО Т / ЛО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО Т / ЛО от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛО Т / ЛО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО Т / ЛО от ДВ | ДВ: ОВ ЛО Т / ЛО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО Т / ЗАПВ | MMS. Режим ЛО Т / ЗАПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛО Т / ЗАПВ | MMS_t. Режим ЛО Т / ЗАПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО Т / ЗАПВ от ФК | ФК: ОВ ЛО Т / ЗАПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО Т / ЗАПВ от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛО Т / ЗАПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО Т / ЗАПВ от ДВ | ДВ: ОВ ЛО Т / ЗАПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО ВН | MMS. Режим ЛО ВН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛО ВН | MMS_t. Режим ЛО ВН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ВН от ФК | ФК: ОВ ЛО ВН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ВН от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛО ВН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ВН от ДВ | ДВ: ОВ ЛО ВН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО НН1 | MMS. Режим ЛО НН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛО НН1 | MMS_t. Режим ЛО НН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО НН1 от ФК | ФК: ОВ ЛО НН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО НН1 от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛО НН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО НН1 от ДВ | ДВ: ОВ ЛО НН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО НН1 / ЛО | MMS. Режим ЛО НН1 / ЛО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛО НН1 / ЛО | MMS_t. Режим ЛО НН1 / ЛО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО НН1 / ЛО от ФК | ФК: ОВ ЛО НН1 / ЛО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО НН1 / ЛО от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛО НН1 / ЛО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО НН1 / ЛО от ДВ | ДВ: ОВ ЛО НН1 / ЛО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО НН1 / ЗАПВ | MMS. Режим ЛО НН1 / ЗАПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛО НН1 / ЗАПВ | MMS_t. Режим ЛО НН1 / ЗАПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО НН1 / ЗАПВ от ФК | ФК: ОВ ЛО НН1 / ЗАПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО НН1 / ЗАПВ от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛО НН1 / ЗАПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО НН1 / ЗАПВ от ДВ | ДВ: ОВ ЛО НН1 / ЗАПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО НН2 | MMS. Режим ЛО НН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛО НН2 | MMS_t. Режим ЛО НН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО НН2 от ФК | ФК: ОВ ЛО НН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО НН2 от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛО НН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО НН2 от ДВ | ДВ: ОВ ЛО НН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО НН2 / ЛО | MMS. Режим ЛО НН2 / ЛО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛО НН2 / ЛО | MMS_t. Режим ЛО НН2 / ЛО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО НН2 / ЛО от ФК | ФК: ОВ ЛО НН2 / ЛО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО НН2 / ЛО от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛО НН2 / ЛО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО НН2 / ЛО от ДВ | ДВ: ОВ ЛО НН2 / ЛО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО НН2 / ЗАПВ | MMS. Режим ЛО НН2 / ЗАПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛО НН2 / ЗАПВ | MMS_t. Режим ЛО НН2 / ЗАПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО НН2 / ЗАПВ от ФК | ФК: ОВ ЛО НН2 / ЗАПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО НН2 / ЗАПВ от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛО НН2 / ЗАПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО НН2 / ЗАПВ от ДВ | ДВ: ОВ ЛО НН2 / ЗАПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы УРОВ | MMS. Режим УРОВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы УРОВ | MMS_t. Режим УРОВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УРОВ от ФК | ФК: ОВ УРОВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УРОВ от ИЧМ | ИЧМ: ОВ УРОВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УРОВ от ДВ | ДВ: ОВ УРОВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ПДС | MMS. Режим ПДС | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ПДС | MMS_t. Режим ПДС | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ПДС от ФК | ФК: ОВ ПДС | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ПДС от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ПДС | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ПДС от ДВ | ДВ: ОВ ПДС | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ПДС НКУ | MMS. Режим ПДС НКУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ПДС НКУ | MMS_t. Режим ПДС НКУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ПДС НКУ от ФК | ФК: ОВ ПДС НКУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ПДС НКУ от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ПДС НКУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ПДС НКУ от ДВ | ДВ: ОВ ПДС НКУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дифференциальная защита трансформатора (ДЗТ)

ДТЗт

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ДЗТ / ДТЗт: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ДЗТ / ДТЗт: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО по фазе A | ДЗТ / ДТЗт: ИО IA | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО по фазе B | ДЗТ / ДТЗт: ИО IB | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО по фазе C | ДЗТ / ДТЗт: ИО IC | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ДТЗт по фазе A | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.A | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ДТЗт по фазе B | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.B | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ДТЗт по фазе C | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.C | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ДТЗт | ДЗТ / ДТЗт: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание ДТЗт по фазе A на сигнал | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.A сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание ДТЗт по фазе B на сигнал | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.B сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание ДТЗт по фазе C на сигнал | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.C сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание ДТЗт на сигнал | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание ДТЗт по фазе A | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.A | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание ДТЗт по фазе B | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.B | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание ДТЗт по фазе C | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.C | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание ДТЗт | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ДТЗт | ДЗТ / ДТЗт: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ДТЗт | ДЗТ / ДТЗт: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ДТО

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ДЗТ / ДТО: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ДЗТ / ДТО: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО по фазе A | ДЗТ / ДТО: ИО IA | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО по фазе B | ДЗТ / ДТО: ИО IB | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО по фазе C | ДЗТ / ДТО: ИО IC | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ДТО по фазе A | ДЗТ / ДТО: Пуск ф.A | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ДТО по фазе B | ДЗТ / ДТО: Пуск ф.B | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ДТО по фазе C | ДЗТ / ДТО: Пуск ф.C | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ДТО | ДЗТ / ДТО: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание ДТО по фазе A на сигнал | ДЗТ / ДТО: Сраб. ф.A сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание ДТО по фазе B на сигнал | ДЗТ / ДТО: Сраб. ф.B сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание ДТО по фазе C на сигнал | ДЗТ / ДТО: Сраб. ф.C сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание ДТО на сигнал | ДЗТ / ДТО: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание ДТО по фазе A | ДЗТ / ДТО: Срабатывание ф.A | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание ДТО по фазе B | ДЗТ / ДТО: Срабатывание ф.B | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание ДТО по фазе C | ДЗТ / ДТО: Срабатывание ф.C | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание ДТО | ДЗТ / ДТО: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ДТО | ДЗТ / ДТО: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ДТО | ДЗТ / ДТО: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Д2Г

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Пуск Д2Г по фазе A | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.A | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск Д2Г по фазе B | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.B | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск Д2Г по фазе C | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.C | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск Д2Г | ДЗТ / Д2Г: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла Д2Г | ДЗТ / Д2Г: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла Д2Г | ДЗТ / Д2Г: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Д5Г

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Пуск Д5Г по фазе A | ДЗТ / Д5Г: Пуск ф.A | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск Д5Г по фазе B | ДЗТ / Д5Г: Пуск ф.B | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск Д5Г по фазе C | ДЗТ / Д5Г: Пуск ф.C | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск Д5Г | ДЗТ / Д5Г: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла Д5Г | ДЗТ / Д5Г: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла Д5Г | ДЗТ / Д5Г: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БВКЗ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Срабатывание БВКЗ по фазе A | ДЗТ / БВКЗ: Срабатывание ф.A | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание БВКЗ по фазе B | ДЗТ / БВКЗ: Срабатывание ф.B | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание БВКЗ по фазе C | ДЗТ / БВКЗ: Срабатывание ф.C | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание БВКЗ | ДЗТ / БВКЗ: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла БВКЗ | ДЗТ / БВКЗ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла БВКЗ | ДЗТ / БВКЗ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

КЦТнеб

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ДЗТ / КЦТнеб: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ДЗТ / КЦТнеб: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание фазы A | ДЗТ / КЦТнеб: Срабатывание ф.A | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание фазы B | ДЗТ / КЦТнеб: Срабатывание ф.B | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание фазы C | ДЗТ / КЦТнеб: Срабатывание ф.C | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | ДЗТ / КЦТнеб: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность | ДЗТ / КЦТнеб: Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла КЦТнеб | ДЗТ / КЦТнеб: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла КЦТнеб | ДЗТ / КЦТнеб: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ДЗТ / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ДЗТ / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ДЗТ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Срабатывание ДЗТ | ДЗТ / ДЗТ: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Дифференциальный ток фазы A | ДЗТ / ДЗТ: Ia диф. (вых) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Дифференциальный ток фазы B | ДЗТ / ДЗТ: Ib диф. (вых) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Дифференциальный ток фазы C | ДЗТ / ДЗТ: Ic диф. (вых) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тормозной ток фазы A | ДЗТ / ДЗТ: Ia торм. (вых) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тормозной ток фазы B | ДЗТ / ДЗТ: Ib торм. (вых) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тормозной ток фазы C | ДЗТ / ДЗТ: Ic торм. (вых) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Контроль токовых цепей (КТЦ)

КЦТст1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | КЦТ / КЦТст1: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | КЦТ / КЦТст1: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск КЦТст при обрыве провода | КЦТ / КЦТст1: Пуск обрыв | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание КЦТст при обрыве провода | КЦТ / КЦТст1: Срабатывание обрыв | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск КЦТст при асимметрии | КЦТ / КЦТст1: Пуск асимметрия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание КЦТст при асимметрии | КЦТ / КЦТст1: Сраб. асимметрия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла КЦТст1 | КЦТ / КЦТст1: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла КЦТст1 | КЦТ / КЦТст1: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

КЦТст2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | КЦТ / КЦТст2: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | КЦТ / КЦТст2: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск КЦТст при обрыве провода | КЦТ / КЦТст2: Пуск обрыв | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание КЦТст при обрыве провода | КЦТ / КЦТст2: Срабатывание обрыв | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск КЦТст при асимметрии | КЦТ / КЦТст2: Пуск асимметрия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание КЦТст при асимметрии | КЦТ / КЦТст2: Сраб. асимметрия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла КЦТст2 | КЦТ / КЦТст2: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла КЦТст2 | КЦТ / КЦТст2: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

КЦТст3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | КЦТ / КЦТст3: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | КЦТ / КЦТст3: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск КЦТст при обрыве провода | КЦТ / КЦТст3: Пуск обрыв | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание КЦТст при обрыве провода | КЦТ / КЦТст3: Срабатывание обрыв | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск КЦТст при асимметрии | КЦТ / КЦТст3: Пуск асимметрия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание КЦТст при асимметрии | КЦТ / КЦТст3: Сраб. асимметрия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла КЦТст3 | КЦТ / КЦТст3: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла КЦТст3 | КЦТ / КЦТст3: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | КЦТ / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | КЦТ / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

КЦТ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Срабатывание КЦТ | КЦТ / КЦТ: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Токовый контроль ЗДЗ (ТК ЗДЗ)

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ТК ЗДЗ / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ТК ЗДЗ / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ТК ЗДЗ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО максимального тока | ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: ИО Iмакс | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ТК ЗДЗ | ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ТК ЗДЗ | ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Токовые органы пуска охлаждения (ТО ЗПО)

РТПО ВН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | РТПО / РТПО ВН: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | РТПО / РТПО ВН: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО максимального тока | РТПО / РТПО ВН: ИО Iмакс | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | РТПО / РТПО ВН: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла РТПО ВН | РТПО / РТПО ВН: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла РТПО ВН | РТПО / РТПО ВН: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

РТПО СН (НН1)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | РТПО / РТПО СН (НН1): Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | РТПО / РТПО СН (НН1): Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО максимального тока | РТПО / РТПО СН (НН1): ИО Iмакс | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | РТПО / РТПО СН (НН1): Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла РТПО СН (НН1) | РТПО / РТПО СН (НН1): Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла РТПО СН (НН1) | РТПО / РТПО СН (НН1): Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

РТПО НН (НН2)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | РТПО / РТПО НН (НН2): Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | РТПО / РТПО НН (НН2): Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО максимального тока | РТПО / РТПО НН (НН2): ИО Iмакс | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | РТПО / РТПО НН (НН2): Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла РТПО НН (НН2) | РТПО / РТПО НН (НН2): Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла РТПО НН (НН2) | РТПО / РТПО НН (НН2): Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

РТПО общ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | РТПО / РТПО общ: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | РТПО / РТПО общ: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла РТПО общ | РТПО / РТПО общ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла РТПО общ | РТПО / РТПО общ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | РТПО / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | РТПО / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Защита от потери охлаждения (ЗПО)

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ЗПО / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ЗПО / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ЗПО

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЗПО / ЗПО: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЗПО / ЗПО: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | ЗПО / ЗПО: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | ЗПО / ЗПО: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | ЗПО / ЗПО: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЗПО | ЗПО / ЗПО: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЗПО | ЗПО / ЗПО: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Токовые органы защиты от потери охлаждения (РТПО)

ТО ЗПО ВН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ТО ЗПО / ТО ЗПО ВН: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ТО ЗПО / ТО ЗПО ВН: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО максимального тока | ТО ЗПО / ТО ЗПО ВН: ИО Iмакс | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | ТО ЗПО / ТО ЗПО ВН: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ТО ЗПО ВН | ТО ЗПО / ТО ЗПО ВН: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ТО ЗПО ВН | ТО ЗПО / ТО ЗПО ВН: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ТО ЗПО СН (НН1)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ТО ЗПО / ТО ЗПО СН (НН1): Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ТО ЗПО / ТО ЗПО СН (НН1): Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО максимального тока | ТО ЗПО / ТО ЗПО СН (НН1): ИО Iмакс | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | ТО ЗПО / ТО ЗПО СН (НН1): Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ТО ЗПО СН (НН1) | ТО ЗПО / ТО ЗПО СН (НН1): Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ТО ЗПО СН (НН1) | ТО ЗПО / ТО ЗПО СН (НН1): Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ТО ЗПО НН (НН2)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ТО ЗПО / ТО ЗПО НН (НН2): Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ТО ЗПО / ТО ЗПО НН (НН2): Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО максимального тока | ТО ЗПО / ТО ЗПО НН (НН2): ИО Iмакс | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | ТО ЗПО / ТО ЗПО НН (НН2): Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ТО ЗПО НН (НН2) | ТО ЗПО / ТО ЗПО НН (НН2): Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ТО ЗПО НН (НН2) | ТО ЗПО / ТО ЗПО НН (НН2): Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ТО ЗПО общ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ТО ЗПО / ТО ЗПО общ: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | ТО ЗПО / ТО ЗПО общ: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ТО ЗПО общ | ТО ЗПО / ТО ЗПО общ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ТО ЗПО общ | ТО ЗПО / ТО ЗПО общ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ТО ЗПО / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ТО ЗПО / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Защита от перегрузки (ЗП)

ЗП ВН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЗП / ЗП ВН: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЗП / ЗП ВН: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО максимального тока | ЗП / ЗП ВН: ИО Iмакс | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | ЗП / ЗП ВН: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | ЗП / ЗП ВН: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на отключение | ЗП / ЗП ВН: Сраб. на откл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЗП ВН | ЗП / ЗП ВН: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЗП ВН | ЗП / ЗП ВН: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ЗП СН (НН1)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЗП / ЗП СН (НН1): Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЗП / ЗП СН (НН1): Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО максимального тока | ЗП / ЗП СН (НН1): ИО Iмакс | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | ЗП / ЗП СН (НН1): Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | ЗП / ЗП СН (НН1): Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на отключение | ЗП / ЗП СН (НН1): Сраб. на откл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЗП СН (НН1) | ЗП / ЗП СН (НН1): Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЗП СН (НН1) | ЗП / ЗП СН (НН1): Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ЗП НН (НН2)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЗП / ЗП НН (НН2): Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЗП / ЗП НН (НН2): Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО максимального тока | ЗП / ЗП НН (НН2): ИО Iмакс | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | ЗП / ЗП НН (НН2): Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | ЗП / ЗП НН (НН2): Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на отключение | ЗП / ЗП НН (НН2): Сраб. на откл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЗП НН (НН2) | ЗП / ЗП НН (НН2): Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЗП НН (НН2) | ЗП / ЗП НН (НН2): Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ЗП / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ЗП / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ЗП

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Срабатывание | ЗП / ЗП: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Токовый орган блокировки РПН (ТО РПН)

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ТО РПН / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ТО РПН / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ТО РПН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ТО РПН / ТО РПН: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ТО РПН / ТО РПН: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО максимального тока | ТО РПН / ТО РПН: ИО Iмакс | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | ТО РПН / ТО РПН: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ТО РПН | ТО РПН / ТО РПН: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ТО РПН | ТО РПН / ТО РПН: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Логика отключения от сигнального контакта газового реле (ЛО ГЗсигн)

ЛО

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЛО ГЗсигн / ЛО: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЛО ГЗсигн / ЛО: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировка ГЗсигн | ЛО ГЗсигн / ЛО: Заблокировано | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | ЛО ГЗсигн / ЛО: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | ЛО ГЗсигн / ЛО: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЛО ГЗсигн | ЛО ГЗсигн / ЛО: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЛО ГЗсигн | ЛО ГЗсигн / ЛО: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ЛО ГЗсигн / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ЛО ГЗсигн / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Логика отключения от отключающего контакта газового реле (ЛО ГЗоткл)

ЛО

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЛО ГЗоткл / ЛО: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЛО ГЗоткл / ЛО: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировка ГЗоткл | ЛО ГЗоткл / ЛО: Заблокировано | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | ЛО ГЗоткл / ЛО: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | ЛО ГЗоткл / ЛО: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЛО ГЗоткл | ЛО ГЗоткл / ЛО: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЛО ГЗоткл | ЛО ГЗоткл / ЛО: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ЛО ГЗоткл / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ЛО ГЗоткл / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Логика отключения от струйного реле РПН (ЛО ГЗ РПН)

ЛО

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЛО ГЗ РПН / ЛО: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЛО ГЗ РПН / ЛО: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировка ГЗ РПН | ЛО ГЗ РПН / ЛО: Заблокировано | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание ГЗ РПН на сигнал | ЛО ГЗ РПН / ЛО: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание ГЗ РПН | ЛО ГЗ РПН / ЛО: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЛО | ЛО ГЗ РПН / ЛО: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЛО | ЛО ГЗ РПН / ЛО: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ЛО ГЗ РПН / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ЛО ГЗ РПН / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Логика отключения от технологических защит (ЛО ТЗ)

ЛО ДТм

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание датчика температуры масла заблокировано | ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Заблокировано | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЛО ДТм | ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЛО ДТм | ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ЛО ДТо

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание датчика температуры обмотки заблокировано | ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Заблокировано | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЛО ДТо | ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЛО ДТо | ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ЛО РД

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЛО ТЗ / ЛО РД: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЛО ТЗ / ЛО РД: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание реле давления заблокировано | ЛО ТЗ / ЛО РД: Заблокировано | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | ЛО ТЗ / ЛО РД: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | ЛО ТЗ / ЛО РД: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЛО РД | ЛО ТЗ / ЛО РД: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЛО РД | ЛО ТЗ / ЛО РД: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ЛО ТЗ / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ЛО ТЗ / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Устройство резервирования при отказе выключателя стороны ВН (УРОВ ВН)

УРОВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | УРОВ ВН / УРОВ: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | УРОВ ВН / УРОВ: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО максимального тока | УРОВ ВН / УРОВ: ИО Iмакс | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | УРОВ ВН / УРОВ: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | УРОВ ВН / УРОВ: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание "на себя" | УРОВ ВН / УРОВ: Сраб "на себя" | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла УРОВ | УРОВ ВН / УРОВ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла УРОВ | УРОВ ВН / УРОВ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | УРОВ ВН / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | УРОВ ВН / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

ЛО

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЛО Т / ЛО: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЛО Т / ЛО: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | ЛО Т / ЛО: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЛО | ЛО Т / ЛО: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЛО | ЛО Т / ЛО: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ЗАПВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЛО Т / ЗАПВ: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЛО Т / ЗАПВ: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Запрет АПВ | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЗАПВ | ЛО Т / ЗАПВ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЗАПВ | ЛО Т / ЗАПВ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ЛО Т / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ЛО Т / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Логика отключения стороны ВН (ЛО ВН)

ЛО

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЛО ВН / ЛО: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЛО ВН / ЛО: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отключение | ЛО ВН / ЛО: Отключение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отключить аварийно | ЛО ВН / ЛО: Отключить аварийно | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЛО | ЛО ВН / ЛО: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЛО | ЛО ВН / ЛО: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ЛО ВН / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ЛО ВН / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Логика отключения стороны НН1 (ЛО НН1)

ЛО

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЛО НН1 / ЛО: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЛО НН1 / ЛО: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отключение | ЛО НН1 / ЛО: Отключение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отключить аварийно | ЛО НН1 / ЛО: Отключить аварийно | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЛО | ЛО НН1 / ЛО: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЛО | ЛО НН1 / ЛО: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ЗАПВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЛО НН1 / ЗАПВ: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЛО НН1 / ЗАПВ: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Запрет АПВ | ЛО НН1 / ЗАПВ: Запрет АПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЗАПВ | ЛО НН1 / ЗАПВ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЗАПВ | ЛО НН1 / ЗАПВ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ЛО НН1 / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ЛО НН1 / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Логика отключения стороны НН2 (ЛО НН2)

ЛО

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЛО НН2 / ЛО: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЛО НН2 / ЛО: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отключение | ЛО НН2 / ЛО: Отключение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отключить аварийно | ЛО НН2 / ЛО: Отключить аварийно | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЛО | ЛО НН2 / ЛО: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЛО | ЛО НН2 / ЛО: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ЗАПВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЛО НН2 / ЗАПВ: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЛО НН2 / ЗАПВ: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Запрет АПВ | ЛО НН2 / ЗАПВ: Запрет АПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЗАПВ | ЛО НН2 / ЗАПВ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЗАПВ | ЛО НН2 / ЗАПВ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ЛО НН2 / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ЛО НН2 / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Логика отключения от технологической сигнализации (ЛО ТС)

ЛО ПК

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЛО ТС / ЛО ПК: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЛО ТС / ЛО ПК: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | ЛО ТС / ЛО ПК: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | ЛО ТС / ЛО ПК: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЛО ПК | ЛО ТС / ЛО ПК: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЛО ПК | ЛО ТС / ЛО ПК: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ЛО ОК

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЛО ТС / ЛО ОК: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЛО ТС / ЛО ОК: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | ЛО ТС / ЛО ОК: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | ЛО ТС / ЛО ОК: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЛО ОК | ЛО ТС / ЛО ОК: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЛО ОК | ЛО ТС / ЛО ОК: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ЛО ДУм расширителя

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЛО ТС / ЛО ДУм расширителя: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЛО ТС / ЛО ДУм расширителя: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | ЛО ТС / ЛО ДУм расширителя: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | ЛО ТС / ЛО ДУм расширителя: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЛО ДУм расширителя | ЛО ТС / ЛО ДУм расширителя: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЛО ДУм расширителя | ЛО ТС / ЛО ДУм расширителя: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ЛО ТС / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ЛО ТС / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Предупредительная сигнализация (ПС)

ПС

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Пуск (импульс) | ПС / ПС: Пуск (имп) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | ПС / ПС: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Преобразователь дискретных сигналов (ПДС)

ДТм

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Отключение | ПДС / ДТм: Отключение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сигнал | ПДС / ДТм: Сигнал | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Низкая изоляция | ПДС / ДТм: Низкая изоляция | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ДТм | ПДС / ДТм: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ДТм | ПДС / ДТм: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ДТо

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Отключение | ПДС / ДТо: Отключение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сигнал | ПДС / ДТо: Сигнал | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Низкая изоляция | ПДС / ДТо: Низкая изоляция | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ДТо | ПДС / ДТо: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ДТо | ПДС / ДТо: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

РД

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Отключение | ПДС / РД: Отключение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Низкая изоляция | ПДС / РД: Низкая изоляция | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла РД | ПДС / РД: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла РД | ПДС / РД: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ГЗ Т

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Сигнал | ПДС / ГЗ Т: Сигнал | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отключение | ПДС / ГЗ Т: Отключение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Низкая изоляция ГЗсигн | ПДС / ГЗ Т: Низкая изол. ГЗсигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Низкая изоляция ГЗоткл | ПДС / ГЗ Т: Низкая изол. ГЗоткл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ГЗ Т | ПДС / ГЗ Т: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ГЗ Т | ПДС / ГЗ Т: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ГЗ РПН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Отключение | ПДС / ГЗ РПН: Отключение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Низкая изоляция | ПДС / ГЗ РПН: Низкая изоляция | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ГЗ РПН | ПДС / ГЗ РПН: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ГЗ РПН | ПДС / ГЗ РПН: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ДУм расширителя

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Высокий уровень масла | ПДС / ДУм расширителя: Высокий уровень | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Низкий уровень масла | ПДС / ДУм расширителя: Низкий уровень | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ДУм расширителя | ПДС / ДУм расширителя: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ДУм расширителя | ПДС / ДУм расширителя: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ДУм РПН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Высокий уровень масла | ПДС / ДУм РПН: Высокий уровень | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Низкий уровень масла | ПДС / ДУм РПН: Низкий уровень | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ДУм РПН | ПДС / ДУм РПН: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ДУм РПН | ПДС / ДУм РПН: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ПК

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Срабатывание | ПДС / ПК: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ПК | ПДС / ПК: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ПК | ПДС / ПК: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОК

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Срабатывание | ПДС / ОК: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ОК | ПДС / ОК: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ОК | ПДС / ОК: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

КСО

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Авария | ПДС / КСО: Авария | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность | ПДС / КСО: Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла КСО | ПДС / КСО: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла КСО | ПДС / КСО: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ДТм_РПН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Срабатывание | ПДС / ДТм_РПН: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ДТм_РПН | ПДС / ДТм_РПН: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ДТм_РПН | ПДС / ДТм_РПН: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ПДС / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ПДС / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ПДС

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ПДС / ПДС: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ПДС / ПДС: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Преобразователь дискретных сигналов НКУ (ПДС НКУ)

Дверь

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Дверь шкафа закрыта | ПДС НКУ / Дверь: Шкаф закрыт | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Дверь шкафа открыта | ПДС НКУ / Дверь: Шкаф открыт | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла Дверь | ПДС НКУ / Дверь: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла Дверь | ПДС НКУ / Дверь: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

SA1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Цепь управления введена | ПДС НКУ / SA1: Цепь введена | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла SA1 | ПДС НКУ / SA1: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла SA1 | ПДС НКУ / SA1: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

SA2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Цепь управления введена | ПДС НКУ / SA2: Цепь введена | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла SA2 | ПДС НКУ / SA2: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла SA2 | ПДС НКУ / SA2: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

SA3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Цепь управления введена | ПДС НКУ / SA3: Цепь введена | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла SA3 | ПДС НКУ / SA3: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла SA3 | ПДС НКУ / SA3: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

SA4

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Цепь управления введена | ПДС НКУ / SA4: Цепь введена | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла SA4 | ПДС НКУ / SA4: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла SA4 | ПДС НКУ / SA4: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

SG1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Рабочее положение испытательного блока | ПДС НКУ / SG1: Рабочее положение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла SG1 | ПДС НКУ / SG1: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла SG1 | ПДС НКУ / SG1: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

SG2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Рабочее положение испытательного блока | ПДС НКУ / SG2: Рабочее положение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла SG2 | ПДС НКУ / SG2: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла SG2 | ПДС НКУ / SG2: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

SG3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Рабочее положение испытательного блока | ПДС НКУ / SG3: Рабочее положение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла SG3 | ПДС НКУ / SG3: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла SG3 | ПДС НКУ / SG3: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОТ ГЗ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Неисправность оперативного тока цепей ГЗ | ПДС НКУ / ОТ ГЗ: Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ОТ ГЗ | ПДС НКУ / ОТ ГЗ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ОТ ГЗ | ПДС НКУ / ОТ ГЗ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОТ ТЗ, ТС

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Неисправность оперативного тока цепей ТЗ, ТС | ПДС НКУ / ОТ ТЗ, ТС: Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ОТ ТЗ, ТС | ПДС НКУ / ОТ ТЗ, ТС: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ОТ ТЗ, ТС | ПДС НКУ / ОТ ТЗ, ТС: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОТ ЗДЗ1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Неисправность оперативного тока цепей ЗДЗ НН1 | ПДС НКУ / ОТ ЗДЗ1: Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ОТ ЗДЗ1 | ПДС НКУ / ОТ ЗДЗ1: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ОТ ЗДЗ1 | ПДС НКУ / ОТ ЗДЗ1: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОТ УРОВ1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Неисправность оперативного тока цепей УРОВ НН1 | ПДС НКУ / ОТ УРОВ1: Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ОТ УРОВ1 | ПДС НКУ / ОТ УРОВ1: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ОТ УРОВ1 | ПДС НКУ / ОТ УРОВ1: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОТ ЗДЗ2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Неисправность оперативного тока цепей ЗДЗ НН2 | ПДС НКУ / ОТ ЗДЗ2: Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ОТ ЗДЗ2 | ПДС НКУ / ОТ ЗДЗ2: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ОТ ЗДЗ2 | ПДС НКУ / ОТ ЗДЗ2: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОТ УРОВ2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Неисправность оперативного тока цепей УРОВ НН2 | ПДС НКУ / ОТ УРОВ2: Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ОТ УРОВ2 | ПДС НКУ / ОТ УРОВ2: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ОТ УРОВ2 | ПДС НКУ / ОТ УРОВ2: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ПДС НКУ / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ПДС НКУ / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ПДС НКУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ПДС НКУ / ПДС НКУ: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ПДС НКУ / ПДС НКУ: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Сборка сигналов (СС)

СС

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Сигнализация от ГЗ | СС / СС: ГЗ сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Низкая изоляция ГЗ | СС / СС: Низ.изол. ГЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ГЗ заблокирована | СС / СС: ГЗ заблокирована | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сигнализация от ТЗ | СС / СС: ТЗ сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Низкая изоляция ТЗ | СС / СС: Низ.изол. ТЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ТЗ заблокирована | СС / СС: ТЗ заблокирована | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сигнализация от ТС | СС / СС: ТС сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Внешнее отключение | СС / СС: Внеш. откл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Выходные цепи разобраны | СС / СС: Вых.цепи разобраны | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БИ выведены | СС / СС: БИ выведены | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сигнализация цепей опер.тока | СС / СС: ОТ сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ОТ цепей ГЗ | СС / СС: Неисп. ОТ ГЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ОТ цепей ТЗ, ТС | СС / СС: Неисп. ОТ ТЗ,ТС | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сигнализация цепей опер.тока НН | СС / СС: ОТ НН сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Общий внешний сигнал | СС / СС: Общ. внеш. сигнал | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: Вывод терминала

ВКл: Вывод терминала

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-1_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ДЗТ

ВКл: ОВ ДЗТ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-2_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ДТО

ВКл: ОВ ДТО

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-3_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ДТО на сигн

ВКл: ДТО на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-4_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ДТЗт

ВКл: ОВ ДТЗт

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-5_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ДТЗт на сигн

ВКл: ДТЗт на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-6_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ КЦТнеб

ВКл: ОВ КЦТнеб

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-7_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ КЦТ

ВКл: ОВ КЦТ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-8_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ КЦТст1

ВКл: ОВ КЦТст1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-9_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ КЦТст2

ВКл: ОВ КЦТст2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-10_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ КЦТст3

ВКл: ОВ КЦТст3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-11_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛО ГЗсигн

ВКл: ОВ ЛО ГЗсигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-12_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ЛО ГЗсигн на откл

ВКл: ЛО ГЗсигн на откл

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-13_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛО ГЗоткл

ВКл: ОВ ЛО ГЗоткл

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-14_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ЛО ГЗоткл на сигн

ВКл: ЛО ГЗоткл на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-15_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛО ГЗ РПН

ВКл: ОВ ЛО ГЗ РПН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-16_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ЛО ГЗ РПН на сигн

ВКл: ЛО ГЗ РПН на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-17_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛО ТЗ

ВКл: ОВ ЛО ТЗ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-18_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛО ДТм

ВКл: ОВ ЛО ДТм

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-19_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ЛО ДТм на сигн

ВКл: ЛО ДТм на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-20_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛО ДТо

ВКл: ОВ ЛО ДТо

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-21_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ЛО ДТо на сигн

ВКл: ЛО ДТо на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-22_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛО РД

ВКл: ОВ ЛО РД

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-23_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ЛО РД на сигн

ВКл: ЛО РД на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-24_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛО ТС

ВКл: ОВ ЛО ТС

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-25_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛО ПК

ВКл: ОВ ЛО ПК

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-26_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ЛО ПК на сигн

ВКл: ЛО ПК на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-27_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛО ОК

ВКл: ОВ ЛО ОК

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-28_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ЛО ОК на сигн

ВКл: ЛО ОК на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-29_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛО ДУм расшир

ВКл: ОВ ЛО ДУм расшир

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-30_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ЛО ДУм расшир на сигн

ВКл: ЛО ДУм расшир на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-31_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЗПО

ВКл: ОВ ЗПО

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-32_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ЗПО на сигн

ВКл: ЗПО на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-33_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ТО ЗПО

ВКл: ОВ ТО ЗПО

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-34_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ТО ЗПО ВН

ВКл: ОВ ТО ЗПО ВН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-35_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ТО ЗПО НН1

ВКл: ОВ ТО ЗПО НН1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-36_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ТО ЗПО НН2

ВКл: ОВ ТО ЗПО НН2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-37_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЗП

ВКл: ОВ ЗП

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-38_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЗП ВН

ВКл: ОВ ЗП ВН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-39_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ЗП на откл

ВКл: ЗП на откл

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-40_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЗП НН1

ВКл: ОВ ЗП НН1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-41_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЗП НН2

ВКл: ОВ ЗП НН2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-42_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ РТПО

ВКл: ОВ РТПО

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-43_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ РТПО ВН

ВКл: ОВ РТПО ВН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-44_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ РТПО НН1

ВКл: ОВ РТПО НН1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-45_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ РТПО НН2

ВКл: ОВ РТПО НН2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-46_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ТК ЗДЗ

ВКл: ОВ ТК ЗДЗ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-47_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ТО РПН

ВКл: ОВ ТО РПН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-48_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛО Т

ВКл: ОВ ЛО Т

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-49_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛО Т / ЛО

ВКл: ОВ ЛО Т / ЛО

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-50_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛО Т / ЗАПВ

ВКл: ОВ ЛО Т / ЗАПВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-51_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛО ВН

ВКл: ОВ ЛО ВН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-52_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛО НН1

ВКл: ОВ ЛО НН1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-53_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛО НН1 / ЛО

ВКл: ОВ ЛО НН1 / ЛО

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-54_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛО НН1 / ЗАПВ

ВКл: ОВ ЛО НН1 / ЗАПВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-55_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛО НН2

ВКл: ОВ ЛО НН2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-56_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛО НН2 / ЛО

ВКл: ОВ ЛО НН2 / ЛО

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-57_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛО НН2 / ЗАПВ

ВКл: ОВ ЛО НН2 / ЗАПВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-58_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ УРОВ

ВКл: ОВ УРОВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-59_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ПДС

ВКл: ОВ ПДС

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-60_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ПДС НКУ

ВКл: ОВ ПДС НКУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-61_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Повыш. t масла

GOOSE1. Повыш. t масла

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-67_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-67_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Повыш. t масла

GOOSE2. Повыш. t масла

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-68_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-68_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Авар. t масла

GOOSE1. Авар. t масла

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-69_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-69_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Авар. t масла

GOOSE2. Авар. t масла

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-70_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-70_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Сраб. КИ ДТм

GOOSE1. Сраб. КИ ДТм

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-71_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-71_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Сраб. КИ ДТм

GOOSE2. Сраб. КИ ДТм

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-72_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-72_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Повыш. t обмотки

GOOSE1. Повыш. t обмотки

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-73_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-73_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Повыш. t обмотки

GOOSE2. Повыш. t обмотки

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-74_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-74_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Авар. t обмотки

GOOSE1. Авар. t обмотки

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-75_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-75_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Авар. t обмотки

GOOSE2. Авар. t обмотки

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-76_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-76_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Сраб. КИ ДТо

GOOSE1. Сраб. КИ ДТо

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-77_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-77_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Сраб. КИ ДТо

GOOSE2. Сраб. КИ ДТо

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-78_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-78_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Сраб.датч.давл.

GOOSE1. Сраб.датч.давл.

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-79_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-79_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Сраб.датч.давл.

GOOSE2. Сраб.датч.давл.

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-80_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-80_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Сраб. КИ датч.давл.

GOOSE1. Сраб. КИ датч.давл.

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-81_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-81_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Сраб. КИ датч.давл.

GOOSE2. Сраб. КИ датч.давл.

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-82_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-82_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Сигн.конт.газ.реле

GOOSE1. Сигн.конт.газ.реле

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-83_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-83_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Сигн.конт.газ.реле

GOOSE2. Сигн.конт.газ.реле

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-84_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-84_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Откл.конт.газ.реле

GOOSE1. Откл.конт.газ.реле

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-85_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-85_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Откл.конт.газ.реле

GOOSE2. Откл.конт.газ.реле

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-86_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-86_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Сраб. КИ ГЗсигн

GOOSE1. Сраб. КИ ГЗсигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-87_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-87_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Сраб. КИ ГЗсигн

GOOSE2. Сраб. КИ ГЗсигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-88_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-88_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Сраб. КИ ГЗоткл

GOOSE1. Сраб. КИ ГЗоткл

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-89_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-89_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Сраб. КИ ГЗоткл

GOOSE2. Сраб. КИ ГЗоткл

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-90_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-90_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Конт.струйн.реле

GOOSE1. Конт.струйн.реле

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-91_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-91_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Конт.струйн.реле

GOOSE2. Конт.струйн.реле

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-92_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-92_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Сраб. КИ ГЗ РПН

GOOSE1. Сраб. КИ ГЗ РПН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-93_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-93_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Сраб. КИ ГЗ РПН

GOOSE2. Сраб. КИ ГЗ РПН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-94_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-94_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Выс.ур.масла тр.

GOOSE1. Выс.ур.масла тр.

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-95_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-95_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Выс.ур.масла тр.

GOOSE2. Выс.ур.масла тр.

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-96_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-96_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Низк.ур.масла тр.

GOOSE1. Низк.ур.масла тр.

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-97_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-97_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Низк.ур.масла тр.

GOOSE2. Низк.ур.масла тр.

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-98_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-98_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Выс.ур.масла РПН

GOOSE1. Выс.ур.масла РПН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-99_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-99_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Выс.ур.масла РПН

GOOSE2. Выс.ур.масла РПН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-100_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-100_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Низк.ур.масла РПН

GOOSE1. Низк.ур.масла РПН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-101_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-101_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Низк.ур.масла РПН

GOOSE2. Низк.ур.масла РПН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-102_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-102_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Низк. t масла РПН

GOOSE1. Низк. t масла РПН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-103_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-103_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Низк. t масла РПН

GOOSE2. Низк. t масла РПН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-104_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-104_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Сраб.пред.клапана

GOOSE1. Сраб.пред.клапана

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-105_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-105_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Сраб.пред.клапана

GOOSE2. Сраб.пред.клапана

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-106_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-106_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Сраб.отсеч.клапана

GOOSE1. Сраб.отсеч.клапана

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-107_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-107_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Сраб.отсеч.клапана

GOOSE2. Сраб.отсеч.клапана

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-108_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-108_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Отказ сист.охл.

GOOSE1. Отказ сист.охл.

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-109_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-109_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Отказ сист.охл.

GOOSE2. Отказ сист.охл.

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-110_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-110_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Неиспр. сист. охл.

GOOSE1. Неиспр. сист. охл.

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-111_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-111_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Неиспр. сист. охл.

GOOSE2. Неиспр. сист. охл.

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-112_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-112_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. t масла ЗПО

GOOSE1. t масла ЗПО

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-113_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-113_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. t масла ЗПО

GOOSE2. t масла ЗПО

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-114_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-114_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Внеш.откл. от ЗДЗ1

GOOSE1. Внеш.откл. от ЗДЗ1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-115_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-115_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Внеш.откл. от ЗДЗ2

GOOSE1. Внеш.откл. от ЗДЗ2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-116_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-116_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Внеш.откл. от УРОВ1

GOOSE1. Внеш.откл. от УРОВ1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-117_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-117_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Внеш.откл. от УРОВ2

GOOSE1. Внеш.откл. от УРОВ2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-118_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-118_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Внеш.откл. от СО

GOOSE1. Внеш.откл. от СО

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-119_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-119_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Пуск УРОВ внешний

GOOSE1. Пуск УРОВ внешний

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-120_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-120_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Пуск УРОВ внешний

GOOSE2. Пуск УРОВ внешний

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-121_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-121_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Сигнал внешний 1

GOOSE1. Сигнал внешний 1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-122_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-122_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Сигнал внешний 2

GOOSE1. Сигнал внешний 2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-123_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-123_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Сигнал внешний 3

GOOSE1. Сигнал внешний 3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-124_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-124_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Сигнал внешний 4

GOOSE1. Сигнал внешний 4

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-125_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-125_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Контроль цепи ЭМО1

GOOSE1. Контроль цепи ЭМО1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-129_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-129_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Контроль цепи ЭМО1

GOOSE2. Контроль цепи ЭМО1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-130_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-130_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Контроль цепи ЭМО2

GOOSE1. Контроль цепи ЭМО2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-131_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-131_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Контроль цепи ЭМО2

GOOSE2. Контроль цепи ЭМО2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-132_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-132_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M1. Модуль питания (P02c)

Слот M1. Модуль питания (P02c)

Слот M1. Модуль питания (P02c)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Заводской номер модуля источника питания | Заводской номер БП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО БП | Версия ВПО БП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля БП | Версия модуля БП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Некритическая ошибка 12 В | Слот M1. Некрит. ошибка 12 В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Некритическая ошибка внешнего питания | Слот M1. Некрит. ошибка внешнего питания | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Некритическая ошибка модуля питания | Слот M1. Некрит. ошибка модуля питания | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Несимметрия внешнего питания | Несимметрия питания | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перегрузка по питанию | Перегрузка по питанию | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность АЦП | Неисправность АЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Входное напряжение положительного плеча | Входное напряжение положительного плеча | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Входное напряжение отрицательного плеча | Входное напряжение отрицательного плеча | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Выходное напряжение 12В | Выходное напряжение 12В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус сигнального реле | Статус сигнального реле | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Команда на сигнальное реле | Команда на сигнальное реле | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус светодиода "Готовность" | Статус светодиода "Готовность" | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Команда на светодиод "Готовность" | Команда на светодиод "Готовность" | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус светодиода "Тест" | Статус светодиода "Тест" | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Команда на светодиод "Тест" | Команда на светодиод "Тест" | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус сигнализации "Неисправность" | Статус сигнализации "Неисправность" | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Команда на сигнализацию "Неисправность" | Команда на сигнализацию "Неисправность" | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус входа PPS | Статус входа PPS | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Наличие внешнего питания | Наличие внешнего питания | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Внутренняя неисправность | Внутренняя неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Слово самодиагностики модуля | Слот M1. Слово-состояния | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка | Слот M1. Модуль не определен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Формирование синхросигнала от PPS | Формирование синхросигнала от PPS | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M3. Модуль выходных реле (K002)

Выходное реле 1

Выходное реле 1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M3. Реле1. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M3. Реле1. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M3. Реле1. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M3. Реле1. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M3. Реле1. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M3. Реле1. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 2

Выходное реле 2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M3. Реле2. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M3. Реле2. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M3. Реле2. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M3. Реле2. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M3. Реле2. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M3. Реле2. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 3

Выходное реле 3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M3. Реле3. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M3. Реле3. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M3. Реле3. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M3. Реле3. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M3. Реле3. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M3. Реле3. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 4

Выходное реле 4

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M3. Реле4. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M3. Реле4. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M3. Реле4. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M3. Реле4. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M3. Реле4. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M3. Реле4. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 5

Выходное реле 5

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M3. Реле5. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M3. Реле5. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M3. Реле5. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M3. Реле5. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M3. Реле5. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M3. Реле5. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 6

Выходное реле 6

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M3. Реле6. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M3. Реле6. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M3. Реле6. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M3. Реле6. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M3. Реле6. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M3. Реле6. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 7

Выходное реле 7

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M3. Реле7. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M3. Реле7. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M3. Реле7. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M3. Реле7. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M3. Реле7. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M3. Реле7. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 8

Выходное реле 8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M3. Реле8. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M3. Реле8. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M3. Реле8. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M3. Реле8. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M3. Реле8. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M3. Реле8. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M3. Модуль выходных реле (K002)

Слот M3. Модуль выходных реле (K002)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Заводской номер модуля слот M3 | Заводской номер слот M3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО модуля слот M3 | Версия ВПО модуля слот M3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля слот M3 | Версия модуля слот M3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отказ модуля | Слот M3. Отказ модуля | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка | Слот M3. Модуль не определен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Слово самодиагностики модуля | Слот M3. Слово-состояния | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M4. Модуль выходных реле (K002)

Выходное реле 1

Выходное реле 1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M4. Реле1. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M4. Реле1. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M4. Реле1. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M4. Реле1. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M4. Реле1. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M4. Реле1. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 2

Выходное реле 2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M4. Реле2. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M4. Реле2. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M4. Реле2. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M4. Реле2. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M4. Реле2. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M4. Реле2. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 3

Выходное реле 3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M4. Реле3. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M4. Реле3. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M4. Реле3. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M4. Реле3. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M4. Реле3. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M4. Реле3. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 4

Выходное реле 4

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M4. Реле4. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M4. Реле4. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M4. Реле4. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M4. Реле4. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M4. Реле4. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M4. Реле4. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 5

Выходное реле 5

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M4. Реле5. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M4. Реле5. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M4. Реле5. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M4. Реле5. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M4. Реле5. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M4. Реле5. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 6

Выходное реле 6

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M4. Реле6. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M4. Реле6. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M4. Реле6. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M4. Реле6. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M4. Реле6. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M4. Реле6. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 7

Выходное реле 7

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M4. Реле7. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M4. Реле7. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M4. Реле7. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M4. Реле7. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M4. Реле7. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M4. Реле7. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 8

Выходное реле 8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M4. Реле8. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M4. Реле8. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M4. Реле8. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M4. Реле8. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M4. Реле8. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M4. Реле8. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M4. Модуль выходных реле (K002)

Слот M4. Модуль выходных реле (K002)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Заводской номер модуля слот M4 | Заводской номер слот M4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО модуля слот M4 | Версия ВПО модуля слот M4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля слот M4 | Версия модуля слот M4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отказ модуля | Слот M4. Отказ модуля | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка | Слот M4. Модуль не определен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Слово самодиагностики модуля | Слот M4. Слово-состояния | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M5. Модуль выходных реле (K002)

Выходное реле 1

Выходное реле 1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M5. Реле1. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M5. Реле1. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M5. Реле1. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M5. Реле1. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M5. Реле1. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M5. Реле1. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 2

Выходное реле 2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M5. Реле2. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M5. Реле2. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M5. Реле2. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M5. Реле2. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M5. Реле2. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M5. Реле2. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 3

Выходное реле 3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M5. Реле3. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M5. Реле3. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M5. Реле3. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M5. Реле3. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M5. Реле3. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M5. Реле3. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 4

Выходное реле 4

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M5. Реле4. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M5. Реле4. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M5. Реле4. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M5. Реле4. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M5. Реле4. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M5. Реле4. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 5

Выходное реле 5

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M5. Реле5. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M5. Реле5. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M5. Реле5. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M5. Реле5. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M5. Реле5. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M5. Реле5. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 6

Выходное реле 6

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M5. Реле6. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M5. Реле6. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M5. Реле6. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M5. Реле6. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M5. Реле6. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M5. Реле6. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 7

Выходное реле 7

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M5. Реле7. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M5. Реле7. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M5. Реле7. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M5. Реле7. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M5. Реле7. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M5. Реле7. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 8

Выходное реле 8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M5. Реле8. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M5. Реле8. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M5. Реле8. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M5. Реле8. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M5. Реле8. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M5. Реле8. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M5. Модуль выходных реле (K002)

Слот M5. Модуль выходных реле (K002)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Заводской номер модуля слот M5 | Заводской номер слот M5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО модуля слот M5 | Версия ВПО модуля слот M5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля слот M5 | Версия модуля слот M5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отказ модуля | Слот M5. Отказ модуля | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка | Слот M5. Модуль не определен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Слово самодиагностики модуля | Слот M5. Слово-состояния | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M6. Модуль выходных реле (K002)

Выходное реле 1

Выходное реле 1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M6. Реле1. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M6. Реле1. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M6. Реле1. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M6. Реле1. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M6. Реле1. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M6. Реле1. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 2

Выходное реле 2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M6. Реле2. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M6. Реле2. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M6. Реле2. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M6. Реле2. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M6. Реле2. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M6. Реле2. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 3

Выходное реле 3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M6. Реле3. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M6. Реле3. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M6. Реле3. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M6. Реле3. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M6. Реле3. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M6. Реле3. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 4

Выходное реле 4

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M6. Реле4. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M6. Реле4. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M6. Реле4. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M6. Реле4. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M6. Реле4. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M6. Реле4. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 5

Выходное реле 5

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M6. Реле5. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M6. Реле5. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M6. Реле5. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M6. Реле5. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M6. Реле5. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M6. Реле5. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 6

Выходное реле 6

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M6. Реле6. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M6. Реле6. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M6. Реле6. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M6. Реле6. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M6. Реле6. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M6. Реле6. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 7

Выходное реле 7

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M6. Реле7. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M6. Реле7. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M6. Реле7. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M6. Реле7. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M6. Реле7. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M6. Реле7. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 8

Выходное реле 8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M6. Реле8. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M6. Реле8. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M6. Реле8. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M6. Реле8. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M6. Реле8. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M6. Реле8. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M6. Модуль выходных реле (K002)

Слот M6. Модуль выходных реле (K002)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Заводской номер модуля слот M6 | Заводской номер слот M6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО модуля слот M6 | Версия ВПО модуля слот M6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля слот M6 | Версия модуля слот M6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отказ модуля | Слот M6. Отказ модуля | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка | Слот M6. Модуль не определен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Слово самодиагностики модуля | Слот M6. Слово-состояния | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M7. Модуль выходных реле (K002)

Выходное реле 1

Выходное реле 1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M7. Реле1. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M7. Реле1. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M7. Реле1. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M7. Реле1. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M7. Реле1. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M7. Реле1. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 2

Выходное реле 2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M7. Реле2. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M7. Реле2. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M7. Реле2. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M7. Реле2. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M7. Реле2. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M7. Реле2. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 3

Выходное реле 3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M7. Реле3. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M7. Реле3. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M7. Реле3. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M7. Реле3. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M7. Реле3. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M7. Реле3. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 4

Выходное реле 4

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M7. Реле4. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M7. Реле4. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M7. Реле4. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M7. Реле4. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M7. Реле4. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M7. Реле4. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 5

Выходное реле 5

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M7. Реле5. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M7. Реле5. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M7. Реле5. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M7. Реле5. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M7. Реле5. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M7. Реле5. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 6

Выходное реле 6

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M7. Реле6. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M7. Реле6. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M7. Реле6. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M7. Реле6. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M7. Реле6. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M7. Реле6. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 7

Выходное реле 7

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M7. Реле7. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M7. Реле7. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M7. Реле7. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M7. Реле7. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M7. Реле7. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M7. Реле7. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 8

Выходное реле 8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M7. Реле8. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M7. Реле8. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M7. Реле8. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M7. Реле8. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M7. Реле8. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M7. Реле8. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M7. Модуль выходных реле (K002)

Слот M7. Модуль выходных реле (K002)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Заводской номер модуля слот M7 | Заводской номер слот M7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО модуля слот M7 | Версия ВПО модуля слот M7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля слот M7 | Версия модуля слот M7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отказ модуля | Слот M7. Отказ модуля | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка | Слот M7. Модуль не определен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Слово самодиагностики модуля | Слот M7. Слово-состояния | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M8. Модуль дискретных входов (B021)

Дискретный вход 1 в слоте M8

Дискретный вход 1 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M8. ДВ1. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M8. ДВ1. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ1. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ1. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M8. ДВ1. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 2 в слоте M8

Дискретный вход 2 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M8. ДВ2. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M8. ДВ2. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ2. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ2. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M8. ДВ2. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 3 в слоте M8

Дискретный вход 3 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M8. ДВ3. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M8. ДВ3. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ3. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ3. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M8. ДВ3. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 4 в слоте M8

Дискретный вход 4 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M8. ДВ4. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M8. ДВ4. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ4. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ4. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M8. ДВ4. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 5 в слоте M8

Дискретный вход 5 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M8. ДВ5. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M8. ДВ5. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ5. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ5. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M8. ДВ5. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 6 в слоте M8

Дискретный вход 6 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M8. ДВ6. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M8. ДВ6. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ6. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ6. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M8. ДВ6. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 7 в слоте M8

Дискретный вход 7 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M8. ДВ7. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M8. ДВ7. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ7. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ7. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M8. ДВ7. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 8 в слоте M8

Дискретный вход 8 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M8. ДВ8. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M8. ДВ8. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ8. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ8. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M8. ДВ8. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 9 в слоте M8

Дискретный вход 9 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M8. ДВ9. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M8. ДВ9. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ9. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ9. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M8. ДВ9. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 10 в слоте M8

Дискретный вход 10 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M8. ДВ10. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M8. ДВ10. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ10. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ10. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M8. ДВ10. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 11 в слоте M8

Дискретный вход 11 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M8. ДВ11. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M8. ДВ11. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ11. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ11. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M8. ДВ11. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 12 в слоте M8

Дискретный вход 12 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M8. ДВ12. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M8. ДВ12. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ12. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ12. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M8. ДВ12. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 13 в слоте M8

Дискретный вход 13 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M8. ДВ13. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M8. ДВ13. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ13. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ13. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M8. ДВ13. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 14 в слоте M8

Дискретный вход 14 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M8. ДВ14. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M8. ДВ14. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ14. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ14. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M8. ДВ14. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M8. Модуль дискретных входов (B021)

Слот M8. Модуль дискретных входов (B021)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Заводской номер модуля слот M8 | Заводской номер слот M8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО модуля слот M8 | Версия ВПО модуля слот M8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля слот M8 | Версия модуля слот M8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отказ модуля | Слот M8. Отказ модуля | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка | Слот M8. Модуль не определен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Слово самодиагностики модуля | Слот M8. Слово-состояния | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M9. Модуль дискретных входов (B021)

Дискретный вход 1 в слоте M9

Дискретный вход 1 в слоте M9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M9. ДВ1. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M9. ДВ1. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ1. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ1. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M9. ДВ1. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 2 в слоте M9

Дискретный вход 2 в слоте M9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M9. ДВ2. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M9. ДВ2. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ2. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ2. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M9. ДВ2. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 3 в слоте M9

Дискретный вход 3 в слоте M9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M9. ДВ3. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M9. ДВ3. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ3. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ3. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M9. ДВ3. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 4 в слоте M9

Дискретный вход 4 в слоте M9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M9. ДВ4. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M9. ДВ4. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ4. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ4. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M9. ДВ4. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 5 в слоте M9

Дискретный вход 5 в слоте M9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M9. ДВ5. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M9. ДВ5. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ5. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ5. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M9. ДВ5. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 6 в слоте M9

Дискретный вход 6 в слоте M9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M9. ДВ6. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M9. ДВ6. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ6. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ6. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M9. ДВ6. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 7 в слоте M9

Дискретный вход 7 в слоте M9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M9. ДВ7. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M9. ДВ7. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ7. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ7. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M9. ДВ7. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 8 в слоте M9

Дискретный вход 8 в слоте M9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M9. ДВ8. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M9. ДВ8. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ8. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ8. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M9. ДВ8. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 9 в слоте M9

Дискретный вход 9 в слоте M9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M9. ДВ9. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M9. ДВ9. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ9. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ9. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M9. ДВ9. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 10 в слоте M9

Дискретный вход 10 в слоте M9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M9. ДВ10. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M9. ДВ10. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ10. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ10. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M9. ДВ10. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 11 в слоте M9

Дискретный вход 11 в слоте M9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M9. ДВ11. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M9. ДВ11. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ11. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ11. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M9. ДВ11. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 12 в слоте M9

Дискретный вход 12 в слоте M9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M9. ДВ12. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M9. ДВ12. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ12. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ12. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M9. ДВ12. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 13 в слоте M9

Дискретный вход 13 в слоте M9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M9. ДВ13. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M9. ДВ13. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ13. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ13. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M9. ДВ13. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 14 в слоте M9

Дискретный вход 14 в слоте M9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M9. ДВ14. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M9. ДВ14. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ14. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ14. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M9. ДВ14. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M9. Модуль дискретных входов (B021)

Слот M9. Модуль дискретных входов (B021)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Заводской номер модуля слот M9 | Заводской номер слот M9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО модуля слот M9 | Версия ВПО модуля слот M9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля слот M9 | Версия модуля слот M9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отказ модуля | Слот M9. Отказ модуля | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка | Слот M9. Модуль не определен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Слово самодиагностики модуля | Слот M9. Слово-состояния | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M10. Модуль дискретных входов (B021)

Дискретный вход 1 в слоте M10

Дискретный вход 1 в слоте M10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M10. ДВ1. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M10. ДВ1. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ1. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ1. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M10. ДВ1. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 2 в слоте M10

Дискретный вход 2 в слоте M10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M10. ДВ2. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M10. ДВ2. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ2. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ2. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M10. ДВ2. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 3 в слоте M10

Дискретный вход 3 в слоте M10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M10. ДВ3. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M10. ДВ3. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ3. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ3. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M10. ДВ3. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 4 в слоте M10

Дискретный вход 4 в слоте M10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M10. ДВ4. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M10. ДВ4. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ4. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ4. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M10. ДВ4. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 5 в слоте M10

Дискретный вход 5 в слоте M10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M10. ДВ5. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M10. ДВ5. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ5. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ5. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M10. ДВ5. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 6 в слоте M10

Дискретный вход 6 в слоте M10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M10. ДВ6. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M10. ДВ6. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ6. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ6. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M10. ДВ6. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 7 в слоте M10

Дискретный вход 7 в слоте M10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M10. ДВ7. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M10. ДВ7. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ7. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ7. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M10. ДВ7. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 8 в слоте M10

Дискретный вход 8 в слоте M10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M10. ДВ8. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M10. ДВ8. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ8. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ8. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M10. ДВ8. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 9 в слоте M10

Дискретный вход 9 в слоте M10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M10. ДВ9. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M10. ДВ9. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ9. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ9. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M10. ДВ9. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 10 в слоте M10

Дискретный вход 10 в слоте M10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M10. ДВ10. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M10. ДВ10. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ10. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ10. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M10. ДВ10. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 11 в слоте M10

Дискретный вход 11 в слоте M10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M10. ДВ11. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M10. ДВ11. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ11. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ11. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M10. ДВ11. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 12 в слоте M10

Дискретный вход 12 в слоте M10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M10. ДВ12. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M10. ДВ12. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ12. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ12. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M10. ДВ12. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 13 в слоте M10

Дискретный вход 13 в слоте M10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M10. ДВ13. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M10. ДВ13. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ13. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ13. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M10. ДВ13. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 14 в слоте M10

Дискретный вход 14 в слоте M10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M10. ДВ14. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M10. ДВ14. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ14. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ14. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M10. ДВ14. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M10. Модуль дискретных входов (B021)

Слот M10. Модуль дискретных входов (B021)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Заводской номер модуля слот M10 | Заводской номер слот M10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО модуля слот M10 | Версия ВПО модуля слот M10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля слот M10 | Версия модуля слот M10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отказ модуля | Слот M10. Отказ модуля | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка | Слот M10. Модуль не определен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Слово самодиагностики модуля | Слот M10. Слово-состояния | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M11. Модуль дискретных входов (B021)

Дискретный вход 1 в слоте M11

Дискретный вход 1 в слоте M11

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M11. ДВ1. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M11. ДВ1. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ1. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ1. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M11. ДВ1. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 2 в слоте M11

Дискретный вход 2 в слоте M11

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M11. ДВ2. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M11. ДВ2. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ2. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ2. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M11. ДВ2. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 3 в слоте M11

Дискретный вход 3 в слоте M11

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M11. ДВ3. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M11. ДВ3. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ3. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ3. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M11. ДВ3. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 4 в слоте M11

Дискретный вход 4 в слоте M11

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M11. ДВ4. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M11. ДВ4. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ4. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ4. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M11. ДВ4. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 5 в слоте M11

Дискретный вход 5 в слоте M11

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M11. ДВ5. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M11. ДВ5. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ5. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ5. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M11. ДВ5. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 6 в слоте M11

Дискретный вход 6 в слоте M11

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M11. ДВ6. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M11. ДВ6. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ6. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ6. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M11. ДВ6. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 7 в слоте M11

Дискретный вход 7 в слоте M11

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M11. ДВ7. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M11. ДВ7. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ7. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ7. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M11. ДВ7. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 8 в слоте M11

Дискретный вход 8 в слоте M11

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M11. ДВ8. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M11. ДВ8. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ8. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ8. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M11. ДВ8. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 9 в слоте M11

Дискретный вход 9 в слоте M11

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M11. ДВ9. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M11. ДВ9. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ9. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ9. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M11. ДВ9. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 10 в слоте M11

Дискретный вход 10 в слоте M11

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M11. ДВ10. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M11. ДВ10. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ10. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ10. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M11. ДВ10. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 11 в слоте M11

Дискретный вход 11 в слоте M11

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M11. ДВ11. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M11. ДВ11. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ11. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ11. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M11. ДВ11. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 12 в слоте M11

Дискретный вход 12 в слоте M11

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M11. ДВ12. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M11. ДВ12. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ12. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ12. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M11. ДВ12. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 13 в слоте M11

Дискретный вход 13 в слоте M11

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M11. ДВ13. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M11. ДВ13. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ13. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ13. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M11. ДВ13. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 14 в слоте M11

Дискретный вход 14 в слоте M11

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M11. ДВ14. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M11. ДВ14. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ14. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ14. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M11. ДВ14. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M11. Модуль дискретных входов (B021)

Слот M11. Модуль дискретных входов (B021)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Заводской номер модуля слот M11 | Заводской номер слот M11 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО модуля слот M11 | Версия ВПО модуля слот M11 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля слот M11 | Версия модуля слот M11 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отказ модуля | Слот M11. Отказ модуля | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка | Слот M11. Модуль не определен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Слово самодиагностики модуля | Слот M11. Слово-состояния | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M12. Измерительный модуль (M090)

Измерительный токовый вход 1 в слоте M12

Измерительный токовый вход 1 в слоте M12

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ток входа | Ток входа 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора тока входа | I1ном ТТ первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора тока входа | I1ном ТТ вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный токовый вход 2 в слоте M12

Измерительный токовый вход 2 в слоте M12

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ток входа | Ток входа 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора тока входа | I2ном ТТ первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора тока входа | I2ном ТТ вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный токовый вход 3 в слоте M12

Измерительный токовый вход 3 в слоте M12

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ток входа | Ток входа 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора тока входа | I3ном ТТ первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора тока входа | I3ном ТТ вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный токовый вход 4 в слоте M12

Измерительный токовый вход 4 в слоте M12

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ток входа | Ток входа 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора тока входа | I4ном ТТ первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора тока входа | I4ном ТТ вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный токовый вход 5 в слоте M12

Измерительный токовый вход 5 в слоте M12

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ток входа | Ток входа 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора тока входа | I5ном ТТ первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора тока входа | I5ном ТТ вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный токовый вход 6 в слоте M12

Измерительный токовый вход 6 в слоте M12

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ток входа | Ток входа 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора тока входа | I6ном ТТ первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора тока входа | I6ном ТТ вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный токовый вход 7 в слоте M12

Измерительный токовый вход 7 в слоте M12

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ток входа | Ток входа 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора тока входа | I7ном ТТ первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора тока входа | I7ном ТТ вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный токовый вход 8 в слоте M12

Измерительный токовый вход 8 в слоте M12

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ток входа | Ток входа 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора тока входа | I8ном ТТ первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора тока входа | I8ном ТТ вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный токовый вход 9 в слоте M12

Измерительный токовый вход 9 в слоте M12

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ток входа | Ток входа 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора тока входа | I9ном ТТ первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора тока входа | I9ном ТТ вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M12. Измерительный модуль (M090)

Слот M12. Измерительный модуль (M090)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Заводской номер модуля слот M12 | Заводской номер модуля слот M12 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО модуля слот M12 | Версия ВПО модуля слот M12 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля | Версия модуля | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отказ модуля | Слот M12. Отказ модуля | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Модуль не определен | Слот M12. Модуль не определен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность АЦП | Слот M12. Неисправность АЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Обрыв цепей напряжения ТН | Обрыв цепей ТН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Несимметрия измерений | Несимметрия измерений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Несоответствие заданного номинала ТТ | Ошибка номинала ТТ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Слово самодиагностики модуля | Слот M12. Слово-состояния | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M14. Центральный процессор (C01)

Слот M14. Центральный процессор (C01)

Слот M14. Центральный процессор (C01)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Заводской номер ЦП | Заводской номер ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО ЦП | Версия ВПО ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ФСУ | Версия ФСУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля ЦП | Версия модуля ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отказ модуля | Отказ модуля ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ПЗУ | Неисправность ПЗУ ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ПЗУ MPU | Неисправность ПЗУ MPU | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ПЗУ DSP1 | Неисправность ПЗУ DSP1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность flash | Неисправность flash | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ОЗУ | Неисправность ОЗУ ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ОЗУ MPU | Неисправность ОЗУ MPU | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ОЗУ DSP1 | Неисправность ОЗУ DSP1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ОЗУ IPU1 | Неисправность ОЗУ IPU1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность часов реального времени | Неисправность часов ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка I2C | Ошибка I2C ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ошибка контрольной суммы уставок/конфигурации | Ошибка КС уставок | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ПО | Неисправность ПО ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Несовместимая версия ПО | Несовместимая версия ПО ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка SPI | Неисправность SPI ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ошибка конфигурации модуля ЦП | Ошибка конфигурации ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неверно заданы уставки | Неверные уставки | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность IPC | Неисправность IPC | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность IPC для MPU-DSP1 | Неисправность IPC для MPU-DSP1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность IPC для DSP1-IPU1 | Неисправность IPC для DSP1-IPU1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность IPC для MPU-IPU1 | Неисправность IPC для MPU-IPU1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс RED12.Неисправность связи | RED12. Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс RED34.Неисправность связи | RED34. Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая неисправность связи по интерфейсу EthernetPortX1 | Х1.Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Некритическая ошибка связи по интерфейсу EthernetPortX1 | Х1.Ошибка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX1. Переполнение буфера выходных данных | Х1.Переп.вых.буфер | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX1. Переполнение буфера входных данных | Х1.Переп.вх.буфер | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая неисправность связи по интерфейсу EthernetPortX2 | Х2.Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Некритическая ошибка связи по интерфейсу EthernetPortX2 | Х2.Ошибка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX2. Переполнение буфера выходных данных | Х2.Переп.вых.буфер | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX2. Переполнение буфера входных данных | Х2.Переп.вх.буфер | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая неисправность связи по интерфейсу EthernetPortX3 | Х3.Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Некритическая ошибка связи по интерфейсу EthernetPortX3 | Х3.Ошибка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX3. Переполнение буфера выходных данных | Х3.Переп.вых.буфер | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX3. Переполнение буфера входных данных | Х3.Переп.вх.буфер | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая неисправность связи по интерфейсу EthernetPortX4 | Х4.Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Некритическая ошибка связи по интерфейсу EthernetPortX4 | Х4.Ошибка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX4. Переполнение буфера выходных данных | Х4.Переп.вых.буфер | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX4. Переполнение буфера входных данных | Х4.Переп.вх.буфер | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Температура ЦП ниже допустимой | Температура ЦП << | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Температура ЦП выше допустимой | Температура ЦП >> | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Температура ЦП выше нормы | Температура ЦП > | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Температура ЦП ниже нормы | Температура ЦП < | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сброс встроенных часов или памяти вследствие перезагрузки | Сброс часов | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность памяти архивов (flash-память) | Неисправность архивов | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX1. Частота возникновения ошибок | Х1.Частота ошибок | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX1. Количество принятых сообщений | Х1.Принято сообщений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX1. Количество переданных сообщений | Х1.Передано сообщений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX2. Частота возникновения ошибок | Х2.Частота ошибок | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX2. Количество принятых сообщений | Х2.Принято сообщений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX2. Количество переданных сообщений | Х2.Передано сообщений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX3. Частота возникновения ошибок | Х3.Частота ошибок | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX3. Количество принятых сообщений | Х3.Принято сообщений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX3. Количество переданных сообщений | Х3.Передано сообщений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX4.Частота возникновения ошибок | Х4.Частота ошибок | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX4. Количество принятых сообщений | Х4.Принято сообщений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX4. Количество переданных сообщений | Х4.Передано сообщений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Число включений устройства | Включений устройства | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Программная перезагрузка | Перезагрузка ПО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перезагрузка в результате потери питания | Перезапуск по питанию | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перезагрузка при ошибке ПО | Перезапусков по ошибкам ПО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Изменение уставок | Изменение уставок | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX1. MAC-адрес | Х1.Адрес MAC | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX1. Наименование | Х1.Наименование | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX2. MAC-адрес | Х2.Адрес MAC | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX2. Наименование | Х2.Наименование | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX3. MAC-адрес | Х3.Адрес MAC | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX3. Наименование | Х3.Наименование | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX4. MAC-адрес | Х4.Адрес MAC | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX4. Наименование | Х4.Наименование | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Адрес Mibus | Адрес Mibus | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Выдержка времени идентификации неисправности канала связи | Таймаут отсутствия связи | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы интерфейса EthernetPortX1 | Х1.Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX1. Адрес IP | Х1.Адрес IP | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX1. Маска IP | Х1.Маска IP | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX1. Адрес шлюза | Х1.Адрес шлюза | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы интерфейса EthernetPortX2 | Х2.Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX2. Адрес IP | Х2.Адрес IP | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX2. Маска IP | Х2.Маска IP | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX2. Адрес шлюза | Х2.Адрес шлюза | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы интерфейса EthernetPortX3 | Х3.Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX3. Адрес IP | Х3.Адрес IP | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX3. Маска IP | Х3.Маска IP | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX3. Адрес шлюза | Х3.Адрес шлюза | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы интерфейса EthernetPortX4 | Х4.Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX4. Адрес IP | Х4.Адрес IP | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX4. Маска IP | Х4.Маска IP | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX4. Адрес шлюза | Х4.Адрес шлюза | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы порта ИЧМ | Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Время отстройки от случайных помех | Тосп | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Время фильтрации входа | Тфильтр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Идентификатор ИЭУ | Идентификатор ИЭУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс для GOOSE/MMS | Интерфейс GOOSE/MMS | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Наименование блока управления | Имя | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Описание блока управления | Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Идентификатор приложения | Приложение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Идентификатор GOOSE-сообщения | Идентификатор goID | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Наименование набора данных | Набор данных | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Фиксированное смещение | Смещение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номер редакции конфигурации | Версия конфигурации | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Безопасность | Безопасность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип сообщения | Тип сообщения | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Наименование блока управления | СbName | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Описание | Description | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Имя экземпляра логического устройства | LD Inst | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Идентификатор VLAN | VLAN_ID | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Приоритетность обработки сообщений виртуальной сети | VLAN_PRIORITY | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MAC-адрес групповой рассылки | MAC-адрес | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Прикладной идентификатор GOOSE-сообщения | AppID | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Минимальный интервал между сообщениями | MinTime | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Максимальный интервал между сообщениями | MaxTime | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Идентификатор точки доступа | APName | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Описание | Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Адрес устройства | AP. IP-адрес | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Маска подсети | AP. IP_SUBNET | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Адрес шлюза | AP. IP_GATEWAY | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Наименование блока управления отчетом | Имя блока | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Описание | Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Наименование набора данных | Набор данных | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интервал периодической отправки | IntgPd | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Идентификатор блока управления отправкой отчетов | RptID | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Редакция конфигурации | ConfRev | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Буферизация | Buffered | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Время буферизации | BufTime | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индексированное имя | Indexed | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Максимальное количество блоков управления | Макс. блоков управления | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Фиксированное смещение | Смещение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отправка GOOSE | Отправка GOOSE | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отправка RGOOSE | Отправка RGOOSE | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Максимальное количество наборов данных | Макс. наборов данных | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Максимальное количество атрибутов, допустимых в наборе данных | Макс. атрибутов | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Разрешение изменения наборов данных | Разр. изм. наборов данных | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Максимальное количество экземпляров блоков управления отчетами | Макс. экз. блоков управления отчетами | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Разрешенный режим буферизации отчетов | Разр. буф. отчетов | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Разрешение изменения атрибута buffered блока управления отчетом | Разр. изм. атрибута упр. отчетом | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Максимальное количество буферизованных блоков управления отчетом | Макс. буф. блоков управления отчетом | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип протокола резервирования | Тип протокола резерв. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

| ФИО составителя: |  |
| --- | --- |
| Номер и дата составления: |  |
| Дата выдачи: |  |
| Дата окончания: |  |